UDC

中华人民共和国国家标准     GB

P                                       GB50458-20XX

跨座式单轨交通设计标准

Standard for design of straddle monorail transit

（征求意见稿）

20XX-XX-XX发布                        20XX-XX-XX实施

| 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 联合发布 |
| --- | --- |
| 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 |  |

P

中华人民共和国国家标准

跨座式单轨交通设计标准

Standard for design of straddle monorail transit

GB50458-20XX

主编部门：中华人民共和国住房和城乡建设部

批准部门：中华人民共和国住房和城乡建设部

施行日期：   20XX年XX月XX日

- 中国建筑工业出版社

- 20XX 北京

前言

根据住房和城乡建设部《关于印发〈2016年工程建设标准规范制订、修订计划〉的通知》（建标函【2015】274号）的要求，标准编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国际标准和国外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，编制了本标准。

本标准包括的内容有：1、总则；2、术语；3、行车组织与运营管理；4、车辆；5、限界；6、线路；7、区间结构；8、道岔；9、车站建筑；10、车站结构；11、供电；12、售检票系统；13、自动扶梯、自动人行道与电梯；14、站台屏蔽门；15、通风、空调与供暖；16、给水与排水；17、信号；18、通信；19、综合监控集成系统；20、运营控制中心；21、车辆基地；22、防灾；23、节能；24、环境保护与景观。

本标准修订的主要技术内容是：1、增加了B型单轨车及相关技术内容；2.、增加了新型道岔的技术内容；3、对部分章节内容组成进行了调整；4、根据最新《地铁设计规范》GB50157、《建筑设计防火规范》GB50016等国家标准对本标准的相应条款进行修订。

本标准由住房和城乡建设部负责管理，由重庆轨道交通（集团）有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送重庆市轨道交通（集团）有限公司（地址：重庆市渝北区金开大道西段210号大竹林综合基地，邮编：401120）

本标准主编单位：重庆市轨道交通（集团）有限公司

本标准参编单位：重庆市轨道交通设计研究院有限责任公司

中铁二院工程集团有限责任公司

中铁工程设计咨询集团有限公司

北京城建设计发展集团有限公司

上海市隧道工程轨道交通设计研究院

中铁电气化勘测设计研究院有限公司

长春轨道客车股份有限公司

南车浦镇庞巴迪运输系统有限公司

本标准主要起草人员：王  峙  仲建华  周庆瑞  吴  波  乐  梅  林  莉

张海波  雷慧锋  李国庆  马  虎  于胜利  孔向东

文成祥  王仕春  王  建  王建红  王  健  冯伯欣

仲莹萤  刘永锋  刘  岗  刘  藜  向  红  吕  刚

朱  鹏  花春桥  余婧雅  吴  明  吴焕君  吴  晶

吴新安  张明川  李立恒  李建华  李雅红  邹光炯

陈小海  范东林  俞济涛  胡  剑  胡恩德  赵晓波

项丽琳  党  京  聂绍富  郭敬松  郭爱东  董文斌

曾武兵  谢风华  蔡  金  谭伟年  谭  韬

本标准主要审查人员：（待定）

目     次

1  总则	1

2  术语	4

3  行车组织与运营管理	7

3.1  一般规定	7

3.2  系统能力	7

3.3  行车组织	7

3.4  行车速度	8

3.5  配线设置	8

3.6  运营管理	9

4  车辆	11

4.1  一般规定	11

4.2  车辆主要技术性能	14

4.3  安全与应急设施	15

4.4  车辆与相关系统	15

5  限界	17

5.1  一般规定	17

5.2  制定限界的主要技术参数	18

5.3  制定建筑限界的原则	19

6  线路	23

6.1  一般规定	23

6.2  线路平面	23

6.3  线路纵断面	26

6.4  配线、车场线及道岔	27

7  区间结构	30

7.1  一般规定	30

7.2  荷载	30

7.3  刚度要求	34

7.4  结构设计	35

7.5  构造要求	38

7.6  检修通道	40

8  道岔	41

8.1  一般规定	41

8.2  道岔类型及主要技术要求	41

8.3  道岔设备构成	43

8.4  道岔设置	46

8.5  道岔安装	46

9  车站建筑	49

9.1  一般规定	49

9.2  车站平面	50

9.3  车站出入口	51

9.4  楼梯、自动扶梯、电梯	52

9.5  站台屏蔽门	53

9.6  无障碍设施	53

9.7  车站环境设计	54

9.8  最小高度、最小宽度、最大通过能力	54

9.9  换乘车站	56

10  车站结构	57

10.1  一般规定	57

10.2  荷载	57

10.3  设计原则	57

10.4  构造要求	58

11  供电	59

11.1  一般规定	59

11.2  变电所	61

11.3  牵引网	64

11.4  电缆	66

11.5  动力与照明	69

11.6  电力监控系统	71

11.7  综合接地	74

12  售检票系统	75

12.1  一般规定	75

12.2  售检票系统的构成	75

12.3  售检票系统的功能	76

12.4  票制、票务管理模式	77

12.5  设备选型、配置及布置原则	78

13  自动扶梯、自动人行道与电梯	79

13.1  一般规定	79

13.2  主要技术要求	79

13.3  主要土建技术要求	80

14  站台屏蔽门	81

14.1  一般规定	81

14.2  主要技术指标	81

14.3  布置与结构	82

14.4  运行与控制	83

14.5  供电与接地	83

15  通风、空调与供暖	84

15.1  一般规定	84

15.2  高架及地面线路	84

15.3  地下线路	86

15.4  空调冷源及水系统	87

15.5  通风与空调系统控制和运营	88

15.6  其他地面建筑	88

16  给水与排水	89

16.1  一般规定	89

16.2  给水系统	89

16.3  排水系统	91

16.4  车辆基地给水与排水	92

16.5  给水与排水设备配置及监控	93

17  信号	94

17.1  一般规定	94

17.2  列车自动控制系统	94

17.3  列车自动监控系统	95

17.4  列车自动防护系统	97

17.5  列车自动运行系统	98

17.6  联锁系统	99

17.7  列车全自动运行系统	101

17.8  互联互通要求	104

17.9  车辆基地信号系统	105

17.10  供电及其他要求	106

18  通信	109

18.1  一般规定	109

18.2  传输系统	109

18.3  公务电话系统	110

18.4  专用电话系统	111

18.5  无线通信系统	112

18.6  广播系统	112

18.7  时钟系统	113

18.8  视频监视系统	114

18.9  乘客信息系统	114

18.10  办公自动化系统	114

18.11  电源及接地系统	115

18.12  集中告警系统	115

18.13  公安通信系统	115

18.14  民用通信引入系统	116

18.15  通信用房技术要求	116

19  综合监控集成系统	117

19.1  一般规定	117

19.2  综合监控系统	117

19.3  电力监控系统	121

19.4  环境与设备监控系统	121

19.5  火灾自动报警系统	123

19.6  门禁系统	123

19.7  供电	124

19.8  防雷与接地	124

20  运营控制中心	126

20.1  一般规定	126

20.2  工艺设计	126

20.3  建筑与装修	128

20.4  布线	129

20.5  供电、防雷与接地	129

20.6  照明与应急照明	129

20.7  通风与空调	130

20.8  消防与安全	130

21  车辆基地	131

21.1  一般规定	131

21.2  车辆基地的功能、规模及总平面设计	132

21.3  车辆运用整备设施	134

21.4  车辆检修设施	136

21.5  车辆段设备维修和动力设施	138

21.6  综合维修中心	138

21.7  物资总库	139

21.8  培训中心	139

21.9  救援设施	139

21.10  车场设计及相关要求	139

22  防灾	141

22.1  一般规定	141

22.2  建筑防火	141

22.3  消防给水与灭火	144

22.4  防烟、排烟与事故通风	146

22.5  防灾用电与疏散指示标志	148

22.6  防灾通信	148

22.7  其他灾害预防与报警	149

23  节能	150

23.1  一般规定	150

23.2  运营组织	150

23.3  线路	150

23.4  车站及建筑	150

23.5  车辆基地	151

23.6  车辆	151

23.7  供电	151

23.8  动力与照明	152

23.9  通风与空调	152

23.10  给排水及消防	153

23.11  自动扶梯与电梯	153

23.12  站台屏蔽门	153

23.13  弱电系统	153

23.14  节能管理	154

24  环境保护与景观	155

24.1  一般规定	155

24.2  噪声污染防治	155

24.3  大气污染防治	156

24.4  水污染防治	156

24.5  电磁辐射防护	156

24.6  景观	157

附录A  曲线地段设备限界计算方法	158

附录B  限界图	159

本标准用词说明	169

引用标准名录	170

附：条文说明	173

Contents

1  General provisions	1

2  Terms	4

3  Traffic organization and operation management	7

3.1  General requirements	7

3.2  System capacity	7

3.3  Traffic organization	7

3.4  Driving speed	8

3.5  Wiring	8

3.6  Operation management	9

4  Vehicle	11

4.1  General requirements	11

4.2  The main technical performance of vehicle	14

4.3  Security and emergency facilities	15

4.4  Vehicle and related system	15

5  Gauge	17

5.1  General requirements	17

5.2  The main technical parameters for making the limit	18

5.3  The principle of establishing the limit of building	19

6  Line	23

6.1  General requirements	23

6.2  Plane of the line	23

6.3  Profile of the line	26

6.4  Wiring、yard line and turnout	27

7  Interval  structure	30

7.1  General requirements	30

7.2  Load	30

7.3  Stiffness requirement	34

7.4  Structural design	35

7.5  Structural requirements	38

7.6  Overhaul channel	40

8  Turnout	41

8.1  General requirements	41

8.2  Type of turnout and main technical requirements	41

8.3  Turnout equipment composition	43

8.4  Turnout setting	46

8.5  Turnout installation	46

9  Station building	49

9.1  General requirements	49

9.2  Station plane	50

9.3  Station entrance and exit	51

9.4  Stair, escalator and elevator	52

9.5  Platform screen door	53

9.6  Barrier-free facility	53

9.7  Station environment design	54

9.8  Minimum height ,minimum width, maximum passing ability	54

9.9  Transfer station	56

10  Structure of station	57

10.1  General requirements	57

10.2  Load	57

10.3  Design principies	57

10.4  Structural requirement	58

11  Power supply	59

11.1  General requirements	59

11.2  Substation	61

11.3  Traction  network	64

11.4  Cable	66

11.5  Power and Lighting	69

11.6  Power monitoring system	71

11.7  Integrated grounding	74

12  Ticketing system	75

12.1  General requirements	75

12.2  The composition of the Ticketing system	75

12.3  The function of the Ticketing system	76

12.4  Ticket type and management mode	77

12.5  Choose form，setting and layour principles of facility	78

13  Escalator、autowalk and elevator	79

13.1  General requirements	79

13.2  Main technical requirements and parameters	79

13.3  Main construction technical requirements	80

14  Platform gate	81

14.1  General requirements	81

14.2  Main technical indexes	81

14.3  Layout and structure	82

14.4  Operation and control	83

14.5  Power supply and grounding	83

15  Ventilation、air conditioning and heating	84

15.1  General requirements	84

15.2  Viaduct and ground line	84

15.3  Underground line	86

15.4  Air-conditioning cold source and water system	87

15.5  Control and operation of ventilation and air conditioning system	88

15.6  Other ground buildings	88

16  Water supply and drainage	89

16.1  General requirements	89

16.2  Water supply system	89

16.3  Drainage system	91

16.4  Water supply and drainage of base	92

16.5  Configuration and monitoring of water supply and drainage equipment	93

17  Signal	94

17.1  General requirements	94

17.2  Automatic train control system	94

17.3  Automatic train monitoring system	95

17.4  Automatic train protection system	97

17.5  Automatic train operation system	98

17.6  Interlocking system	99

17.7  Automatic train operation system	101

17.8  Interconnection requirements	104

17.9  Signal system of vehicle base	105

17.10  Power supply and other requirements	106

18  Communication	109

18.1  General requirements	109

18.2  Transmission system	109

18.3  Public service telephone system	110

18.4  Dedicated telephone system	110

18.5  Radio communication system	112

18.6  Broadcasting system	112

18.7  Clock system	113

18.8  Image monitoring system	114

18.9  Passenger information system	114

18.10  Office automation system	114

18.11  Power supply and grounding system	115

18.12  Centralized alarm system	115

18.13  Public security communication system	115

18.14  Merto public mobile communication system	116

18.15  Technical requirement of communication room	116

19  Integrated monitoring and integration system	117

19.1  General requirements	117

19.2  Integrated supervisory and control	117

19.3  Power monitoring system	121

19.4  Environment and equipment monnitoring system	121

19.5  Automatic fire alarm system	123

19.6  Access control	123

19.7  Power supply	124

19.8  Lightning protection and grounding	124

20  Operation control center	126

20.1  General requirements	126

20.2  Process design	126

20.3  Construction and decoration	128

20.4  Cabling	129

20.5  Power supply, lightning protection and grounding	129

20.6  Lighting and emergency lighting	129

20.7  Ventilation and air-conditioning	130

20.8  Fire protection and security	130

21  Base for the vehicle	131

21.1  General requirements	131

21.2  Function, Scale and General Layout of Base for the vehicle	132

21.3  Facility for running and service of train	134

21.4  Vehicle repair and maintenance facility	136

21.5  Depot equipment maintenance and power facilities	138

21.6  Comprehensive maintenance center	138

21.7  Main storehouse	139

21.8  Training center	139

21.9  Rescue facility	139

21.10  Station yard design and related requirements 	140

22  Disaster prevention	141

22.1  General requirements	141

22.2  Building fire prevention	141

22.3  Water supply for fire protection and extinguish fire	144

22.4  Smoke prevention, smoke exhaust and accident ventilation	146

22.5  Power supply for disaster prevention and emergency ventilation	148

22.6  Disaster communication	148

22.7  Other disaster prevention and warning	149

23  Energy saving	150

23.1 General requirements	150

23.2  Operation organization	150

23.3  Line	150

23.4  Station and building	150

23.5  Vehicle base	151

23.6  Vehicle	151

23.7  Power supply	151

23.8  Power and lighting	152

23.9  Ventilation and air conditioning	152

23.10  Water supply ，drainage and fire fighting	153

23.11  Escalator and elevator	153

23.12  Platform door	153

23.13  Weak current system	153

23.14  Energy saving management	154

24  Environmental protection and landscape	155

24.1  General requirements	155

24.2  Prevention and control of noise pullution	155

24.3  Prevention and control of atmospheric pollution	156

24.4  Prevention and control of water pollution	156

24.5  Prevention and control of electromagnetic radiation	156

24.6  Landscape and greening	157

Appendix A：Calculation method of limit boundary of equipment in curvilinear section	158

Apeendix B：Clearance diagram	159

Explanation of wording in this code	169

List of quoted standards	170

Addition：Explanation of provisions	173

1 总则

1.0.1  为使跨座式单轨交通工程设计达到安全可靠、功能合理、以人为本、节能环保、经济适用、技术先进，制定本标准。

1.0.2  本标准适用于跨座式单轨交通新建工程的设计。

1.0.3  跨座式单轨交通设计应符合城市总体规划、综合交通规划、城市轨道交通线网规划及建设规划，并应与地面其他交通规划相协调。

1.0.4  跨座式单轨交通应统一规划、有序建设，线网内各线路间的接驳换乘、资源共享、集约化建设、网络化运营，应作到安全、可靠、便捷、互利。

1.0.5  跨座式单轨交通设计年限应分为初期、近期、远期三个阶段。初期可为建成通车后第3年，近期应按建成通车后第10年，远期应按建成通车后第25年确定。客流预测年限应与设计年限一致。

1.0.6  跨座式单轨交通线路应为全封闭、双线右侧行车的线路，并应在安全防护系统的监控下保障列车运行安全。

1.0.7  跨座式单轨交通工程设计应以城市轨道交通线网规划、城市轨道交通建设规划、客流特性、地形地貌、服务水平及系统运能，确定线路位置、走向、起终点、车站分布、车辆基地及停车场选址，并应经城市政府主管部门批准。

1.0.8  跨座式单轨交通的建设规模、设备配置及容量、车辆基地和停车场等的用地面积，应按远期预测的客流量和系统运输能力确定。对于可分期建设的工程和配置设备应预留分期建设和增容的条件。

1.0.9  跨座式单轨交通设计应在满足功能和保证安全可靠的前提下，节约资源、节省能源，并应提倡科技创新和实现工程项目生命周期内的价值最大化。线路应以高架线为主，地面线为辅，特别困难区段可设为地下线。

1.0.10  跨座式单轨交通主体工程结构及因损坏或大修时对系统、运营产生重大影响的其他工程结构设计使用年限应为100年。

1.0.11  工程抗震设防应根据当地政府主管部门批准的地震安全性评估要求，确定设防烈度。

1.0.12  跨河流和临近河流的跨座式单轨交通地面和高架工程，应按不低于百年一遇的洪水频率进行设计。

1.0.13  初期、近期和远期车辆配置数和列车的编组，应分别按预测的初、近和远期的客流数、车辆定员数和设定的行车密度确定。

1.0.14  在确定跨座式单轨交通系统运能时，车辆的定员数应为车厢内座位数和有效空余地板面积上站立的人数之和，车厢内有效空余地板面积站立人数宜按5人/㎡～6人/㎡计算。车厢内设置的座位数不宜少于定员数的20%，并应设置特殊人员专用座位或位置。

1.0.15  跨座式单轨交通的车辆基地、停车场、主变电所和控制中心的设置，应按城市轨道交通线网规划建设时序和城市规划要求统一安排，并应作到资源共享。

1.0.16  高架及地面车站和区间、地下车站出入口及风亭等地面建筑物的设计，应与城市景观和周边环境协调。

1.0.17  跨座式单轨交通工程的地下结构、工程防水等设计除应满足本标准规定外，尚应符合现行国家标准《地铁设计规范》GB 50157的有关规定。

1.0.18  跨座式单轨交通应减少对周边生态环境的影响，各系统排放的废气、废水、废物应符合国家现行相关标准的有关规定。

1.0.19  跨座式单轨交通设计应对发生火灾、水淹、风灾、雷击、暴雨、雪灾、冰冻、地震、严重故障停车等灾害的预防、报警、救援提出综合安全措施，并应配置相应的设备及救援设施。

1.0.20  跨座式单轨交通工程的安防设施应根据所在城市安全防范要求确定。设置安防系统的车站设计应符合现行国家标准《城市轨道交通安全防范系统技术要求》GB/T26118的有关规定。

1.0.21  跨座式单轨交通的车辆及机电设备，应采用满足功能要求、技术经济合理、成熟可靠的产品，并应逐步实现标准化、系列化和立足于国内生产。

1.0.22  跨座式单轨交通在高架区间应设置纵向应急疏散通道，通道设计应符合安全要求。

1.0.23  跨座式单轨交通应逐步实现以行车指挥与列车运行为核心的机电设备综合自动化。

1.0.24  跨座式单轨交通工程设计应在不影响安全可靠和使用功能的条件下，采取降低工程造价和有利于节省运营成本的措施。

1.0.25  跨座式单轨交通设计除应符合本标准外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2  术语

2.0.1  单轨交通 monorail transit

采用电力牵引列车在一条轨道梁上运行的中运量轨道交通系统。根据车辆与轨道梁之间的位置关系，单轨交通可分为跨座式单轨交通和悬挂式单轨交通。

2.0.2  跨座式单轨交通 straddle monorail transit

单轨交通的一种型式。车辆采用橡胶车轮跨行于梁轨合一的轨道梁上，除走行轮外，在转向架的两侧尚有导向轮和稳定轮，夹行于轨道梁的两侧，保证车辆沿轨道安全平稳地行驶。

2.0.3  轨道梁  track beam

承载列车荷重和车辆运行导向的梁体结构，也是供电、信号、通信等缆线的载体。跨座式单轨交通的轨道梁，通常采用预应力混凝土制成，简称PC梁（precast concrete track beam），在一些特殊区段也可采用钢梁或几种材料组成的复合梁体。

2.0.4  轨道梁桥 rail beam bridge

轨道梁与支承轨道梁的桥墩、台及基础组成的桥梁体系，包括组合桥和道岔平台等。

2.0.5  组合桥 combined bridge

当轨道梁桥需要30m及以上跨度时，采用将标准断面的轨道梁、道岔设备安装在桥梁上，形成桥上桥的重叠结构，其上部为轨道梁或道岔，其下部支承轨道梁、道岔的桥梁结构即为组合桥。由较大跨度的组合断面轨道梁组成的桥梁结构也称为组合桥。

2.0.6  超高率  superelevation rate

曲线轨道梁横向倾斜的比率。超高率就是曲线地段轨道梁绕其中心旋转后角度的反正弦函数值的百分数。曲线地段为保证车辆在曲线上稳定运行而设置超高，用以平衡离心力的作用。

2.0.7  接触网  catenary

由正极接触轨和负极接触轨组成。正极接触轨和负极接触轨分别通过上网电缆和回流电缆与牵引变电所连接。

2.0.8  接触轨  contact rail

用金属轨条制成，装设在轨道梁的侧面，经过受流器向车辆的电动机提供牵引电能的导电轨。

2.0.9  关节型道岔  joint turnout

由数节钢制箱形轨道梁用T型轴铰接组成，台车支撑，电力驱动，转换列车行驶线路的转辙设备。转辙后，轨道梁呈折线状。

2.0.10  关节可挠型道岔  joint flexible turnout

由数节钢制箱形轨道梁用T型轴铰接组成，台车支撑，电力驱动，梁两侧的导向板、稳定板在挠曲装置驱动下可挠曲成曲线或直线，转换列车行驶线路的转辙设备，列车能以较高的速度平稳地通过。

2.0.11  平移型道岔  translation type turnout

由直线和固定曲线钢制箱形轨道梁固定在台车上，电力驱动，平衡导向装置导向，沿固定方向平行往返移动，与相邻轨道梁衔接形成通道，转换列车行驶线路的转辙设备，列车能以较高速度平稳地通过。

2.0.12  枢轴型道岔  pivot turnout

由一根梁组成，转辙时通过驱动装置推（拉）动直梁绕直梁转轴转动，使道岔整体转辙至与相邻轨道梁对齐位置，实现与相邻线路的轨道梁连接，从而改变列车行驶线路。

2.0.13  换梁型道岔  beam replacement turnout

由直梁和曲梁组成，转辙时通过驱动装置推（拉）动直梁绕直梁转轴转动，同时通过连杆带动曲梁绕曲梁转轴转动，使道岔梁整体转辙至直梁或曲梁对齐轨道梁的位置，实现与相邻线路的轨道梁连接。

2.0.14  道岔平台 turnout platform

设置在线路上，用于安装道岔及附属设备的钢筋混凝土平台。

2.0.15  缓降装置 slow down set of vehicles

跨座式单轨交通车辆上用于在紧急情况下把乘客从车上疏散到地面的一种装置。

3  行车组织与运营管理

3.1  一般规定

3.1.1  跨座式单轨交通的运营组织设计应满足各设计年限预测客流量的需求，并应采取先进的运营组织方案，为乘客提供安全、快捷、优质的服务。

3.1.2  运营模式应按正常、非正常和紧急状态的运行要求进行设计。

3.1.3  列车最高运行速度不宜超过100km/h，列车旅行速度不宜小于30km/h。

3.1.4  运营线路的南北向线路宜以由南至北为上行方向，反之为下行方向；东西向线路宜以由西向东为上行方向，反之为下行方向；环形线路宜以外侧轨道线为上行方向，内侧轨道线为下行方向。

3.2  系统能力

3.2.1  跨座式单轨交通系统设计最大运输能力不应低于每小时24对列车。

3.2.2  各设计年限的设计运输能力应满足相应的客流预测量需求，系统设计最大运输能力宜在远期设计运输能力基础上留有余量。土建、机电设备、牵引供电、车辆基地规模的设计均应与运营组织系统设计相匹配，可分期实现。

3.2.3  全线各折返站的折返能力应根据道岔转撤时间、过岔速度、列车长度及停站时间等因素综合确定。支线或车辆基地出入线接轨站的通过能力，应与正线设计行车密度相匹配。

3.3  行车组织

3.3.1  行车组织应满足运能需求，并应提高列车满载率、提高运营效率和降低运营成本。

3.3.2  线路应采用全封闭运行模式，根据客流需求和线路条件，列车网络化运行可采用下列多种运行模式：

1  单一交路和多交路混合运行；

2  混合编组运行；

3  快慢车运行；

4  跨线运行。

3.3.3  当两条或两条以上线路组织共线运营时，线路的互联互通接轨形式宜同时满足独立运营和互联互通的条件。

3.3.4  初、近期宜采用相同的列车编组数。

3.3.5  初期高峰时段最小行车间隔不宜大于5min，近、远期高峰时段最小行车间隔宜根据客流预测资料确定。非高峰时段列车开行最大间隔时间不宜大于10min。

3.3.6  列车停站时间应根据车站最大上下车乘客流量、列车的发车间隔、车门数量和开关车门时间等因素计算确定。普通站停站时间不应少于20s；换乘站和折返站停站时间不应少于30s。

3.4  行车速度

3.4.1  列车通过道岔直线位置时，应满足列车最高运行速度的要求；通过道岔侧向位置时，应符合道岔设计限速要求。

3.4.2  列车在车辆基地内限速为15km/h；救援列车推送事故列车运行限速在走行系统和制动性能良好时为25km/h；运营列车进站速度和不停车过站速度不宜大于60km/h。

3.4.3  列车在曲线上的运行速度应根据曲线半径大小确定，曲线限速应按下式计算确定：

Vx＝4.65                                         （3.4.3）

式中： Vx——列车通过曲线的最大速度（km/h）；

R——曲线半径（m）。

3.5  配线设置

3.5.1  线路起终点站和折返站应设置折返线，折返形式应根据客运能力需要，结合工程实施条件和车站站台形式确定，宜采用站后折返。

3.5.2  沿线每隔4～6个车站（或间隔不大于10km）应结合车站的布置设置停车线，并应根据故障运行和维修作业的要求设置渡线。停车线应具备故障车待避和临时折返功能。

3.5.3  有资源共享要求的线路之间应根据需要设置联络线。

3.5.4  远离车辆基地和停车场的尽端式车站，宜设置停车线。

3.5.5  车辆基地出入线应符合下列规定：

1 车辆基地出入线宜在车站就近接轨；

2 出入线应设置为双线，与线路的上下行正线连通，当车辆基地停车规模较小时可采用单线；

3 当车辆基地受用地选址或工程实施条件制约，车站接轨方式实施困难或工程代价较大时，经方案比选和运营功能分析后，可采用区间接轨。

3.5.6  在有Y型支线运行的接轨站，或与其他正线跨线运行的接轨站，应设置进站方向的平行进路。

3.5.7  当跨座式单轨分期建设需预留延伸条件时，本期工程终点站配线应满足后期实施工程的施工条件，后期工程实施时不应影响前期工程运营安全。

3.5.8  配线设计应满足本标准第3.3.2条网络化运营的要求，并应符合下列规定：

1  换乘站宜采用同站台平行进路的过轨形式；

2  越行站宜满足快车不停站越行或后到站、先发车的要求，越行线可兼顾故障列车停放线功能。当故障列车占用越行线时，越行功能暂时取消；

3  线路或设备故障情况下全线应具备分段运营条件；

4  远离车辆段或行车线路终点站的配线，除满足列车折返功能外，尚应具有夜间存车，故障车待避和工程维修车折返等功能。

3.6  运营管理

3.6.1  跨座式单轨交通应设置控制中心，负责所管辖线路的列车运行调度指挥、电力监控、环境及防灾报警系统监控、机电设备系统的维修等管理工作。根据线网资源共享条件，控制中心可多线共用。

3.6.2  每条线路的运营管理总人数的定员指标不宜大于60人/km，成网后可逐步降低定员指标。运营管理机构和人员数量的安排宜采用专业化和社会化相结合，并宜加大社会化力度，减少专业人员编制。

3.6.3  车站设备应采用智能化监控管理，并应采用控制中心、车站两级管理和控制中心、车站、就地三级控制。

3.6.4  运营管理宜采用中心站管理模式，可将车站设备的巡视检查和日常维护交由中心站负责；车站及区间设备的定期维修应由维修中心统一负责，可采用巡视检查和定期维修相结合的方式，包括紧急抢修任务。

3.6.5  列车控制模式可采用有人值守的自动运行模式；在技术条件具备时，线路宜采用全自动运行模式。

3.6.6  当采用有人值守的自动运行模式时，乘务制度宜采用单人值守、轮乘制。

3.6.7  当列车进行站后折返时，不得带客进入折返线。

3.6.8  车站内应有明显的导向标志，客流路径应畅通，并应具有足够的紧急疏散能力。

4 车辆

4.1一般规定

4.1.1 跨座式单轨交通车辆类型和列车编组应根据客流预测、线路条件、环境条件及运营组织要求确定。

4.1.2 车体主体结构材料可采用铝合金、不锈钢或其他轻质高强材料。

4.1.3 根据车辆客室的有效载客面积可将跨座式单轨车辆分为A型车和B型车。A型车应为大载客量车型， B型车应为小载客量车型。

4.1.4 列车编组可实现2 ~8节编组。

4.1.5 车辆主体结构和转向架构架设计寿命不应小于30年。

4.1.6当车辆采用牵引接触网受电方式时，应由安装于轨道梁侧面的正极接触网受电，负极接触网回流。供电的额定电压宜采用DC1500V，也可采用DC750V。

4.1.7 轨道梁的宽度A型车应采用850mm，B型车宜采用700mm。

4.1.8 车辆通过线路的最小曲线半径应为50m。车辆应能以不超过30km/h的速度安全通过最小曲线半径区段，并应能在此线路上进行正常的连挂作业。

4.1.9 车辆主要技术参数宜按表4.1.9选定。

表4.1.9 车辆主要技术参数

| 项目名称 | A型车 |  |  |  | B型车 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 头车 | 中间车 |  |  | 头车 | 中间车 |  |
| 车钩连接面间长度（mm） | 15500（可调） | 14600 |  |  | 13600（可调） | ≤12700 |  |
| 车体长度（mm） | 14800（可调） | 13900 |  |  | 13000（可调） | ≤12000 |  |
| 车顶距轨道梁顶面高度（mm） | ≤3840 |  |  |  |  |  |  |
| 车辆总高度（mm） | ≤5300 |  |  |  |  |  |  |
| 客室内净高（mm） | 2200 |  |  |  | ≤2200 |  |  |
| 车辆宽度（mm） | 2980 |  |  |  | ≤3200 |  |  |
| 客室地板面距轨道梁顶面高度（mm） | 1130 |  |  |  | ≤1130 |  |  |
| 车钩中心距轨道梁顶面高度（mm） | 760 |  |  |  | ≤760 |  |  |
| 每辆车客室门数（对） | 2或3 |  |  |  |  |  |  |
| 客室门有效开度（mm） | ≥1300 |  |  |  |  |  |  |
| 客室门洞高度（mm） | ≥1820 |  |  |  |  |  |  |
| 客室有效载客面积（m2） | 31.0 |  | 34.1 |  | ≤26.5 |  | ≤28.2 |
| 定员人数（人） （座席比20%） | 151 |  | 165 |  | ≤129 |  | ≤137 |
| 车辆自重（t） | ≤28 |  |  |  | ≤18 |  |  |
| 轴重(t) | ≤11 |  |  |  | ≤14 |  |  |
| - 车辆构造速度（km/h） | 最高运行速度的1.1倍 |  |  |  |  |  |  |
| - 最高运行速度（km/h） | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 启动加速度（m/S2） | ≥0.83 |  |  |  | ≥0.85 |  |  |
| 紧急制动减速度（m/S2） | ≥1.25 |  |  |  |  |  |  |
| 常用制动减速度（m/S2） | ≥1.10 |  |  |  |  |  |  |
| 冲击率极限（m/S3） | 0.75 |  |  |  |  |  |  |
| 转向架中心距（mm） | 9600 |  |  | ≤9150 |  |  |  |
| 导向轮轴距（mm） | 2500 |  |  | ≤1480 |  |  |  |
| 走行轮自由直径（mm） | 1006 |  |  | ≤1006 |  |  |  |
| 导向轮自由直径（mm） | 730 |  |  | ≤730 |  |  |  |
| 稳定轮自由直径（mm） | 730 |  |  | ≤730 |  |  |  |

注： 1计算轴重时按乘客人均质量为60kg计算；

2每平方米有效空余地板面积站立的人数按6人计，超员按9人计；

3车辆的座席比宜为15%～20%；

4计算车辆的总定员数时，有效站立面积按客室地板面积减去座椅垂向投影面积和投影面积前250mm

内高度不小于1800mm的面积计算，每个座椅面积按450mm×550mm计算。

4.2车辆主要技术性能

4.2.1 车体应采用轻型整体承载结构，承受最大纵向静压试验载荷不应小于350kN。

4.2.2车辆转向架结构应由构架、走行橡胶轮、水平导向橡胶轮和水平稳定橡胶轮、传动装置等部件构成，其结构和尺寸应与轨道梁相匹配，水平导向轮和水平稳定轮对轨道梁的压力应可调整。转向架相关部件在允许磨损限度内，应保证列车能以最高运行速度安全平稳运行。

4.2.3转向架宜采用无摇枕空气弹簧车辆转向架。当车辆最高运行速度不大于80km/h时，也可采用无摇枕弹性沙漏弹簧转向架。

4.2.4 每个走行橡胶轮和水平橡胶轮应有独立的胎压监测及失气报警装置，并应设有辅助走行装置。

4.2.5 列车的电制动与摩擦制动应能协调配合；常用制动应优先使用电制动，并应具有冲击率限制；当电制动不足时，摩擦制动应按总制动力的要求补充不足的制动力，电制动与摩擦制动应平滑转换。

4.2.6列车牵引动力配置除应满足正常运行要求外，尚应满足一列处于超员状态下损失1/2牵引动力时，能在线路最大坡道上起动及运行到邻近的车站的要求。

4.2.7 列车宜采用监控及通信网络方式进行控制，当采用列车通信网络控制时，牵引、制动等系统尚应有冗余控制措施。

4.2.8 列车空调装置应采用集中控制方式，并应保证制冷效果及乘客舒适性的要求，人均新风量按定员人数计不应少于10m3/h。当客室内仅有机械通风装置时，人均供风量按定员人数计不应少于20m3/h。

4.2.9 车辆的结构材料应采用不燃性材料，内部设施应采用不燃材料或无卤、低烟的阻燃材料。车辆防火设计应符合现行行业标准《城市轨道交通车辆防火要求》CJ/T 416的有关规定。车辆内应设有符合车辆部件燃烧特质的灭火器具及必要的防护设施。

4.2.10  车辆运行的平稳性指标不应大于2.5。

4.2.11  车辆客室内应设有紧急照明，其照度不应低于10lx。

4.3安全与应急设施

4.3.1列车的两端可设有紧急疏散门，两侧的客室侧门可作为紧急疏散使用。固定编组的车厢之间应设置贯通道，贯通道应符合现行行业标准《城市轨道交通车辆贯通道技术条件》CJ/T 353的有关规定。

4.3.2列车可根据不同车型，采取纵向疏散、横向疏散、垂向疏散的应急救援方式。当列车端部设有端门时，可采取纵向疏散，端门的宽度不应小于600mm，高度不应小于1800mm， 列车间纵向救援渡板可结合端门门体设置；横向救援使用的两列车间门对渡板可常备于车站；每个客室门上方应配备垂向疏散的缓降装置。当列车端部不设置端门，以及正线区间不具有横向救援条件的区段，在客室门外侧应设置应急疏散通道。

4.3.3 列车宜配置应急牵引动力装置，当正常牵引供电中断时，列车（AW3）可维持运行至邻近车站。

4.3.4列车应配备停放制动装置。停放制动的能力应满足列车超员（AW3）时在最大坡道上可靠停放。

4.3.5 车体应设置接地或防漏电保护装置。车辆内各电气设备应有防止乘客及检修人员触电的保护措施。

4.3.6 列车应设置报警系统，客室内应设置乘客紧急报警装置，乘客紧急报警装置应具有乘务员或控制中心与乘客间双向通话功能。

4.3.7 用于寒冷地区的跨座式单轨车辆应加装除雪或融雪装置。

4.4车辆与相关系统

4.4.1车辆的牵引及辅助系统的主保护应与牵引变电所保护相协调，并应在各种短路状态下能安全分断。主电路、辅助电路、控制电路均应具有完整可靠的保护。各种保护的整定值、动作时间、动作程序的设定应正确无误，并应具有故障显示和故障切除功能。

4.4.2线路供电系统的再生制动能量应回馈至电网或由设于变电站的再生制动能量吸收装置吸收。

4.4.3列车应设有广播系统、无线通信系统、乘客信息系统。车内可设视频监视装置。广播系统可与无线通信系统连接。

4.4.4 列车应装设ATC或ATP信号车载设备，并可根据实际情况选择采用人工驾驶、有人监督的自动驾驶、有人值守的自动驾驶或全自动运行模式。

5  限界

5.1  一般规定

5.1.1  跨座式单轨交通的限界应分为车辆限界、设备限界和建筑限界。车辆限界应包括集电装置限界和接地装置限界，设备限界应包括接触轨限界和接地板限界。

5.1.2  跨座式单轨交通限界应根据车辆轮廓线和车辆有关技术参数，结合轨道梁和接触轨的相关条件，并计及设备安装要求，按规定的计算方法进行设计。

5.1.3  车辆限界应采用车辆在平直线上正常运行状态时形成的最大动态包络线。车辆限界可按线路敷设方式分为高架线及地面线车辆限界和地下线车辆限界，同时可按运行区域分为区间车辆限界和车站车辆限界。高架线及地面线车辆限界应在地下线车辆限界的基础上，另加上风荷载引起的横向和竖向偏移量。

5.1.4  设备限界应符合下列规定：

1  直线地段确定设备限界应根据车轮系统和悬挂系统故障状态的影响因素确定；

2  曲线地段设备限界应在直线地段设备限界的基础上，根据平面曲线半径和车辆参数等按本标准附录A的规定计算。

5.1.5  建筑限界应在设备限界的基础上，确定设备和管线安装尺寸后的最小有效断面。设备和设备限界之间宜留出50mm的安全间隙。当建筑限界侧面和顶面没有设备或管线时，建筑限界和设备限界的间隙不宜小于200mm，困难条件下不得小于100mm。

5.1.6  当相邻的两线间无墙、柱及其他设备时，两设备限界之间的安全间隙不得小于100mm。

5.1.7  建筑限界中不应包括测量误差值、施工误差值、结构沉降量和位移变形量等。

5.1.8  当选用本标准规定的A型车以外的车辆时，应重新计算车辆限界、设备限界和建筑限界。

5.2  制定限界的主要技术参数

5.2.1  制定限界计算车辆主要技术参数应符合表5.2.1的规定。

表5.2.1  计算车辆主要技术参数

| 序号 | 项 目 名 称 | A型车 | B型车 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算车辆长度 | 13900 | ≤12000 |
| 2 | 车辆地板面处宽度 | 2980 | ≤3200 |
| 3 | 车辆最大宽度 | 2980 | ≤3200 |
| 4 | 车体宽度 | 2900 | ≤3200 |
| 5 | 车辆高度（含车顶设备的高度） | 3840 | ≤3840 |
| 6 | 车辆总高度 | 5300 | ≤5300 |
| 7 | 转向架中心距 | 9600 | ≤9150 |
| 8 | 导向轮中心距 | 2500 | ≤1480 |
| 9 | 客室地板面距轨道梁顶面高度 | 1130 | ≤1130 |
| 10 | 适用的车门类型 | 内藏门 |  |
| 11 | 车辆构造速度（km/h） | 最高运行速度的1.1倍 |  |
| 12 | 车辆最高运行速度（km/h） | 100 |  |
| 13 | 轨道梁断面尺寸（mm） | 宽度：850 高度：1500 | 宽度：700 高度：根据计算确定 |
| 14 | 最小曲线半径 | 50m |  |

5.2.2  制定限界的其他参数和要求应符合下列规定：

1  轨道梁最大超高率应为12%；

2  简支轨道梁走行面与导向面、稳定面间直角度应为±5/1000rad；

3  超高设置方法应为曲线轨道梁内侧降低半超高，外侧抬高半超高；

4  A型车辆侧面安装的接触轨中心距轨道梁顶面高度应为685mm；B型车辆侧面安装的接触轨中心距轨道梁顶面高度应根据工程选定的B型车辆确定；

5  高架及地面线风荷载应为500 N/m2，当建设地区的风荷载大于500N/m2时，应采用当地风荷载数值重新计算限界；

6	当区间设置纵向应急疏散平台时，纵向应急疏散平台最小宽度应符合表5.2.2的规定。

表5.2.2  纵向应急疏散平台最小宽度取值（mm）

| 设置条件 线路类别 | 一般情况 | 困难情况 |
| --- | --- | --- |
| 单线，设于一侧 | 700 | 550 |
| 双线，设于中央 | 1000 | 800 |

5.3  制定建筑限界的原则

5.3.1  建筑限界应分为高架线、地面线、地下线及车场线建筑限界。

5.3.2  建筑限界的坐标系应为正交于名义轨道梁中心线的平面内的直角坐标，通过轨道梁顶面中点引出的水平坐标轴应以X表示，通过该中点垂直于水平坐标轴的垂直坐标轴应以Y表示。

5.3.3  高架线及地面线建筑限界的确定应符合下列规定：

1  高架线、地面线的区间建筑限界，应按高架线、地面线设备限界及设备安装尺寸计算确定；

2  轨道梁顶面距轨道梁桥墩盖梁面的距离不应小于2100mm；

3  纵向应急疏散中转平台和设备限界的安全间隙不应小于50mm。疏散平台宽度应符合本标准表5.2.2的规定；直线地段和曲线地段纵向疏散中转平台高度宜统一，应按曲线地段任何状态下不高于车辆地板面确定。

5.3.4  矩形及马蹄型单线隧道建筑限界应符合下列规定：

1  地下区间建筑限界与设备限界之间的空间，应根据设备和管线安装所需的尺寸确定，并应预留安装误差值、测量误差值和变形量；

2  直线地段矩形隧道建筑限界，应在直线地段设备限界的基础上，按下列公式计算确定：

1）建筑限界宽度：

B= BR+BL                                   （5.3.4-1）

轨道梁中心线至隧道右侧壁净空距离BR：

BR =Xs(max)+b1+c                            （5.3.4-2）

轨道梁中心线至隧道左侧壁净空距离BL：

BL = Xs(max)+b2+c                            （5.3.4-3）

式中：Xs(max)——直线地段设备限界最大宽度值（mm）；

b1——右侧设备或支架最大安装宽度值（mm）；

b2——左侧设备或支架最大安装宽度值（mm）；

c——安全间隙（mm）。

2）建筑限界高度（结构底板至隧道顶板）：

H= H1+H2                                （5.3.4-4）

H1=Ys(max)1+h+c                           （5.3.4-5）

式中： H1——简支轨道梁顶面至隧道顶板距离（mm）；

H2——简支轨道梁顶面至结构底板面距离（mm）；

Ys(max)1——直线地段轨面以上设备限界最大高度值（mm）；

h—— 隧道顶部设备或支架最大安装高度值（mm）。

3  直线地段马蹄形隧道建筑限界，在直线地段设备限界基础上，宜符合下列规定：

1） 直墙马蹄形隧道建筑限界，宜按矩形隧道建筑限界设计，拱顶曲率半径的制定应满足本标准第5.1.5条中最小间隙的要求；

2） 曲墙马蹄形隧道建筑限界，宜按直墙马蹄形隧道建筑限界设计，曲墙曲率半径和仰拱曲率半径宜根据周边地质情况确定。

4  曲线地段矩形及马蹄形隧道建筑限界，在曲线地段设备限界的基础上，应按下列公式计算确定：

1）曲线地段内侧建筑限界宽度：

Bi=Xkicosα+Ykisinα+b1（或b2）+c                      （5.3.4-6）

2）曲线地段外侧建筑限界宽度：

Ba=Xkacosα-Ykasinα+b2（或b1）+c                      （5.3.4-7）

3) 曲线地段建筑限界高度加高值（仅用于矩形隧道）：

轨道梁顶面以上加高：Bu=（Ykucosα+Xkusinα）-Ys(max)1        （5.3.4-8）

轨道梁顶面以下降低：Bd= (|Ykdcosα|+Xkdsinα）-|Ys(max)2 |       （5.3.4-9）

m2                      （5.3.4-10）

式中：m2——轨道梁超高率；

α——轨道梁超高角度；

Ys(max)2——直线地段轨面以下设备限界最大高度值（mm）；

（Xki、Yki），（Xka、Yka ），（Xku、Yku），（Xkd、Ykd）——超高倾斜前曲线地段设备限界控制点坐标值（mm）。

5  区间曲线加宽范围应包括圆曲线和缓和曲线，缓和曲线范围内的加宽量应按线性渐变计算确定。

5.3.5  当矩形隧道内安装风机时，应满足限界要求，局部可采取加宽或加高措施。

5.3.6  车站直线地段建筑限界应符合下列规定：

1   对A型车，站台面至轨道梁顶面的高度应为10800-10mm；

对B型车，车辆地板面至站台面的高差宜为30mm~50mm；

2   对A型车，站台计算长度内的站台边缘距轨道梁中心线的距离为1570 +100mm；

对B型车，站台计算长度内的站台边缘与车辆限界之间的水平间隙不宜小于10mm，与车辆地板面高度处车辆轮廓线之间的水平间隙不应大于100mm；

3  站台计算长度外的站台边缘距轨道中心线的距离，宜按设备限界另加不小于50mm的安全间隙确定；

4  站台屏蔽门或安全栏栅轨道侧最外突出点（含弹性变形量）至车辆限界之间安全间隙不应小于25mm；

5  车站范围内其余部位的建筑限界，应按区间建筑限界的规定确定。

5.3.7  车站曲线地段的建筑限界应在车站直线段的建筑限界的基础上，根据曲线半径计算水平加宽值。

5.3.8  曲线车站站台边缘与车门踏板处之间的间隙不应大于180mm。

5.3.9  道岔区的建筑限界，应在直线地段建筑限界的基础上，根据不同类型道岔的曲线半径计算确定。

5.3.10  轨道梁周围的接触轨限界、道岔区接触轨限界、接地板限界、接地装置限界和集电装置限界等特殊限界，应按相应的特殊限界要求确定。

5.3.11 车辆基地内建筑物或设备的限界应符合下列规定：

1  车辆基地内信号机边缘至轨道梁中心线的距离应按车辆轮廓加安全量确定；

2  车库内高架检修平台建筑限界，可按车辆轮廓加50mm~80mm安全量确定；

3  车辆基地库外连续建筑物至设备限界的净距不应小于600mm。

6 线路

6.1  一般规定

6.1.1  跨座式单轨交通线路可分为正线、配线和车场线。配线应包括折返线、渡线、联络线、停车线及出入线。

6.1.2  线路的基本走向应根据城市总体规划和轨道交通线网规划研究确定。线路平面位置和高程应结合城市现状与规划的道路、地面建筑物、管线和其他构筑物、文物古迹和环境保护要求、地形地貌、工程地质和水文地质、采用的结构类型与施工方法，以及运营要求等因素，经技术经济比较后确定。

6.1.3  线路宜采用高架敷设方式。在特殊地段，经技术经济比较后,可局部采用地面线或地下线，线路的地面段和地上与地下的过渡段应设置安全防护设施。

6.1.4  跨座式单轨交通与其他轨道交通线路之间，以及跨座式单轨交通独立运营线路之间应采用立体交叉；跨座式单轨交通跨线运营线路之间应采用过轨联接。

6.1.5  线路纵断面设计应结合线路平面、行车速度、自然条件、施工方法，桥、隧、站建（构）筑物，以及障碍物、管线、景观等因素确定。

6.1.6  车站分布应以规划为前提，结合客流集散点、各类交通枢纽点及轨道交通换乘点分布确定。

6.1.7  车站间距应根据线网布局、线路性质、吸引客流范围、道路布局等确定。市区内的站间距宜为1km，市区外围的站间距宜为2km。

6.1.8  高架线路和地面线路距建筑物的距离，应根据行车安全、环保、消防、景观等相关要求，以及采取的防范措施等因素，经综合比选确定，并应符合下列规定：

1  轨道梁中心线距离既有建筑物不宜小于10m；

2  新建或改建既有建筑物距离同侧轨道梁中心线不宜小于15m，困难地段宜为12m；

3  与建筑物合建时，应符合限界规定。

6.1.9  全线车站、区间、车辆基地及停车场应设置线路、信号及控制测量等标志、标线。

6.2  线路平面

6.2.1  线路平面曲线半径应结合车辆类型、行车速度、地形、地质、地物等条件，以及对工程、运营的影响确定。线路最小平面曲线半径正线和配线不应小于100m，并宜选取大半径曲线。车场线曲线半径不得小于50m。

6.2.2  双线平行地段的平面曲线宜按同心圆曲线设计。

6.2.3  正线上除道岔外，在直线与半径不大于2000m的圆曲线之间均应采用三次抛物线型的缓和曲线连接。缓和曲线长度应根据曲线半径、最高行车速度或曲线限速，以及工程条件按不小于表6.2.3中规定值选用。困难条件下，可采用不小于1m整数倍的缓和曲线长度计算值。

线路平面设计应采用等长缓和曲线线型，特殊困难条件下，经技术经济比较后，可采用两端不等长缓和曲线的单曲线线型或复曲线线型。

表6.2.3  缓和曲线长度

| 速度 缓长 (km/h) （m） 曲线半径（m） | 80 |  | 75 |  | 70 |  | 65 |  | 60 |  | 55 |  | 50 |  | 45 |  | 40 |  | 35 |  | 30 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一 般 | 困难 | 一般 | 困难 | 一般 | 困难 | 一般 | 困难 | 一般 | 困难 | 一般 | 困难 | 一 般 | 困 难 | 一 般 | 困 难 | 一 般 | 困 难 | 一 般 | 困 难 | 一 般 | 困 难 |
| 3000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1500 | 25 | 20 | 20 | 15 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1200 | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 | 15 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1000 | 35 | 30 | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 | 15 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 800 | 45 | 35 | 35 | 30 | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 700 | 50 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 30 | 25 | 20 | 20 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 650 | 55 | 45 | 45 | 40 | 35 | 30 | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 600 | 60 | 50 | 50 | 40 | 40 | 35 | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 550 | 65 | 55 | 55 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 30 | 25 | 20 | 20 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 500 | 75 | 60 | 60 | 50 | 50 | 40 | 40 | 30 | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 450 | 80 | 65 | 65 | 55 | 55 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 25 | 20 | 20 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 400 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 50 | 50 | 40 | 40 | 30 | 30 | 25 | 20 | 20 | 15 | — | — | — | — | — | — | — |
| 350 | 105 | 85 | 85 | 70 | 70 | 60 | 55 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 25 | 20 | 20 | 15 | — | — | — | — | — | — |
| 300 | 120 | 100 | 100 | 80 | 80 | 65 | 65 | 55 | 50 | 40 | 40 | 30 | 30 | 25 | 20 | 20 | 15 | — | — | — | — | — |
| 250 | — | — | — | — | 100 | 80 | 80 | 65 | 60 | 50 | 50 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 20 | 15 | — | — | — | — |
| 200 | — | — | — | — | — | — | 100 | 80 | 80 | 65 | 60 | 50 | 45 | 35 | 30 | 25 | 20 | 20 | 15 | — | — | — |
| 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 80 | 65 | 60 | 50 | 45 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 15 | — |
| 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 65 | 55 | 45 | 40 | 30 | 25 | 20 | 15 |
| 75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 60 | 50 | 40 | 35 | 25 | 20 |
| 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40 | 30 |

6.2.4   线路平面设计不宜采用复曲线线型。当特别困难条件下采用复曲线线型时，两圆曲线间插入的缓和曲线长度不应小于分别按两圆曲线半径求得的缓和曲线长度差值，并不应小于一节车辆长度。

6.2.5  车站宜设置在直线上，当需设于曲线上时，其平面曲线半径不应小于300m，缓和曲线不宜侵入车站站台范围内。

6.2.6  圆曲线及夹直线最小长度不应小于20m。

6.2.7  曲线超高应符合下列规定：

1  正线上的圆曲线（除道岔附带曲线外），均应设置不大于12%的超高率；

2  允许欠超高率和允许过超高率应分别为5%和3%；

3  曲线车站内轨道超高不应大于2%；

4  超高过渡方式及过渡段长度应符合下列规定：

1）当平面缓和曲线为三次抛物线型时，超高过渡应呈线性变化，并宜在缓和曲线全长范围内完成；

2）当采用复曲线线型时，应从大半径曲线向小半径曲线方向过渡，过渡段长度应按下式计算：

Lc=L1-L2                              （6.2.7）

式中：Lc——超高过渡段长度（m）；

L1——小半径圆曲线所需缓和曲线长（m）；

L2——大半径圆曲线所需缓和曲线长（m）。

6.2.8  A型车正线上直线地段线间距宜为3.7m。当线路曲线半径小于500m时，线间距加宽量应按表6.2.8取值。B型车的线间距及加宽值应根据A型车确定的原则分别确定。

表6.2.8 线间距加宽量

| 曲线半径R（m） | 450 | 400 | 350 | 300 | 250 | 200 | 150 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 线间距加宽量（mm） | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 |

6.3  线路纵断面

6.3.1  线路纵断面应结合线路平面、行车速度、自然条件、线路敷设方式、周边建筑物、道路、环境质量，以及工程条件进行设计。并行地段上下行线宜按等高设计。地面线的纵坡宜与城市道路基本一致，高架线应与沿线城市景观和周边建筑风貌相协调，当跨越城市道路、铁路或城市轨道交通线路时，应满足其限界要求。采用地下线时，其埋深应考虑隧道的工程地质与水文地质、施工方法，以及障碍物及管线的分布等情况，并应保证隧道内部排水畅通。

6.3.2  区间正线的最大坡度不应大于60‰。曲线上纵坡应根据曲线阻力减缓纵坡，折减值可按下式计算：

△i=800/R                                 （6.3.2）

式中：  △i——坡度折减值（‰）；

R——圆曲线半径（m）。

6.3.3  线路最短坡段长度不应小于远期列车编组长度。

6.3.4  车站站台范围内纵坡设置应符合下列规定：

1  车站站台范围内应设置在一个坡道上，且竖曲线不得侵入；

2  高架站及地面站范围内宜设在平坡上，地下站宜设置在2‰～3‰的坡道上。

6.3.5  竖曲线设置应符合下列规定：

1  相邻坡段的连接宜设计为较小的坡度差，当相邻坡度代数差为5‰及其以上时，均应设置圆曲线型竖曲线。当平曲线半径不大于400m时，竖曲线半径不应小于3000m；当平曲线半径大于400m时，竖曲线半径不应小于2000m。困难地段及车站两端竖曲线半径可减至1000m；

2  车站站台计算长度和道岔范围内不得设置竖曲线，竖曲线与道岔端部的距离不应小于5m；

3  两相邻竖曲线端的距离不宜小于40m，困难条件下不应小于20m；

4  竖曲线和缓和曲线不宜重叠。

6.3.6  当纵坡等于或大于30‰时，坡段长度应按下式计算的长度进行限制：

（6.3.6）

式中：  L——坡段长（m）；

i——坡度值（‰）。

在不满足上述规定时，根据列车动力配置和线路具体条件，应进行列车运行速度，以及有关安全性论证。

6.4  配线、车场线及道岔

6.4.1  配线及车场线最小平面曲线半径和最大纵坡应根据功能、行车速度确定，并应符合表6.4.1规定。

表6.4.1  配线、车场线线路参数

| 线 别 |  | 折返线 | 出入线 | 存车线、停车线及渡线 | 联络线 | 车场线 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最小平面 曲线半径（m） | 一般条件 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 |
|  | 困难条件 | — | — | —— | — | - |
| 最大纵坡（‰） | 一般条件 | 平坡 | — | 平坡 | 平坡 | 平坡 |
|  | 困难条件 | 3 | 60 | 3 | 3 | 3 |

6.4.2  试车线应为平直线，当困难条件下需设置曲线时，其线路应满足列车试验速度的要求，其他技术标准应与正线一致。

6.4.3  道岔设置应符合下列规定：

1  道岔设置应满足正线运营、乘客舒适度、折返速度、救援避让及列车出入车辆基地和基地内调车的需要；

2  道岔应设在直线地段，道岔端部至平面曲线起点的距离不宜小于5m，车场线可减少至3m；

3  道岔宜靠近车站设置，道岔端部至车站站台计算端部的距离不应小于5m；

4  道岔应设在平坡上，困难条件下可设在不大于3‰的坡道上。道岔端部至竖曲线起点的距离不应小于5m；

5  道岔的附带曲线半径应符合下列规定：

1) 正线和配线不应小于100m；

2) 车场线不应小于50m；

3) 反向曲线间夹直线长不应小于10m。

6  道岔与道岔之间应设置衔接梁，衔接梁长度正线上不应小于3m，配线及车场线上不应小于2m；

7  道岔类型应按下列要求选用：

1）正线及折返线宜采用关节可挠型道岔、平移型道岔、枢轴型道岔及换梁型道岔；停车线宜采用关节型道岔；

2）车场线、配线宜采用关节型道岔、平移型道岔、枢轴型道岔及换梁型道岔；

3）配线在与正线接轨处当作业能力有要求时宜采用关节可挠型道岔。

6.4.4  尽端式折返线有效长度宜按远期列车长度加40m计，尽端式停车线有效长度宜按远期列车长度加24m计；贯通式折返线、停车线有效长度宜按远期列车长度加10m计。有效长度均不含车挡长度。

- 7区间结构

- 7.1 一般规定

7.1.1 本章适用于跨座式单轨交通的轨道梁、轨道梁桥、组合桥、道岔平台及区间隧道结构的设计，未包括的内容应按国家现行标准《城市轨道交通桥梁设计规范》GB/T 51234、《铁路桥涵混凝土结构设计规范》TB 10092，以及《地铁设计规范》GB 50157的有关规定执行。

7.1.2  跨座式单轨交通的轨道梁各部位尺寸应满足车辆走行轮、导向轮和稳定轮的走行要求，以及通信、信号、供电系统环网电缆、接触轨在梁体上的安装要求。轨道梁结构应具有足够的竖向、横向和抗扭刚度，并应保证结构的整体性和稳定性。

7.1.3  轨道梁桥、组合桥及道岔平台应满足轨道梁安装要求，以及通信、信号、供电、低压配电线缆及接地的安装要求；道岔平台尚应满足道岔系统布置和相关设备的安装要求。

7.1.4  轨道梁宜采用预应力混凝土轨道梁，并宜采用预制架设的设计、施工方法。

7.1.5  轨道梁桥应构造简洁、标准化，并应满足耐久性要求，其建筑的形式、结构、体量应与城市景观协调。

7.1.6  隧道结构在设有轨道梁支座的部位和道岔平台区段不应设置变形缝。

7.1.7  隧道结构防排水设计宜结合具体的围岩条件、地下水发育情况、环境条件等采用全包防水、半包防水和防排堵结合等方案。

- 7.2  荷载

7.2.1  跨座式单轨交通轨道梁桥结构设计，应根据结构的特性按表7.2.1所列的荷载，就其可能出现的最不利组合情况进行计算。

表7.2.1  轨道梁桥荷载分类

| 荷载分类 |  | 荷 载 名 称 |
| --- | --- | --- |
| 主 力 | 恒 载 | 结构自重 附属设备和附属建筑自重 预加力 混凝土收缩及徐变影响 基础变位的影响 土压力 静水压力及浮力 |
|  | 活 载 | 列车竖向静活载 列车竖向动力作用 列车离心力 列车横向摇摆力 人群荷载 |
| 附加力 |  | 列车制动力或牵引力 风荷载 温度影响力 流水压力 雪荷载 |
| 特殊荷载 |  | 船只或汽车的撞击力 救援荷载 地震力 施工临时荷载 车挡承受的冲击力 |

注：1  如杆件的主要用途为承受某种附加力，则在计算此杆件时，该附加力按主力计算；

2  流水压力不与制动力或牵引力组合；

3  地震力与其他荷载的组合按现行国家标准《铁路工程抗震设计规范》GB 50111的有关规定执行；

4  其他荷载根据其性质按表7.2.1进行荷载分类。

7.2.2  轨道梁桥设计时应按主力与一个方向（纵向或横向）的附加力组合。

7.2.3  轨道梁恒载和列车活载及其动力作用对地下结构的影响，应根据轨道梁的布置和支承连接方式确定，并应与地下结构相关荷载进行组合。

7.2.4  计算结构自重时，一般材料容重取用应符合现行行业标准《铁路桥涵设计规范》TB 10002的有关规定；附属设备和附属建筑的自重或材料容重，应按相关专业的国家现行有关标准取用。

7.2.5  跨座式单轨交通车辆荷载、列车竖向静活载和列车计算重心位置应按超员、定员和空车三种状态确定，并应符合下列规定：

1  正线、出入线、试车线、折返线、故障车停车线应按列车超员状态计算；

2  车辆段及停车场内其他库线应按列车定员状态计算；

3  当计入疲劳和地震力影响时，应按列车定员状态计算；

4  当计入车挡影响时，应按空车状态计算。

7.2.6  列车竖向静活载确定应符合下列规定：

1  列车竖向静活载图式应按本线列车的最大轴重、轴距及设计使用年限的近、远期中最大列车编组及救援工况确定；

2  轨道梁设计时应按单线行驶列车竖向荷载布置；

3  轨道梁桥下部结构设计时，列车荷载应按最不利组合确定，并不应折减；

4  当采用影响线加载时，活载图式不得任意截取。

7.2.7 列车活载的效应应为列车静活载与列车竖向动力作用效应之和，列车的竖向动力作用应按列车竖向静活载乘以动力系数μ进行计算。动力系数μ的取值应符合下列规定：

1  混凝土轨道梁的μ值应按下式计算：

μ=2050+L                                （7.2.7-1）

式中：L——轨道梁的跨度（m）。

2  钢轨道梁或钢-混凝土结合轨道梁的μ值应按下式计算：

μ=2550+L                                （7.2.7-2）

3  支承轨道梁的桥梁的μ应符合现行国家标准《城市轨道交通桥梁设计规范》GB/T 51234的有关规定。

7.2.8  位于曲线上的轨道梁桥应计入列车产生的离心力，离心力应按作用于车辆重心处计算。轨道梁设计时，离心力的作用位置应计及轨道梁设置超高后的影响。离心力应等于列车静活载乘以离心力率C，C值应按下式计算：

（7.2.8）

式中：V——列车的运行速度(km／h)；

R——曲线半径(m)。

7.2.9  列车横向摇摆力应按两节车相邻两个转向架各轴重的6.25%之和计算，并以一个水平集中荷载作用在最不利位置的轨道梁顶面处。

7.2.10  轨道梁设计时，制动力或牵引力应作用于车辆重心处，其值应取列车竖向静活载的15%。

7.2.11  轨道梁桥下部结构设计时，制动力或牵引力应移至支座中心处，单线桥的列车制动力或牵引力应取列车竖向静活载的15%，双线及多线桥梁各线制动力或牵引力的取值和作用方向应按下列规定取最不利组合：

1  应按不多于两线计算列车制动力或牵引力；

2  各线制动力或牵引力值的代数和不应小于一列车竖向静活载的22%，且单线列车制动力或牵引力不应高于一列车竖向静活载的15%。

7.2.12  轨道梁桥设计时，列车制动力或牵引力作用于固定支座的力应取100%，作用于活动支座的力不应大于摩阻力，连续刚构体系应按整体刚度进行分配。

7.2.13  轨道梁桥风荷载强度应按现行行业标准《铁路桥涵设计规范》TB 10002的有关规定取值，并应符合下列规定：

1  轨道梁设计应按单线计算轨道梁与列车风荷载；

2  双线轨道梁桥下部结构设计时，当线路等高时应按100%、50%分别计算迎风面前后两线的列车与轨道梁风荷载，当线路不等高时，均应按100%分别计算两线列车及轨道梁风荷载；

3  三条及以上线路的轨道梁桥下部结构设计时，当线路等高时应按100%、50%、25%分别计算前后排列三条线路上的列车与轨道梁风荷载；当线路不等高时应按100%、100%、50%分别计算前后三条线路上的列车与轨道梁风荷载；

4  高架车站内列车风荷载应按区间列车风荷载的50%计算；

5  与列车重叠的结构体不应再计算风荷载。

7.2.14  温度的影响宜按现行国家标准《城市轨道交通桥梁设计规范》GB/T 51234的有关规定执行。

7.2.15 混凝土收缩影响、混凝土徐变系数及徐变影响可按现行行业标准《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTG D 62的有关规定执行。

7.2.16  桥墩承受的船只撞击力宜按现行行业标准《铁路桥涵设计规范》TB 10002的有关规定执行。

7.2.17  桥墩承受的汽车撞击力顺行车方向宜采用1000kN，横行车方向宜采用500kN，并应作用在路面以上1.2m高度处。

7.2.18  地震作用应按现行国家标准《城市轨道交通桥梁设计规范》GB/T 51234的有关规定计算。

7.2.19  轨道梁桥设计时，应验算施工阶段工况和运营阶段工况。对采用跨座式单轨交通架桥机架设的轨道梁桥，尚应验算轨道梁和桥墩的架梁工况。

7.2.20  当轨道梁为简支结构时，轨道梁的支承结构应计入轨道梁支座的负反力，并应设置相应的抗力装置。轨道梁支座负反力应按下列公式计算，取最不利值：

R=R1+R2+R3/λ+R4                                  （7.2.20-1）

R=R2+R3/λ+R5                                      （7.2.20-2）

式中：R——支座反力（kN）；

R1——包括列车动力作用的动载所产生的最大负反力(kN)；

R2——加在使支座产生负反力部位上的静载所产生的支座反力(kN)；

R3——加在使支座产生正反力部位上的静载所产生的支座反力(kN)；

R4——风荷载产生的最大负反力(kN)；

R5——地震产生的最大负反力(kN)；

λ——安全系数，取1.5。

7.2.21  线路终端的轨道梁、轨道梁桥、组合桥、道岔平台，应计入车挡装置的影响。作用于车挡装置上的冲击荷载应根据车挡对列车冲撞荷载的吸收原理、列车的速度及列车空车状态的荷载计算。

- 7.3  刚度要求

7.3.1  在列车静活载作用下，轨道梁的挠度应符合下列规定：

1  混凝土轨道梁的竖向挠度不应大于其跨度的1/800；

2  钢轨道梁和钢-混凝土结合轨道梁竖向挠度不应大于其跨度的1/900。

7.3.2  轨道梁端的相对竖向转角不宜大于2‰，且相邻两接缝板顶面高差不宜大于1.0mm。轨道梁端相竖向对转角和接缝板顶面高差应计入竖向荷载和墩台不均匀沉降的共同影响。

7.3.3  轨道梁桥墩顶的弹性水平位移，在最不利荷载组合作用下其限值应符合下列规定：

1 顺桥方向限值应符合下式要求：

（7.3.4）

式中：  △——桥墩顶面处顺桥方向水平位移(mm)，包括由于墩身和基础的弹性变形及

基底土弹性变形的影响；

L——桥梁跨度(m)；当为不等跨时采用相邻跨中的较小跨度。当L<25m时，L按25m计。

2 横桥方向的墩顶水平位移计算时可不计风荷载，其限值应符合下列要求：

1） 由桥墩顶水平位移引起的轨道梁端水平相对折角不大于2‰；

2） 墩顶最大横桥向水平位移量应小于30mm。

7.3.4  单榀轨道梁横向自振频率不宜小于70/L，L为轨道梁的跨度。

7.3.5  轨道梁桥墩台基础的沉降量应按恒载计算，墩台沉降量的限值应符合下列规定：

1  对于简支体系轨道梁桥，其总沉降量与施工期末沉降量之差，应符合下列规定：

墩台均匀沉降量不宜大于50mm；

相邻桥墩的沉降差不应大于20mm。

2  对于连续体系轨道梁桥，同一联内各轨道梁支点不均匀沉降量差的容许值尚应根据沉降对轨道梁及下部结构产生的附加影响确定。

7.3.6  在列车静活载作用下，道岔平台挠度变形引起道岔梁端竖向折角应小于1/1250rad。

- 7.4  结构设计

7.4.1  预应力钢筋混凝土结构，应按破坏阶段检算构件强度、按弹性阶段检算应力和抗裂性；钢筋混凝土结构和钢结构应按容许应力法设计。其材料、容许应力、结构安全系数、结构计算方法及构造要求应符合国家现行标准《铁路桥涵混凝土结构设计规范》TB 10092、《铁路桥梁钢结构设计规范》TB 10091的有关规定。

7.4.2  钢筋混凝土结构和钢结构容许应力提高系数应根据荷载组合按下表取值。

表7.4.2  荷载组合及材料基本容许应力提高系数

| 组合 | 荷载组合 | 提高系数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 恒载+列车竖向静活载+列车竖向动力作用+列车横向荷载+列车离心力 | 1.00 |
| 2 | 1+温度影响力 | 1.15 |
| 3 | 1+风荷载 | 1.15 |
| 4 | 1+温度影响力+风荷载 | 1.25 |
| 5 | 1+列车制动力及牵引力 | 1.25（1.00） |
| 6 | 1+车挡承受的冲击力 | 1.70 |
| 7 | 1+船只或汽车的撞击力 | 1.70 |
| 8 | 恒载+列车竖向静活载+人群荷载 | 1.70 |
| 9 | 轨道梁运输、架设工况组合荷载 | 1.25 |
| 10 | 恒载+雪荷载 | 1.15 |
| 11 | 恒载+列车竖向静活载+列车竖向动力作用+地震力+温度影响力 | 1.70 |

注：1 钢结构、框架结构等受温度变化影响较大的结构，应计入温度变化的影响；钢筋混凝土结构，应计入混凝土干燥收缩的影响；其计算应符合现行行业标准《铁路桥涵混凝土结构设计规范》TB 10092的有关规定；

2 组合3尚应考虑恒载+风荷载（无车）的情况；

3 组合5中括号内的系数为高架车站设计时采用的提高系数；

4 曲线上的荷载组合应考虑车辆行驶时轨道超高的影响及曲线停车状态的影响；

5 高架车站考虑地震力时，可不计列车竖向动力作用；

6 对于超静定结构，计算支点位移影响时，容许应力不提高；当结构能保证完全恢复时，除轨道梁以外的其他结构可采用1.15的提高系数；

7 组合8主要应用于车站结构设计。

7.4.3  预应力混凝土轨道梁的混凝土强度等级不宜低于C60，管道压浆用水泥浆强度等级不宜低于M50；钢-混结合轨道梁混凝土强度等级不宜低于C50；其他结构部件的材料等级宜符合现行国家标准《城市轨道交通桥梁设计规范》GB/T 51234的有关规定。

7.4.4  轨道梁桥设置应符合下列规定：

1  桥墩边缘至机动车道边的净距应符合国家现行标准《城市道路工程设计规范》CJJ 37和《公路工程技术标准》JTG B01的有关规定；

2  跨越公路、城市道路、铁路时，桥下净空应符合现行国家标准《城市轨道交通桥梁设计规范》GB/T 51234的有关规定，并宜预留铁路抬道量或道路路面翻修高度及不小于0.20m的安全值；

3  跨越排洪河流时，应根据跨越河床的轨道梁桥长度按现行行业标准《铁路桥涵设计规范》TB 10002的有关规定确定设计洪水频率；

4  通航河流的桥下净空应根据航道等级按现行国家标准《内河通航标准》GB 50139的有关规定执行；通行海轮的桥下净空应符合现行行业标准《通航海轮桥梁通航标准》JTJ 311的有关规定。

7.4.5  当预应力混凝土轨道梁在主力、主力加附加力组合作用下时，宜按全预应力构件设计。

7.4.6  预应力混凝土轨道梁的徐变上拱值应进行控制。运营后轨道梁的徐变上拱值不宜超过12mm。

7.4.7  轨道梁应设置预拱度，并应符合下列规定：

1  预拱度值应取恒载与1/2静活载所产生的挠度之和；

2  混凝土轨道梁应计及混凝土收缩及徐变影响，预应力混凝土轨道梁尚应计入预加应力的作用；

3  组合桥上的轨道梁整体线形宜通过调整支承垫石标高设置线形预抛高。

7.4.8  当预应力混凝土结构进行使用阶段各项应力、裂缝验算时，各项应力限值应符合现行行业标准《铁路桥涵混凝土结构设计规范》 TB 10092的有关规定。预应力混凝土轨道梁尚应按下列荷载组合检算正截面强度：

1  1.3×（恒载）+2.5×（列车竖向静活载+列车竖向动力作用+车辆横向荷载）；

2  1.8×（恒载+列车竖向静活载+列车竖向动力作用+车辆横向荷载）；

3  1.3×（恒载+列车竖向静活载+地震力）。

7.4.9  预应力及钢筋混凝土轨道梁应进行弯扭、弯剪扭的强度计算。

7.4.10  轨道梁独柱式桥墩应按压弯构件检算斜截面强度，并应进行抗扭计算。

7.4.11  轨道梁设计应满足梁体内布置系统设备缆线的要求，并应计入其对截面削弱的影响。

7.4.12  预应力混凝土轨道梁长度宜采用20m~30m，当采用30m以上跨径时，宜采用钢轨道梁、钢-混凝土结合轨道梁或组合桥式结构。

7.4.13  轨道梁桥结构体系应根据气候条件、工程地质、建设条件、技术经济等综合因素，选择简支结构体系、连续梁体系或连续刚构体系。

7.4.14  简支轨道梁应采用抗拉支座，支座的选择应符合下列规定：

1  直线轨道梁两端宜选用直线型支座，曲线轨道梁两端宜选曲线型支座；

2  同一榀轨道梁上应设置一个活动支座和一个固定支座，当轨道梁处于纵坡上时，固定支座应设置在低高程端。

7.4.15  连续梁体系或连续刚构体系应符合下列规定：

1  轨道梁桥宜先简支后连续的等跨梁桥结构；

2  应检算墩台不均匀沉降对轨道梁桥结构产生的影响；

3  应计及体系转换过程中的二次力的影响；

4  连续梁体系的联长和跨数应根据支座的适应能力确定；

5  连续刚构体系的联长和跨数应计及温度影响。

7.4.16  当采用现浇湿接头方式形成连续梁体系或连续刚构体系时，湿接头应符合下列规定：

1  湿接头应视为该联轨道梁的一部分，进行整体计算；

2  湿接头范围内的裂缝宽度限制应符合现行行业标准《铁路桥涵混凝土结构设计规范》TB 10092的有关规定；

3  湿接头宽度应满足现场绑扎钢筋的空间要求，其宽度不宜小于600mm。

7.4.17  组合桥和道岔平台的主桥结构宜采用盆式橡胶支座，其反力和位移量应按现行行业标准《铁路桥梁盆式橡胶支座》TB/T 2331的有关规定取值。支座计算应符合现行行业标准《铁路桥涵混凝土结构设计规范》TB 10092的有关规定。

7.4.18  轨道梁桥、组合桥和道岔平台基础设计应符合现行行业标准《铁路桥涵地基和基础设计规范》TB 10093的有关规定。

7.4.19  钢结构轨道梁应进行耐久性设计，钢结构轨道梁的涂装宜按《铁路钢桥保护涂装及涂料供货技术条件》TB/T 1527的有关规定执行，钢轨道梁走行面应作防滑处理。

- 7.5  构造要求

7.5.1  轨道梁间的伸缩缝应安装接缝装置，伸缩缝和接缝装置的行程除应满足梁体自由伸缩外，尚应能满足车辆走行轮、导向轮、稳定轮的行走面平顺连接要求，并应避免伸缩缝与轨道梁间积水，以及符合整体耐久性要求。接缝装置的锚固构件应在轨道梁预制时埋入。在车站、道岔平台、节点桥等下部结构的结构缝处宜设置轨道梁缝，并应适应结构缝水平和竖向变形。

7.5.2  轨道梁表面及梁间接头的金属配件表面宜采取防止车轮打滑和空转的措施。

7.5.3  当设置抗拉力支座时，轨道梁和轨道梁桥应满足抗拉力支座的埋设要求。抗拉力支座的上摆的锚固构件应在轨道梁预制时埋入，下摆的锚固构件应在轨道梁桥，组合桥梁部结构和道岔平台上支座台座施工时埋入；支座下支承垫石设置应满足现行行业标准《铁路桥涵设计基本标准》TB 10002.1的有关规定。抗拉力支座与环境接触面应按环境腐蚀类别进行防腐。

7.5.4  地下结构应预留安装轨道梁支座台座安装接口。当地下结构采用仰拱或混凝土平底板时，轨道梁支座台座宜直接设置在底板结构上；当地下结构底板不满足轨道梁承载要求时，轨道梁支座宜穿过底板设置基础，并应做好其基础与底板防水接口处理。

7.5.5  轨道梁桥桥墩盖梁顶面、组合桥梁部结构顶面和道岔平台应设置良好的排水设施，表面应无积水。排水设施应便于检查、维修与更换。

7.5.6  钢筋混凝土、预应力混凝土轨道梁上信号、供电环网电缆和接触轨等系统应在轨道梁制作时埋入预埋管道和预埋件；钢轨道梁宜在结构上预留信号、供电环网电缆等系统管线通道和接触轨安装接口板。

7.5.7  轨道梁桥桥墩、组合桥梁部结构及其桥墩和道岔平台上的信号、通信、供电环网电缆系统、牵引供电接触网系统和动力照明配电系统的安装，应在土建工程施工时预埋管道和预埋连接件。

7.5.8  道岔平台平面应满足道岔区布置、道岔设备和控制装置及轨道梁支座台座布置要求，并应预留安装接口。

7.5.9  轨道梁桥构造应便于检查和维护。

7.5.10 轨道梁桥结构的截面尺寸应能保证混凝土灌注及振捣质量，轨道梁净保护层厚度不应小于30mm。预应力钢筋或管道表面与结构表面之间的保护层厚度应符合现行行业标准《铁路桥涵混凝土结构设计规范》TB 10092的有关规定。

7.5.11 预应力混凝土梁的封锚及接缝处，应在构造上采取防止雨水渗入的措施。应严格控制管道压浆材料和压浆工艺，并宜采用真空压浆工艺。对有可能产生裂缝的部位，宜增设防裂钢筋。

7.5.12  寒冷地区和酸雨地区的地面与高架结构的混凝土部位，应满足国家现行混凝土结构耐久性设计规范中关于除冰盐等氯化物环境、冻融环境、大气污染环境的混凝土材料和保护层厚度的规定。

7.5.13  当轨道梁支承在长度较大的主桥上时，应符合下列规定：

1  桥上轨道梁的线形宜与主桥结构轴线一致；

2  主桥上设有简支梁支座台座的平面尺寸应满足锚箱安装、更换支座时顶落梁的要求，台座高度不宜小于1000mm；

3  主桥伸缩缝处应设轨道梁伸缩缝，其宽度不应小于主桥伸缩缝的宽度。

7.5.14  高架地段轨道梁的抗拉力支座锚箱底部宜设置排水孔，并宜采用管道排水，排水管可与墩台排水管综合设置。当地面及地下段抗拉力支座锚箱底部无法设置排水孔时，宜在锚箱顶设抽水孔及孔的覆盖装置。

7.5.15  在线路的终端应设置列车车挡，车挡宜设置在独立基础、桥墩或组合桥上。

7.5.16  连续梁和连续刚构轨道梁的构造应符合下列规定：

1  相邻的两联连续刚构轨道梁边墩之间接缝宽度应满足体系的伸缩、基础沉降变形和列车引起沿梁轴线的位移之和，且接缝宽度不宜小于50mm，也不宜大于160mm；

2  相邻的两联轨道梁间，应设置阻止该相邻两轨道梁相对横向位移的构造措施；

3  预制轨道梁端部应设置适当数量的剪力键；

4  预制轨道梁及桥墩盖梁上应预留架设、调整、定位所需的预埋件。

- 7.6  检修通道

7.6.1  跨座式单轨交通高架区间检修通道结构应简洁轻便，便于维护，检修通道可兼作应急疏散平台。

7.6.2  检修通道可根据梁桥体系、限界、施工、维护等选择支承体系，检修通道与梁桥间应连接可靠，且不宜参与轨道梁桥受力。

7.6.3  检修通道的构造应符合下列规定：

1  检修通道两侧应采取防滑落措施，当检修通道在单线轨道梁侧设置时，应加装栏杆；

2  当线路长度大于3km时，宜在适当位置设置连接地面的楼梯，楼梯应具备防止其他人员进入的设施；

3  检修通道上应敷设应急照明、导向标示。

7.6.4  当检修通道兼作电缆通道时，应采取接地保护措施。

7.6.5  检修通道的抗震应符合现行国家标准《城市轨道交通结构抗震设计规范》GB50909的有关规定。

8  道岔

8.1  一般规定

8.1.1  在跨座式单轨交通正线、配线和车辆基地内的线路上应根据需要设置道岔。

8.1.2  道岔设备系统应符合故障导向安全原则，并应满足列车运行平稳、安全可靠的要求。

8.1.3  道岔设备在高架线路段应安装在桥式平台上，在地面线或地下线路段应安装在专用平台上。

8.1.4  道岔设备采用的材料、器材、元件应符合国家现行的机电产品和金属材料制品的制造、安装验收标准的有关规定。

8.1.5  道岔设备的设计和安装应满足跨座式单轨交通的限界要求。

8.1.6  道岔应满足车辆的运行条件和参数的要求，并应满足信号线缆、供电接触轨在梁体上的安装要求。

8.1.7  道岔设备应符合安装位置的使用环境条件的要求，金属构件表面应进行适合使用环境的防护处理。在寒冷地区使用道岔时，应有防冻、加热措施。

8.1.8  道岔在锁定位置时应能承受列车超载运行时的荷载、扭曲力、冲击力、偏载力及制动的反复作用，并应具有足够的刚度和强度及抗倾覆的能力。

8.1.9  道岔设备的结构形式应能便于操作、检查维护及设备润滑。道岔设计对道岔处于折线或曲线位及直线位，应规定列车安全通过的限制速度。

8.1.10 道岔转辙时，各节点应位移同步、位置准确、锁定牢固。

8.1.11 道岔设备的供电应采用一级负荷。

8.1.12 道岔的控制应具有正常运行模式、应急运行模式及人工手动运行模式。当发生故障时，各控制模式应能互相切换使用。控制装置应具有安全防护功能。

8.1.13 道岔设备应具有防雷接地和保护接地装置，防雷接地电阻值应小于10Ω，保护接地电阻值不应大于4Ω。

8.1.14 道岔设备的结构设计使用年限应满足跨座式单轨交通线路的设计使用年限要求。

8.2  道岔类型及主要技术要求

8.2.1  跨座式单轨交通道岔按其结构组成、转辙后的线形，可分为下列类型：

1  关节型道岔：单开、对开、三开、五开、单渡线、双渡线等型式；

2  关节可挠型道岔：单开、对开、单渡线、双渡线、交叉渡线等型式；

3  平移型道岔：双梁、多梁、单体式、渡线式等型式；

4  枢轴型道岔：单开、对开、三开、四开、渡线等型式；

5  换梁型道岔：单开、对开、渡线等型式。

8.2.2  关节型道岔技术性能应符合下列规定：

1  应适合轨道梁宽为850mm、700mm的线路使用；

2  应满足转辙距离要求；

3  转辙时间应满足运营要求；

4  控制应符合继电器逻辑电路控制方式；

5  当道岔为折线位时允许列车通过速度不应超过15km/h，直线位时不应限速；

6  应按线路设计要求进行本标准第8.2.1条规定类型组合。

8.2.3  关节可挠型道岔技术性能应符合下列规定：

1  应适合轨道梁宽为850mm、700mm的线路使用；

2  应满足转辙距离要求；

3  转辙时间不应大于15s；

4  道岔梁导向面板和稳定面板挠曲曲线半径应大于100m；

5  控制方式应符合继电器逻辑电路控制方式；

6  当道岔为曲线位时列车通过速度不应超过25km/h，直线位时不应限速；

7  应按线路设计要求进行本标准第8.2.1条规定类型组合。

8.2.4  平移型道岔技术性能应符合下列规定：

1  适合轨道梁宽为850mm、700mm的线路使用；

2  应适合各种平移距离要求；

3  转辙时间应满足运营要求；

4  应设置有导向装置；

5  控制符合安全继电器逻辑电路控制方式；

6  当列车通过道岔的曲线梁时速度应不超过30km/h，通过直线梁时不应限速；

7  应按线路设计要求进行本标准第8.2.1条规定类型组合。

8.2.5  枢轴型道岔技术性能应符合下列规定：

1  应适合轨道梁宽为700mm线路使用；

2  应满足线路设计的转辙距离要求；

3  控制应符合继电器逻辑电路控制方式；

4  当对开、单开、三开、单渡线道岔为折线位时允许列车通过速度应为5km/h；当通过四开道岔转辙角为2°时，允许列车通过速度应为9km/h；转辙角为6°时列车通过速度应为5km/h。直线位时不应限速。

8.2.6  换梁型道岔技术性能应符合下列规定：

1  应适合轨道梁宽为700mm线路使用；

2  应满足线路设计的转辙距离要求；

3  控制应符合继电器逻辑电路控制方式；

4  当道岔为曲线位时，允许列车通过速度计算确定，直线位时不应限速。

8.3  道岔设备构成

8.3.1  道岔设备应由机械装置、驱动装置、控制装置组成，并应采用电动机驱动。在道岔梁的两侧应安装有为车辆牵引供电使用的接触轨。

8.3.2  关节型道岔机械装置应包括道岔梁、接缝板、梁间连接装置，台车及走行轨，安装底板、支撑脚及固定螺栓、地脚螺栓，锁定装置，道岔固定端转动装置，手动转换装置。关节可挠型道岔除上述部分外，尚应包括单独安装的导向面板、稳定面板、挠曲装置，润滑给油装置等。

8.3.3  平移型道岔机械装置应包括道岔梁、接缝板，台车及走行轨，安装底板、支撑脚及固定螺栓、地脚螺栓，锁定装置，导向轨、导向轮、调节机构，润滑给油装置等。

8.3.4  枢轴型道岔与换梁型道岔机械装置应包括道岔梁、活动端固定段、枢轴端固定段、走行台车、锁定装置、尾轴、接缝板、底板及轨道等，其中换梁型道岔的梁体由两根梁及梁间连杆组成。

8.3.5  道岔的机械装置主要部件设计应符合下列规定：

1  应具有车辆走行、导向、稳定和支承的功能，并应能承受车辆通过时的运动荷载及制动时的冲击荷载；

2  道岔梁结构组成宜包括梁本体、导向面板、稳定面板、中隔板、走行面板及底板，梁两侧中部安装供电接触轨的底座支撑板。关节型、平移型、枢轴型和换梁型道岔梁导向面板和稳定面板应与梁本体焊接在一起。关节可挠型道岔梁应设有挠曲装置，导向面板和稳定面板应单独安装，并应能在挠曲装置作用下挠曲成规定的曲线或直线；

3  道岔梁的制作精度宜符合表8.3.5的要求：

表8.3.5  道岔梁的制作精度

| 项目 | 精度 |
| --- | --- |
| 梁全长线向高低差 | 8.8mm/22m |
| 局部高低差 | 3mm/4m |
| 走行面与导向面及稳定面的直角度 | 5/1000 rad |
| 水平度 | 7/1000 rad |
| 梁宽 | 中间：+4mm -2mm 两端：±2mm |
| 梁全长误差 | ±10mm |

4  道岔梁之间、道岔梁与相邻轨道梁的走行面及两侧的导向面和稳定面的端部间应设有接缝板；

5  接缝板应分为活动式和固定式，活动式接缝板应安装在道岔梁可动端的走行面端部。接缝板的固定螺栓应选择高强度螺栓；

6  道岔梁间的连接轴宜采用T型轴形式；

7  道岔梁应由台车支撑，台车宜由台车架、台车轮、轴、轴承及润滑装置组成；

8  台车应具有承受运行荷载和抗倾覆的能力；台车在道岔转辙时，应平稳、牢固；

9  锁定装置应由电动推杆、电动机、锁定滚轮、锁定槽、锁定控制箱、锁定位置检测装置及手动锁定等组成；

10 锁定装置应安全可靠，锁定位置应准确、牢固，解锁应自如，并应能承受车辆通过时的离心力和冲击力的作用；

11 道岔应设置有锁定位置的自动检测装置，并应与信号控制系统联锁；当自动控制故障时，各锁定装置应能切换为人工操作方式；

12 走行轨（或板）应牢固地安装在底板上；底板应能保证道岔的安装精度和使用精度，并应具有一定的厚度和强度；走行轨（或板）的走行曲线应符合道岔的转辙和线形要求。

8.3.6  道岔的驱动装置设计应符合下列规定：

1  关节型道岔和关节可挠型道岔的驱动装置应由转辙电动机、安全离合器、减速机、传动轴、旋转臂、回转臂头及导向滑槽等组成；

2  驱动装置应能使道岔在转辙过程中，完成启动、加速、匀速、减速、停止或制动的动作，并应能使道岔在运行中平稳、平顺、无冲击和振动、停止时无异响和撞击；

3  转辙电动机应为电磁制动的三相异步电动机，并应具有良好的启动、加速、制动、反转能力，适用电源电压和频率波动范围应为±5%；

4  减速机的齿轮、蜗轮、蜗杆、轮轴、轴承、传动轴及箱体应具有足够的强度、刚度和过负荷能力；

5  设置的人工手动转换装置应能在道岔失去电力驱动时，顺利切换为用人工手动方式转动驱动手轮完成道岔转辙，转动应灵活、轻便；

6  安全离合器在道岔转辙过程中出现过负荷、异常工况、减速机不能转动故障或人工手动时，应能使主驱动电机顺利脱开、安全离合；

7  平移型道岔驱动装置应包括减速机、驱动电动机及安装座，每组道岔可设置有互为备用的主电动机并应与减速机组成主驱动机；

8  枢轴型道岔及换梁型道岔驱动装置应由电动推杆、连杆、螺杆及推杆安装座或电动机、蜗轮蜗杆减速器、旋转臂及导向滑槽等组成。

8.3.7  道岔的控制装置应由电源控制柜、信号控制柜、驱动控制柜组成，并应包括信号接口、位置检测、位置表示、锁闭驱动控制、转辙驱动控制、系统检测、故障报警、渡线道岔同步动作控制及关节可挠型道岔挠曲控制等。

8.3.8  道岔控制装置功能应符合下列规定：

1  具备对道岔的构成机构进行控制和检测，能按信号系统发出的指令，完成道岔的解锁、主电动机启动、转辙、锁闭、信号反馈及关节可挠型道岔的挠曲，能将道岔位置表示信号传输给信号控制台；

2  与信号系统间设置有授权、收权联锁电路；

3  具有集中控制、现场控制、手动控制功能，并能具有系统检测、故障诊断、故障保护和报警。控制功能能满足正常模式、应急模式的操作要求；

4  控制电路满足故障导向安全要求；

5  检测点采用切实可靠的技术设计；

6  联锁控制采用安全型继电器和安全电路设计；

7  选择电机时留有容量裕度，绝缘等级、防护等级适合道岔的使用环境；

8  使用的电缆为无卤、低烟、阻燃、防蚀、防潮和无放射性成分的产品，并具有良好的柔软性能；

9  控制柜能防潮、防湿、防鼠害、防虫进入及防外界温度影响。

8.3.9  安装在室外的道岔控制柜应设置专用遮阳防雨棚。遮阳防雨棚应安全可靠，并不应影响控制柜检修。

8.3.10渡线道岔的各组道岔应在规定位置时，才能构成位置表示。

8.3.11 为道岔提供电源的设备应包括电源切换功能及接地端子等，切换时间不应大于1.5s。

8.3.12 道岔的转辙电动机、挠曲电动机、锁定电动机应使用AC380V、50Hz的三相电源；道岔的控制电源应使用AC220V、50Hz的单相电源；道岔的信号控制电源应使用DC24V电源。

8.3.13 安装在道岔梁的牵引供电接触网系统应满足道岔的限界和转辙要求，并应使车辆受电装置顺利地取流，以及不应影响道岔控制信号和安全运行。

8.3.14 敷设在道岔梁上的信号设施应满足道岔安全运行和信号系统的要求。

8.4  道岔设置

8.4.1  道岔设置应由线路设计选择，道岔系统应按线路设计选择进行设计。

8.4.2  线路设计选择道岔系统时，应标明道岔走行面标高，道岔的岔前点、岔后点的位置坐标，道岔设置位置区间的线间距。

8.4.3  道岔系统设计时，应按线路设计选择的道岔型式设计道岔线形、道岔结构、转辙距离、转辙时间、接轨条件及衔接梁形式，并应确定道岔平台尺寸和提出相应的专业接口要求。

8.4.4  设计的道岔在定位或反位及渡线时，应确保车辆通过道岔时运行平稳、安全、可靠，并应满足线路设计的运行使用年限要求。

8.4.5  设置的道岔应有防止车辆车轮打滑和空转的措施。

8.5  道岔安装

8.5.1  道岔应安装在稳定坚实的道岔平台内。

8.5.2  道岔的走行轨和驱动装置的安装基础应采用钢筋混凝土结构，基础位置的钢筋应与道岔平台主钢筋连接。

8.5.3  道岔区应有足够的检修空间、通道和附属设施的安装位置区，并应设置安全隔离设施。道岔平台四周应设置安全栏杆。道岔区应有良好的排水设施。

8.5.4  安装道岔梁的梁端面与相邻的轨道梁端面间距，以及接缝板的间隙值应符合下列规定：

1  单开、单渡线、对开、双渡线道岔不动端间隙值应为30+100 mm，可动端间隙值应为160+100mm；

2  三开、五开道岔不动端间隙值应为40+100 mm，可动端间隙值应为160+100mm；

3  接缝板间间隙值不应小于25mm；

4  枢轴型道岔及换梁型道岔两端应设置混凝土现浇梁段与相邻轨道梁端衔接，混凝土现浇梁段长度不宜小于600mm；

5  其他型式道岔可参照执行。

8.5.5  道岔安装精度应符合表8.5.5的规定。

表8.5.5  道岔安装精度

| 项 目 名 称 | 精 度 |
| --- | --- |
| 道岔梁全长（直线状态） | ±10mm |
| 梁整体水平直线度、导向面和稳定面直线度 | 8mm/20m |
| 梁局部的直线度和平直度 | 3mm/4m |
| 梁走行面和导向面及稳定面的垂直度 | 5/1000rad |
| 道岔梁转辙时梁中点和梁端处的导向面、 稳定面中心位置水平度 | 7/1000rad |
| 相邻梁体接缝板水平错位 | 2mm |
| 梁体与接缝板边表面高度差 | 2mm |
| 安装轴线与线路轴线轴向和横向误差 | ±3mm |
| 道岔不动端台车中心线与可动端台车中心线误差 | ±5mm |
| 道岔的凸台中心线误差 | ±3mm |
| 道岔安装底板平面度 | ＜2‰ |
| 同一安装底板的水平偏差 | ＜3mm |
| 两相邻台车轨道间轨道面的高低差 | ≤2mm |

8.5.6 道岔平台上敷设的电缆，应按强、弱电压等级要求分别敷设在道岔平台的电缆沟内。安装在道岔区内的相关专业设施不得影响道岔转辙和检修。

8.5.7  道岔区应设有照明设施，其照度不应小于100lx。道岔区内应设置供维修使用的电源装置。

8.5.8  土建施工时应按道岔的设置要求和设备的安装要求进行预留。

8.5.9  道岔区应设置视频监视设施，设置位置和数量应按运营监控需要确定。

8.5.10 道岔区应设置专用电话。

9车站建筑

9.1 一般规定

9.1.1 跨座式单轨交通车站的总体布局，应符合城市景观和环境保护要求，并应处理好与地面建筑、地下管线、地下构筑物及施工时的交通组织之间的关系。

9.1.2 车站设计规模、通行和服务设施应按系统设计能力及预测的超高峰小时最大客流量和换乘需求，以及不同的运营工况确定，并应保证乘客安全、布置合理、集散迅速、便于管理，同时应具有良好的通风、照明、卫生及防灾等设施。车站设备用房宜根据设备使用性质、资源共享进行布置。

9.1.3 高架及地面车站的建筑高度不宜超过24m。坡地高架车站应以平顶层作为室外设计地面计算建筑高度的起点。

9.1.4 车站的站厅、站台、出入口通道、楼梯、自动扶梯、售、检票口（机）等站内客运设施的通过能力应按该站超高峰设计客流量确定。出入口通道、楼梯、自动扶梯的通过能力尚应符合本标准第22章的有关规定。超高峰设计客流量应为该站预测远期高峰小时客流量或客流控制期的高峰小时客流量乘以1.1～1.4 超高峰系数。

9.1.5车站应设置无障碍设施。

9.1.6 设于城市道路中的车站宜在运营时段兼顾过街客流的功能。

9.1.7 换乘车站应选择便捷的换乘形式，换乘的通过能力应满足超高峰客流量的需要。对不能同步建设的换乘站，应预留与后建车站的接口。换乘车站两站宜资源共享。

9.1.8 车站设计应与周边地区规划条件相结合，宜综合利用地上、地下空间进行一体化设计，出入口宜与周边物业开发、过街通道等相结合。

9.1.9 车站宜设站台屏蔽门，当不设站台屏蔽门时，应设其他安全隔离设施。高架车站轨道区底板应采用封闭结构。

9.1.10当车站与城市公共建筑合设时，应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定。

9.1.11车站及出入口应远离加油站、加气站或其他危险品堆积场地，其距离应符合现行国家标准《汽车加油站设计与施工规范》GB50156的有关规定。

9.2车站平面

9.2.1 站台计算长度应采用列车最大编组数的有效长度与停车误差之和，有效长度和停车误差应符合下列规定：

1  有效长度在有站台屏蔽门的站台应为列车首末两节车辆尽端客室门外侧之间的长度；无站台屏蔽门的站台应为列车首末两节车辆司机室门外侧之间的长度；

2  当有站台屏蔽门时，停车误差应为±0.3m之内；当无站台屏蔽门时，停车误差应为1m～2m。

9.2.2  站台宽度应按下列公式计算，并不得小于本标准表9.8.2的规定值：

岛式站台宽度：Bd= 2b + n·z + t                          (9.2.2-1)

侧式站台宽度：Bc = b + z + t                            (9.2.2-2)

(9.2.2-3)

式中：b——侧站台宽度(m)；

n——横向柱数；

z——横向柱纵梁宽（含装饰层厚度）(m)；

t——每组楼梯与自动扶梯宽度之和 (含与纵梁间所留空隙) (m)；

Q 上、下——远期或客流控制期每列车高峰小时单侧上、下车设计客流量，换乘车站含换乘客流量(换算成高峰时段发车间隔内的设计客流量)(人)；

ρ——侧站台人流密度0.33 m2/人～0.75m2/人；

L ——站台计算长度(m)；

M——站台边缘至站台屏蔽门立柱内侧距离(m)。

9.2.3  设置在站台层两端的设备和管理用房，可伸入站台计算长度内，但不得超过一节车辆的长度；侵入处侧站台的计算宽度不应小于本标准表9.8.2中规定的最小净宽，且距梯口或通道口的距离不得小于8.0m。

9.2.4 站台上的楼梯和自动扶梯纵向分布宜均匀设置，且站台计算长度内任一点距最近梯口或通道口距离不应大于50m。

9.2.5 站台计算长度范围内的站台建筑限界，应符合本标准第5章的规定。

9.2.6 设于站台层楼梯和自动扶梯的总量布置，除应满足上下乘客的需要外，尚应按站台层的事故疏散时间不大于6min进行验算。

9.2.7 高架车站站台层，除设置无障碍设施与空调候车室外，其他设备与管理用房不宜设于站台层。

9.2.8车站站厅层应包括站厅公共区、自动扶梯、楼梯、电梯、设备与管理用房和出入口通道等，其中站厅公共区应分隔成付费区和非付费区，并应符合下列规定：

1 当车站站台下夹层层高大于3m时，宜结合设备区布置情况综合利用，并应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定；

2 路中高架车站的站厅层和站台层宜集中布置，当站厅层设备与管理用房布置困难时，可在站台下夹层或站外设置；

3 路侧车站当采用地面或高架形式时，应利用剩余空间。

9.2.9 售检票方式应根据具体情况，可采用人工式、半自动或自动式。当近远期分期实施时，应预留设置条件。

9.2.10检票口、楼梯口、自动扶梯口、出入口通道等各相关的最小间距应符合国家现行标准《民用建筑设计通则》GB 50352与《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。

9.2.11 付费区与非付费区的分隔宜采用不低于1.1m 的可透视栏栅，并应在适当部位设置向疏散方向开启的平开栏栅门。

9.2.12 车站应设公共厕所，并宜设在付费区内，管理人员的厕所不宜与公共厕所合用。

9.2.13 地下车站的设备与管理用房布置应紧凑，主要管理用房应集中一端布置。消防泵房宜设于设备与管理用房有人区内的消防专用通道附近。

9.3 车站出入口

9.3.1  车站出入口的数量，应根据吸引与疏散客流的要求设置，每个站厅公共区不得少于两个直达地面出入口。每个出入口宽度应按远期设计分向客流量乘以1.10～1.25不均匀系数计算确定。

9.3.2  车站出入口布置应与主客流的方向相一致，并宜与过街天桥、过街地道、地下街区、邻近公共建筑物相结合或连通，统一规划，同步或分期实施。当车站出入口兼作过街地道或天桥时，其通道宽度及站厅相应部位设计应计入过街客流量。

9.3.3  设于道路两侧的出入口宜平行或垂直于道路红线；距道路红线的距离，应符合规划要求。

9.3.4  车站出入口宜根据需要和周边地区条件，规划非机动车停车用地。

9.3.5  当出入口设置雨棚时，雨棚的外侧距道路路沿石的距离不宜小于0.6m。

9.3.6  当出入口垂直于主干道设置时，出入口平台的踏步前缘与道路路沿石边的距离不宜小于出入口宽度。

9.3.7  地下出入口的平面高出室外地面不应小于0.3m，并应满足防淹要求。

9.3.8  车站地面出入口的建筑形式，应根据所处的具体位置和周边建筑规划要求确定，并宜与地面建筑合建。

9.3.9  高架车站出入口在停运时的关闭设施可设在出入口处或天桥处。

9.4  楼梯、自动扶梯、电梯

9.4.1  乘客使用的楼梯宜采用26°34′倾角，宽度应符合客流股数和建筑模数，当宽度大于3.6m 时，应设中间扶手。每个梯段不应超过18 级，且不应少于3级。休息平台长度宜采用1.2m～1.8m。

9.4.2  车站出入口、站台至站厅应设上下行自动扶梯，当设置双向自动扶梯困难且提升高度不大于10m时，可仅设上行自动扶梯。每座车站应至少有一个出入口设上下行自动扶梯；站台至站厅应至少设一处上下行自动扶梯。当站台至站厅及站厅至地面上下行均采用自动扶梯时，应加设人行楼梯或备用自动扶梯。

9.4.3  车站出入口自动扶梯的倾斜角度不应大于30°，站台至站厅自动扶梯的倾斜角度应为30°。

9.4.4  车站作为事故疏散用的自动扶梯，应采用一级负荷供电。

9.4.5  提升高度超过18m的出入口，宜分段提升，每段之间的休息平台深度不宜小于5m，并应与楼扶梯合设。

9.4.6  受条件限制的地面出入口，当自动扶梯疏散能力能满足高峰时段和事故疏散要求时，可采用宽度0.6m的自动扶梯。

9.4.7  自动扶梯扶手带外缘与平行墙装饰面或楼板开口边缘装饰面的水平距离不应小于80mm、相邻交叉或平行设置的两梯道之间扶手带的外缘水平距离不应小于160mm。当扶手带外缘与任何障碍物的距离小于400mm时，应设防碰撞安全装置。

9.4.8  车站主要管理区内的站厅与站台层间应设内部楼梯。

9.4.9  自动扶梯的设置应避开土建结构的诱导缝和变形缝。

9.4.10 电梯宜采用无机房牵引电梯。电梯井内不应穿越与电梯无关的管线。

9.5 站台屏蔽门

9.5.1车站宜设站台屏蔽门。当不设站台屏蔽门时，应设其他安全隔离设施。

9.5.2 站台屏蔽门的设置应符合本标准第5章限界的有关规定。

9.5.3 站台屏蔽门应相对于站台计算长度中心线对称纵向布置，滑动门设置应与列车门一一对应。滑动门的开启净宽度不应小于车辆门宽度加停车误差。

9.5.4 站台屏蔽门高度不应低于1.3m。

9.5.5 对于有纵向坡度的站台，站台屏蔽门应以同坡度垂直于站台面设置。

9.5.6 沿站台长度方向应设内侧开启的应急门，站台每一侧应急门数量应采用列车编组数。应急门应采用对开方式，开启时余下侧站台宽度应能满足人员疏散通行要求。

9.5.7 站台屏蔽门的门体材料宜采用金属材料和安全玻璃。站台屏蔽门不得作为站台公共区的防火分隔设施。

9.5.8 站台屏蔽门位于土建结构的诱导缝、变形缝等部位应采取相应的构造措施。

9.5.9 站台屏蔽门应有明显的安全标志和使用标志。

9.6 无障碍设施

9.6.1  车站内为乘客服务的设施应满足无障碍通行和使用要求，并应符合现行国家标准《无障碍设计规范》GB50763的有关规定。

9.6.2  车站的地面至站厅、站厅至站台，应设无障碍电梯。站厅至站台的无障碍电梯宜设于付费区内。

9.6.3  车站应有满足无障碍通行需要的检票口。

9.6.4  站厅至站台的无障碍电梯门的方向宜沿站台纵向布置，梯门前等候空间的深度不宜小于1.8m。当电梯门方向沿站台纵向布置困难时，可采用正对站台轨道区布置，梯门前的等候空间不得侵入侧站台宽度。

9.6.5  无障碍电梯地面出口应有防淹措施。电梯平台与室外地面高差处应设无障碍坡道。

9.6.6  车站应设盲道，站厅与站台盲道宜与无障碍电梯短距离连通。站台盲道应敷设在侧站台内侧，盲道中心至柱或墙面距离不应小于450mm。盲道可采用埋入式或后贴式敷设。

9.6.7  车站设置的无障碍通道设施应与城市无障碍步行设施衔接。

9.6.8  车站内应设无障碍厕所。

9.7 车站环境设计

9.7.1 车站环境设计应包括内部环境和外部环境。设计应简洁、明快、美观，并应利用结构和空间形态构成的艺术性，体现当地人文环境和现代交通建筑特点。装饰构件设计宜标准化，生产宜工厂化、施工宜装配化。

9.7.2 高架及地面车站应因地制宜减小体量和具有良好的通透性。

9.7.3 高架及地面车站站台层雨蓬，在炎热地区宜采用半敞开式，寒冷地区宜采用封闭式，并应具有隔热性能，同时应设置人登屋面的检查维护设施。

9.7.4 车站装修的材料，应具有防火、防潮、防腐、耐久、环保、易清洁的性能，地面材料应防滑耐磨。高架车站外立面装饰材料应坚固可靠，以及有防脱落的构造措施。

9.7.5 照明应选用节能、耐久性灯具，并应便于更换、清洁、保养。高架及地面车站应选用防尘、防潮、抗风的灯具。照度应符合本标准第12章的有关规定。

9.7.6 车站内应设置各种导向、事故疏散、服务乘客的标志标识，并应符合有关规定。

9.7.7 当车站公共区及出入口通道设彩色灯箱广告时，其位置、色彩不得干扰导向、事故疏散、服务乘客的标志，且不应侵入乘客疏散空间。广告箱尺寸应模数化。

9.7.8 车站内设壁画等装饰时，应融合于车站装修环境之中，不应影响使用功能。

9.7.9 当车站采用集中式空调系统时，地面冷却塔外装饰应符合城市规划、环保及景观要求。

9.8 最小高度、最小宽度、最大通过能力

9.8.1 车站各部位的最小高度应符合表9.8.1的规定。

表9.8.1车站各部位的最小高度(m)

| 名称 | 最小高度 |
| --- | --- |
| 高架及地面车站站厅公共区（地面装饰层面至吊顶面） | 2.6 |
| 高架及地面车站站台公共区（地面装饰层面至风雨棚） | 2.6 |
| 明挖地下车站站厅公共区（地面装饰层面至吊顶面） | 3.2 |
| 暗挖地下车站站厅公共区拱脚（地面装饰层面至吊顶面） | 2.4 |
| 地下车站站台公共区（地面装饰层面至吊顶面） | 3.0 |
| 站台、站厅管理用房（地面装饰层面至吊顶面） | 2.4 |
| 通道或天桥（地面装饰层面至吊顶面） | 2.4 |
| 楼梯和自动扶梯（踏步面沿口至吊顶面） | 2.3 |

9.8.2	车站各部位的最小宽度应符合表9.8.2的规定。

表9.8.2 车站各部位的最小宽度(m)

| 名称 | 最小宽度 |
| --- | --- |
| 岛式站台 | 8.0 |
| 岛式站台的侧站台 | 2.0 |
| 侧式站台（长向范围内设梯）的侧站台 | 2.5 |
| 通道或天桥 | 2.4 |
| 单向楼梯 | 1.8 |
| 双向楼梯 | 2.4 |
| 与上、下均设自动扶梯并列设置的楼梯（困难情况下） | 1.2 |
| 消防专用楼梯 | 1.2 |
| 站台至轨道区的工作梯（兼疏散梯） | 1.1 |

9.8.3	 车站各部位的最大通过能力应符合表9.8.3的规定。

表9.8.3 车站各部位的最大通过能力

| 部位名称 |  |  |  | 紧急疏散每小时通过人数（人） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1m 宽楼梯 |  | 下行 |  | 4200 |
|  |  | 上行 |  | 3700 |
|  |  | 双向混行 |  | 3200 |
| 1m 宽通道 |  | 单向 |  | 5000 |
|  |  | 双向混行 |  | 4000 |
| 1m 宽自动扶梯 |  | 输送速度0.65m/s |  | 不大于8190 |
| 0.65m 宽自动扶梯 |  | 输送速度0.65m/s |  | 5265 |
| 人工售票口 |  |  |  | 1200 |
| 自动售票机 |  |  |  | 300 |
| 人工检票口 |  |  |  | 2600 |
| 自动检票机 | 门扉式 |  | 非接触IC 卡 | 1500 |

9.9 换乘车站

9.9.1  车站换乘形式的确定应符合轨道交通规划线网的走向和网络化运营的要求。

9.9.2  换乘设施的通过能力应满足超高峰设计换乘客流量的需要，并宜避免人流交叉。

9.9.3  换乘车站宜采用付费区内换乘形式。

9.9.4  对预留衔接后建线路的换乘节点，相邻车站及相应区间的线站位置应稳定，并应对换乘节点两侧后建结构留出不小于500mm的裕量。

9.9.5  对于同步实施的换乘车站，车站内用房、设备和设施等宜资源共享。

10 车站结构

10.1  一般规定

10.1.1  跨座式单轨交通车站结构形式应满足车站的建筑功能和使用要求，并应保证结构安全可靠、构造简洁、经济合理，以及具有良好的整体性、稳定性和耐久性。

10.1.2  车站结构应分别按施工阶段和使用阶段进行强度、刚度和稳定性计算，并应有足够的承载力、刚度和稳定性。

10.1.3  地下车站的隧道结构及工程防水设计应符合现行国家标准《地铁设计规范》GB50157的有关规定。

10.2  荷载

10.2.1  高架车站结构荷载应按本标准第7章中有关条款规定取值。

10.2.2  车站站厅、站台、楼梯、天桥的活荷载标准值应采用4.0kPa，设备用房的活荷载应根据设备的重量、安装运输要求及工作状态等确定，但不得小于4.0kPa，其他用房的活荷载标准值应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的有关规定取值。

10.3  设计原则

10.3.1  高架及地面车站结构形式应结合城市景观进行设计。

10.3.2  高架及地面车站结构设计，应根据使用功能要求，结合站点周边环境、城市规划、道路交通、地下管线与构筑物，以及工程地质、水文地质条件等对结构和基础形式进行综合比选确定。

10.3.3  高架及地面车站结构设计，应考虑轨道梁、供电、通信、信号、给排水、空调等相关工程结构、系统设备及管线的设置，以及为接口预留条件，并应采取防水、防雷击、防腐蚀等措施。

10.3.4  高架及地面车站抗震设防分类应为重点设防类，结构安全等级应为一级。

10.3.5  当轨道梁与车站结构完全分开布置形成独立轨道梁桥时，其孔跨布置及结构设计宜与区间高架结构相同；车站高架及地面结构设计应按国家现行有关建筑设计标准执行。

10.3.6  轨道梁支承于车站结构或站台梁等车站结构构件支承于轨道梁桥上形成建桥合一结构体系时，轨道梁、支承轨道梁的横梁、支承横梁的墩柱等构件及基础，应按国家现行相关标准进行结构设计。当轨道梁简支于横梁布置时，内力分析可按平面刚架假定进行；当轨道梁与横梁刚结布置时，内力分析宜按空间刚架假定进行，并应根据影响线加载计算由活载产生的内力。

10.3.7  站台层结构设计时应计及桥墩盖梁的竖向位移和相对纵横向水平位移的影响。

10.4  构造要求

10.4.1  高架及地面车站结构宜采用钢筋混凝土结构或预应力混凝土结构，条件许可时宜采用建桥分离的结构形式。

10.4.2  高架车站的墩柱布置，应结合道路现状交通及远期道路规划要求确定，并应采取防撞措施。

10.4.3  车站站台与站厅层大跨度纵向框架梁在施工时，应预先起拱，并应按国家现行有关规范控制其挠度和裂缝宽度值。

10.4.4  高架及地面车站应设置变形缝，变形缝间距不宜大于50m。

10.4.5  高架车站站厅层、站台层不宜采用大悬臂结构，最大悬臂长不宜大于6m。设计时应按最不利荷载组合验算悬臂端的竖向位移。

10.4.6  高架车站的纵向柱距宜采用10m～15m，最大柱距不宜超过20m。

10.4.7  高架及地面车站屋面雨水应采用有组织排水，落水管直径不宜小于150mm，并应通过管道排至城市排水系统。排水设施应便于检查、维修与更换。

10.4.8  高架及地面车站结构一般构件混凝土强度等级不宜低于C30。

10.4.9  站台层、站厅层现浇板厚度不宜小于120mm，并宜采用双层双向配筋。

10.4.10钢结构构件应进行防锈、防腐处理。

- 11  供电

- 11.1 一般规定

11.1.1跨座式单轨交通供电系统应包括电源系统、牵引供电系统、动力照明系统、电力监控系统(SCADA)和综合接地系统。电源系统应包括外部电源、主变电所或电源开闭所、中压供电网络和自备电源；牵引供电系统应包括牵引变电所和接触网；动力照明系统应包括降压变电所和动力照明配电系统。

11.1.2跨座式单轨交通外部电源方案应根据城市轨道交通线网规划、城市电网现状及规划、城市规划进行设计，并宜采用分散式供电，也可采用集中式供电或混合式供电。

11.1.3供电系统应满足安全、可靠、经济、优质运行的要求，供电系统的规模和设计容量应按远期高峰小时的用电负荷要求进行设计，可按一次建成或分期建成的方式进行建设。电源 系统设计应根据建设要求，从可行性研究阶段开始会同城市电力部门确定下列内容：

1  外部电源供电方案和电源变电所设置；

2  供电系统的一次接线方案；

3  近、远期外部电源容量和电压偏差范围；

4  电能计量要求；

5  城市电网近、远期的规划资料和系统参数；

6  城市电网变电所出线继电保护与供电系统进线继电保护的设置和时限配合；

7  电力调度的要求和管理分工。

11.1.4跨座式单轨交通中压供电网络的电压等级可采用35kV、20kV和10kV。当采用分散式供电方案时，中压供电网络的电压等级应与城市电网相一致，并应有专线电源引入；当采用集中式供电方案时，中压供电网络的电压等级应根据用电容量、供电距离、轨道梁下或检修通道电缆敷设空间、城市电网现状及发展规划等因素，经技术经济综合比较确定。

11.1.5跨座式单轨交通牵引用电负荷应为一级负荷。动力照明等用电负荷可分为一级负荷、二级负荷和三级负荷。

11.1.6一级负荷应由双电源供电，当一个电源发生故障时，另一个电源不应同时受到损坏。一级负荷中特别重要的负荷，除由双电源供电外，尚应增设应急电源，并严禁将其他负荷接入。

11.1.7二级负荷宜由双电源单回线路专线供电。

11.1.8三级负荷可为单电源单回线路供电。当系统中只有一个电源工作或供电容量不足时，允许自动切除该负荷。

11.1.9下列电源可作为应急电源：

1  独立于正常电源的发电机组；

2  供电网络中独立于正常电源的专用馈电线路；

3  蓄电池。

11.1.10供电系统中的各类变电所或电源开闭所均应有双重电源，每个进线电源的容量应满足变电所负担的全部一、二级负荷供电的要求；两个电源可来自不同变电所，也可来自同一变电所的不同母线。

11.1.11供电系统的中压供电网络接线宜采用环网接线，中压网络末端的电压损失不宜超过5％。

11.1.12牵引负荷应根据线路条件、高峰时段的运行交路、行车密度、车辆编组和车辆性能等计算确定。

11.1.13直流牵引供电系统的标称电压宜采用DC1500V，也可采用DC750V。直流牵引供电系统电压及其波动范围应符合表11.1.13的规定。

表11.1.13  直流牵引供电系统电压及其波动范围（V）

| 标称值 | 最高值 | 最低值 |
| --- | --- | --- |
| 1500 | 1800 | 1000 |
| 750 | 900 | 500 |

11.1.14直流牵引系统及非线性用电设备所产生的谐波应符合现行国家标准《电能质量公用电网谐波》GB/T 14549的有关规定。

11.1.15在供电系统中应设置再生制动能量回收或吸收装置，设计方案应通过技术经济综合比较后确定。

11.1.16供电系统应在每座车站、车辆基地及停车场设置车体安全接地装置；应在各牵引变电所中设置接地保护装置。

11.1.17主变电所的主变压器二次侧中性点宜采用小电阻接地方式，动力照明系统宜采用TN-S供电方式。

11.1.18供电系统及其设备的功能性接地、保护接地与防雷接地应采用综合接地系统。

11.1.19无功补偿应保持整体平衡。可采用在各降压变电所0.4kV侧分散就地补偿或在主变电所集中补偿的方案，并应根据供电系统外部电源供电方案经技术经济比较后确定。

11.1.20车辆基地应设置对供电系统和设备管理与维护的供电车间。

11.1.21有条件时可采用光伏发电等绿色能源作为补充电源。

- 11.2 变电所

11.2.1变电所可分为主变电所或电源开闭所、牵引变电所、降压变电所。当牵引变电所与降压变电所同时设置在同一车站时，宜合建成牵引降压混合变电所。

11.2.2变电所的数量、容量及其在线路上的分布应在综合设计的基础上由计算确定。牵引变电所的间距的选择应满足供电容量、供电电压、电气保护等要求。变电所的选址应符合下列要求：

1  应靠近负荷中心；

2  应便于电缆线路引入、引出；

3  应便于设备运输；

4  不应设在冷冻机房等场所经常积水区的下方，且不宜与厕所、泵房等场所相贴邻；

5  独立设置的变电所应靠近跨座式单轨交通线路，并应和城市规划相协调。在现场或工期条件限制下，可采用箱式布置方式。独立设置的变电所与线路间应设置专用电缆通道。变电所的进所道路应利用城市道路，新建进所道路宽度不应小于4.0m，主要设备运输道路的宽度可根据运输要求确定，并应具备运输车辆回车条件。

11.2.3变电所应按无人值班、无人值守设计，主变电所、车辆基地及停车场内牵引变电所应预留有人值守的条件。

11.2.4变电所的设备选择应安全可靠、技术先进和经济适用，并应选用小型化、无油化、自动化、免维护或少维护、质量优良的产品，以及适合无人值守的运行条件。设在地下的变电所使用的电气设备及材料除应满足以上要求外，尚应选用无卤、低烟、阻燃、低损耗、低噪声、防潮、无自爆型产品。

11.2.5主变电所宜采用有载调压主变压器。主变压器数量和容量应根据设计年限的近、远期负荷计算确定，并宜分期实施。当一台主变压器退出运行时，其余主变压器应能负担供电范围内的一、二级负荷。

11.2.6牵引整流机组的数量和容量应根据近、远期负荷计算确定，并应在一座牵引变电所退出运行时，相邻的两座牵引变电所能分担其供电分区的牵引负荷。当牵引变电所设置两台牵引整流机组，在一台牵引整流机组退出运行，另一台牵引整流机组宜继续运行。牵引整流机组的负荷特性应符合下列规定：

1  100％额定负荷连续；

2  150％额定负荷2h；

3  300％额定负荷1min。

11.2.7当降压变电所设置两台配电变压器时，配电变压器的容量应满足在一台变压器退出运行后，另一台变压器能负担其供电范围内的一、二级负荷。

11.2.8变电所一次接线应在可靠的基础上力求简单。主变电所、降压变电所宜采用分段单母线接线。牵引变电所的整流机组应接在同一段母线上；直流侧母线宜采用单母线接线。

11.2.9当供电系统设置再生制动能量回收或吸收装置时，宜设在牵引变电所。当变电所条件不满足或线路条件需要时，经计算也可设置在车站或区间。

11.2.10牵引变电所的直流馈线回路应设置能分断最大短路电流和感性小电流的直流快速断路器。

11.2.11牵引变电所直流负母线侧应设置接地保护装置，接地保护装置接地电阻值应根据与车辆的保护情况计算确定。

11.2.12变压器外廓与墙的最小净距应为800mm，中低压配电室内的各种通道最小宽度应符合相关国家现行标准的有关规定。

11.2.13变电所的交、直流操作电源屏的电源应分别接自变电所的两段低压母线。

11.2.14变电所的直流操作电源屏宜采用成套装置。正常运行时，蓄电池应处于浮充状态。蓄电池容量应满足交流停电时连续供电2h的要求。

11.2.15变电所继电保护装置应力求简单，并应满足可靠性、选择性、灵敏性和速动性的要求。

11.2.16对交流中压供电线路的下列故障或异常运行应设置相应的保护装置：

1  相间短路；

2  单相接地；

3  过负荷；

4  过电压。

11.2.17对交流400V供电线路的下列故障或异常运行应设置相应的保护装置：

1  相间短路；

2  单相接地。

11.2.18对干式变压器的下列故障或异常运行应设置相应的保护装置：

1  绕组及其引出线的相间短路和在中性点直接接地（或小电阻接地）侧的单相接地短路；

2  绕组的匝间短路；

3  外部相间短路引起的过电流；

4  过负荷；

5  变压器温度升高超过限值。

11.2.19对于牵引整流器的下列故障或异常运行应设置相应的保护装置：

1  外部相间短路引起的过电流；

2  内部短路；

3  元件故障；

4  元件温度升高超过限值。

11.2.20对于直流牵引进线的故障或异常运行应设置下列保护装置：

1  大电流脱扣；

2  过电流；

3  过电压；

4  直流牵引设备的框架；

5  直流接地漏电；

6  低电压。

11.2.21对于直流牵引馈线的故障或异常运行应设置下列保护装置：

1  大电流脱扣；

2  过电流；

3  电流变化率及电流增量；

4  双边联跳；

5  直流牵引设备的框架；

6  直流接地漏电；

7  低电压。

11.2.22对于直流再生制动能量吸收装置馈线的故障或异常运行应设置下列基本保护装置：

1  大电流脱扣；

2  过电流；

3  元件故障；

4  元件温度升高超过限值。

11.2.23变电所各级电压的进线与其母线联络开关应设置备用电源自动投入装置。

11.2.24变电所直流牵引馈线应设置具有在线检测故障功能的自动重合闸装置。

11.2.25变电所综合自动化系统应具备下列基本功能：

1  保护、控制、信号、测量；

2  安全联锁；

3  程序操作控制；

4  开放的通信接口；

5  系统在线故障自检。

11.2.26变电所应有计量功能装置。

- 11.3 牵引网

11.3.1牵引网应由正极接触网和负极接触网组成。正极接触网和负极接触网应分别通过上网电缆和回流电缆与牵引变电所连接。

11.3.2接触网载流及授流部分可采用汇流排和接触线组合方式，也可采用钢铝复合轨方式，应经技术经济比较选定。

11.3.3接触网支持装置应通过预埋件固定于轨道梁上；混凝土轨道梁应预留套筒或预埋槽道，钢结构轨道梁应预留安装底座。

11.3.4当采用侧接触式汇流排和接触线组合的授流方式时，应符合下列要求：

1  接触网应按“V”字形布置，拉出值范围根据车辆限界及受电弓尺寸参数确定；

2  接触网锚段间应采用锚段关节形式进行衔接；

3  电分段应采用分段绝缘器。

11.3.5当采用侧接触式钢铝复合轨的授流方式时，应符合下列要求：

1  接触网应按“一”字形布置；

2  接触网锚段间应采用膨胀元件进行衔接；

3  电分段采用自然断口或分段绝缘器。

11.3.6接触网的锚段长度，应根据环境温度、载流温升、材料线胀系数、锚段关节补偿量、线路条件等因素确定。

11.3.7接触网的支持点间距应根据汇流排的结构特性、集中荷载、汇流排自重，以及受流器接触压力等因素确定。

11.3.8接触网带电部分和轨道梁、车体之间的最小净距应符合表11.3.8的规定。

表11.3.8接触网带电部分和轨道梁、车体之间的最小净距

| 标称电压（V） | 接触网带电部分与轨道梁 |  | 接触网带电部分与车体 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一般支持点处 (mm) | 馈线上网处 (mm) | 静态 (mm) | 绝对最小动态 (mm) |
| 1500 | 96 | 70 | 100 | 60 |
| 750 | 25 | 25 | 25 | 25 |

11.3.9接触网的安装位置及安装误差应满足限界的要求。

11.3.10车辆受流器与接触网在相对运动中应可靠接触。

11.3.11接触网材料及载流截面的选择应满足远期高峰小时牵引所故障运行模式下载流量和最低网压的要求。

11.3.12接触网的坡度发生变化时应符合表11.3.12的规定：

表11.3.12 接触网的坡度

| 项目 | 汇流排+接触线 | 钢铝复合轨 |
| --- | --- | --- |
| 接触网相对于轨道梁走行面的坡度 | ≤7‰ | --- |
| 接触网相对于轨道梁侧面的坡度 | ≤1‰ |  |

11.3.13支持绝缘装置及其配套零件的强度安全系数，不应低于现行行业标准《铁路电力牵引供电设计规范》TB 10009的有关规定。

11.3.14正常工作状态下，正线接触网应采用由两个相邻牵引变电所构成双边供电方式；当某个中间牵引变电所退出运行时，相关正线接触网应由与该牵引变电所相邻的两个牵引变电所通过直流母线或纵向联络开关等方式越区供电，即采用大双边供电方式。

11.3.15牵引变电所直流快速断路器至正线接触网间应设置隔离开关。

11.3.16上网电缆、回流电缆的根数及截面，应根据大双边供电方式下的远期负荷计算确定。除道岔区外，每个回路的电缆数不得少于两根。

11.3.17接触网的电分段应设在下列各处：

1  车站牵引变电所设在列车进站端；

2  区间牵引变电所设在变电所直流电缆出口处；

3  配线与正线的衔接处；

4  车辆基地各电化库入口处及不同功能线路衔接处。

11.3.18站后折返线有停车检修作业时，其相应部分的接触网宜单独分段，并应设置具有手动功能的双极隔离开关。

11.3.19在折返线处接触网供电应有主、备两路电源，分别通过电动隔离开关接自上、下行的正线接触网。

11.3.20停车列检库、检修库、静调库、试车线的接触网，宜由牵引变电所直接馈电。每条库线的接触网应设置带接地刀闸的双极隔离开关。

11.3.21车辆基地中的接触网，宜具有来自车辆基地牵引变电所的主电源及来自正线的备用电源。

11.3.22接触网设计的气象条件，地下部分应根据环境控制条件确定，其余应符合现行行业标准《铁路电力牵引供电设计规范》TB 10009中的有关规定。

11.3.23在车站线路正极侧、距地面小于3m的线路正极侧及锚段关节电连接处，宜设置防护板。防护板电气性能与物理性能应满足相关技术要求。

11.3.24在车站线路、车辆基地、故障车停留线有人员上下车区段的负极侧，应设置车体接地板。车体接地板应采取温度补偿措施。车体接地板应可靠接地，接地电阻值不应大于4Ω。

11.3.25在正、负极接触轨上均应设置避雷器。避雷器应安装在下列部位：

1  地面高架区段间隔不大于300m处；

2  地面高架区段馈线上网处；

3  隧道口处。

11.3.26避雷器的接地电阻值不应大于10Ω。

11.3.27接触网末端应设端部弯头。

- 11.4 电缆

11.4.1供电系统所采用的电缆应符合下列规定：

1  地上线路可采用低卤、低烟的阻燃电线和电缆；

2  地下线路应采用无卤、低烟的阻燃电线和电缆。

11.4.2火灾时需要保证供电的配电线路应采用耐火铜芯电缆或矿物绝缘耐火铜芯电缆。

11.4.3中压环网供电电力电缆和低压直流电力电缆宜采用单芯型式。敷设时，中压环网供电电力电缆宜采取“品”字形布置，低压直流电力电缆宜采取“一”字形布置。

11.4.4供电电缆在高架区间敷设时，宜采用桥架并敷设于轨道梁下或疏散通道电缆敷设空间。

11.4.5电缆中间接头宜设置在车站范围内；当必须设置在高架区间时，电缆中间接头宜设置在桥墩上的电缆桥架中。

11.4.6电缆敷设应满足车站、区间等处的限界要求。

11.4.7车站或区间的接地干线应与每个金属电缆支架或吊架、桥架进行可靠电气连接，其两端应与变电所的接地网连接。

11.4.8电缆桥架宜在桥墩处预留桥架伸缩补偿间隙10mm～30mm，电缆桥架的补偿处可同时设置接地扁钢的伸缩补偿，接地扁钢的补偿宜采用半径为100mm的半圆补偿环形式。

11.4.9电缆在区间及车站内敷设时，各相关尺寸及距离应符合表11.4.9的规定：

表11.4.9 电缆敷设的各相关尺寸及距离（mm）

| 项目 |  | 电缆通道 |  | 电缆沟 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水平 | 垂直 | 水平 | 垂直 |
| 两侧设支架的通道净宽 |  | ≥1000 | － | ≥300 | － |
| 一侧设支架的通道净宽 |  | ≥900 | － | ≥300 | － |
| 电缆支架 层间距离 | 电力电缆 | － | ≥200 | － | ≥ 250 |
|  | 控制电缆 | － | ≥100 | － | 110 |
| 电缆支架 之间的距离 | 电力电缆 | 1000 | 1500 | 1000 | － |
|  | 控制电缆 | 800 | 1000 | 800 | － |
| 车站站台板下 电缆通道净高 | 地上车站 | － | ≥1900 | － | － |
|  | 地下车站 | － | ≥1300 | － | － |
| 变电所所内电缆夹层净高 |  | － | ≥1900 | － | － |
| 电力电缆之间的净距 |  | ≥35 | － | ≥35 | － |

注：电力电缆与控制电缆混敷时，电缆支架之间的距离宜采用控制电缆标准。

11.4.10电缆吊架应设防止磁回路闭合的措施。

11.4.11当电缆在同一通道中的同侧多层支架上敷设时，应符合下列规定：

1  应按电压等级由高至低的电力电缆、强电至弱电的控制电缆和信号电缆、通信电缆的顺序排列。当电缆敷设需要满足电缆引入或引出弯曲半径的要求时，也可按电压等级由低到高的顺序排列；

2  当支架层数受空间大小限制时，35kV及以下相邻电压等级的电力电缆，可排列于同一层支架上，1kV及以下的电力电缆可与弱电电缆敷设在同一层支架上。

11.4.12中压交流单相电力电缆的金属护层应直接接地，且在金属护层上任一点非接地处的正常感应电压应符合下列规定：

1  未采取能有效防止人员任意接触金属护层的安全措施时，不得大于50V；

2  除上述情况外，不得大于100V。

11.4.13中压电力电缆金属护层的有效截面，应满足在可能的电缆故障下流经金属护层的短路电流的载流要求。

11.4.14在车站等建筑物设施内，数量较多的电缆垂直敷设时应采用电缆竖井。

11.4.15直接支持电缆用的电缆支架、吊架的允许跨距，应满足国家相关标准的电力电缆敷设规定。

11.4.16电力电缆在敷设时，应在电缆中间接头两侧、电缆进出支（桥）架端部、拐弯处等紧邻部位的电缆上，采用经防腐处理的电缆卡子进行刚性固定。对于交流单相电力电缆，固定的间距尚应满足短路电动力的要求。

11.4.17交流单相电力电缆的刚性固定宜采用不构成磁性闭合回路的夹具。

11.4.18直埋敷设的电缆，应避免位于地下管道的正上方或下方。电缆与管道或道路、构筑物、电缆等之间的最小允许距离，应符合表11.4.18的要求。

表11.4.18直埋电缆与管道或道路、构筑物、电缆等之间的最小允许距离（m）

| 电缆直埋敷设时的配置情况 |  | 平行 | 交叉 |
| --- | --- | --- | --- |
| 控制电缆之间 |  | — | 0.5(注1) |
| 电力电缆之间或与控制电缆之间 | 10kV及以下电力电缆 | 0.1 | 0.5(注1) |
|  | 10kV以上电力电缆 | 0.25(注2) | 0.5(注1) |
| 通信管线 |  | 0.15 | 0.05 |
| 不同部门使用的电缆 |  | 0.5(注2) | 0.5(注1) |
| 电缆与地下管沟 | 热力管沟 | 2.0(注3) | 0.5(注1) |
|  | 油管或易燃气管道 | 1.0 | 0.5(注1) |
|  | 其他管道 | 0.5 | 0.5(注1) |
| 电缆与建筑物基础 |  | 0.6(注3) | － |
| 电缆与公路边 |  | 1.0(注3) | － |
| 电缆与排水沟 |  | 1.0(注3) | － |
| 电缆与树木的主干 |  | 0.7 | － |
| 电缆与1kV以下架空线电杆 |  | 1.0(注3) | － |
| 电缆与1kV以上架空线杆塔基础 |  | 4.0(注3) | － |

注：1  用隔板分隔或电缆穿管时可为0.25m；

2  用隔板分隔或电缆穿管时可为0.1m；

3  特殊情况可酌减但其值不应少于一半。

11.4.19电缆从室外进入室内的入口处、电缆竖井的出入口处、电缆穿越建筑物隔墙楼板的孔洞处及各供电设备与电缆夹层之间的电缆开孔处，应采取防止电缆火灾蔓延的阻燃封堵及分隔措施。

- 11.5 动力与照明

11.5.1动力与照明用电设备的负荷分级应符合下列规定：

1  一级负荷：火灾自动报警系统设备、消防水泵及消防水管电保温设备、防排烟风机及各类防火排烟阀、防火（卷帘）门、消防疏散用自动扶梯、消防电梯、应急照明、主排水泵、雨水泵、火灾或其他灾害仍需使用的用电设备；通信系统设备、信号系统设备、道岔系统设备、综合监控系统设备、电力监控系统设备、环境与设备监控系统设备、门禁系统设备、安防设施；站台屏蔽门、防淹门、自动检票系统设备、变电所操作电源、地下车站站厅与站台照明、地下区间照明等。火灾自动报警系统设备、环境与设备监控系统设备、专用通信系统设备、信号系统设备、道岔系统设备、自动检票系统设备、变电所操作电源、地下车站及区间应急照明为一级负荷中特别重要的负荷；

2  二级负荷：变电所检修电源、地上站厅站台等公共区照明、附属房间照明、普通风机、排污泵、电梯、非消防疏散用自动扶梯、自动人行道和轨道梁融冰雪设施；

3  三级负荷：区间检修设备、附属房间电源插座、车站空调制冷及水系统设备、广告照明、清洁设备、电热设备、培训及模拟系统设备、锅炉设备；

4  车辆基地、控制中心大楼内建筑电气设备的负荷分级，应符合现行行业标准《民用建筑电气设计规范》JGJ 16的有关规定。

11.5.2动力照明配电应符合下列规定：

1  消防及专用防灾用电设备应采用专用的供电回路，消防配电设备应采用红色文字标识；

2  配电变压器二次侧至用电设备之间的低压配电级数不宜超过三级；

3  各级配电开关设备宜预留备用回路；

4  动力照明配电设备宜集中布置。车站应设动力照明配电室；在通风设备容量较大且设备较集中场所及冷冻机房处等应设环控电控室。当车辆基地的单体建筑物内没有降压变电所时应设配电室；

5  负荷性质重要或用电负荷容量较大的集中设备应采用放射式配电；

6  中小容量动力设备宜采用树干式配电。用电点集中且容量较小的次要用电设备可采用链式配电，链接的设备不宜超过5台，其总容量不应超过10kW；

7  区间照明电压允许偏差值应为＋5％～－10％，其他用电设备端子处电压允许偏差值应符合现行国家标准《供配电系统设计规范》 GB50052的有关规定；

8  电缆夹层、电缆通道应设照明，其电压不应超过36V；

9  容量较大、负荷平稳且经常使用的用电设备，宜单独就地设置无功功率补偿装置；

10  动力设备及照明的控制可采用就地控制和远方控制；

11  区间和道岔附近应设置专用固定照明和维修使用的移动电器的电源设施；车站站厅和站台宜设置清扫用移动电器的安全型电源插座；

12  插座回路应具有漏电保护功能。

11.5.3车站照明种类可分为正常照明、应急照明、值班照明和过渡照明。

11.5.4应急照明可包括备用照明和疏散照明，其设置应符合下列规定：

1  当正常照明失电时，对需要确保正常工作或活动继续进行的场所应设置备用照明；

2  当正常照明因故障熄灭或火灾情况下正常照明断电时，对需要确保人员安全疏散的场所应设置疏散照明。

11.5.5当正常交流电源全部退出时，地下线路段应急照明连续供电时间不应小于60min；地上线路段及建筑的应急照明供电时间，应符合现行国家标准《建筑防火设计规范》GB 50016的有关规定。

11.5.6 照明照度应符合国家现行标准《城市轨道交通照明》GB/T 16275和《建筑照明设计标准》GB 50034的有关规定。

11.5.7 地下车站公共区的照明负荷应交叉配电、分组控制。控制方式宜按高、中、低和停运四种照度设置。

11.5.8当电气装置采用接地故障保护时，车站、区间、控制中心、车辆基地内的单体建筑等应设置包括建筑物或构筑物结构钢筋在内的总等电位联结。

11.5.9 地上车站与区间、控制中心、车辆基地的建筑物及其他户外设施的防雷设计，应符合国家现行标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057和《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343的有关规定。

11.5.10 车辆基地和停车场的场区高架桥应采取防雷措施。

11.5.11车辆基地、停车场的咽喉区宜宜采用高杆照明。

11.5.12 动力照明的其他设计，应符合国家现行标准《低压配电设计规范》 GB 50054、《通用用电设备配电设计规范》GB 50055和《民用建筑电气设计规范》JGJ 16的有关规定。

- 11.6 电力监控系统

11.6.1供电系统应配置电力监控系统。电力监控系统的设备选型、系统容量和功能配置应能满足运营、管理及未来扩展的需要。

11.6.2电力监控系统应包括主站、子站及专用数据传输通道。主站应设在控制中心大楼内。

11.6.3电力监控系统主站的设计，应包括主站的位置、系统构成、设备选型，以及系统功能、容量、监控范围等。

11.6.4电力监控系统子站的设计，应确定子站设备的位置、容量、功能、选型。

11.6.5电力监控系统传输通道的设计应包括通道的结构形式、主/备通道的配置方式、通道的接口形式和性能要求等。

11.6.6监控对象应包括遥控对象、遥信对象和遥测对象三部分。

11.6.7遥控对象应包括下列基本内容：

1  主变电所或电源开闭所、牵引变电所、降压变电所内中压及以上电压等级的断路器、负荷开关及电动隔离开关；

2  牵引变电所的直流快速断路器、电动隔离开关；

3  降压变电所的低压进线断路器、低压母联断路器、三级负荷低压总开关；

4  有载调压变压器的调压开关；

5  列车再生制动能量吸收装置开关；

6  跳闸等动作的远动复归、保护及自动装置的投/退。

11.6.8遥信对象应包括下列基本内容：

1  遥控对象的位置信号；

2  高中压各种保护动作信号；

3  交直流电源系统的故障信号；

4  降压变电所低压进线断路器、母联断路器、三级负荷低压总开关的保护动作信号；

5  直流接地漏电保护装置的动作信号；

6  列车再生制动能量吸收装置的电动隔离开关位置信号；

7  断路器手车位置信号；

8  控制方式。

11.6.9遥测对象应包括下列基本内容：

1  主变电所进线电压、电流、功率、有功电度、无功电度；

2  主变电所中压母线电压、馈线电流；

3  牵引变电所进线电流，中压母线电压；

4  牵引整流机组电流与有功电度、直流母线电压、馈线电流、负极柜回流电流；

5  变电所交直流操作电源的母线电压。

11.6.10电力监控系统的基本功能应包括下列内容：

1  遥控功能。遥控种类分单控、程控两种方式，系统应支持站内和跨站程控；

2  对供电系统设备运行状态的实时监视和故障报警；

3  对供电系统中主要运行参数的遥测；

4  汉化功能；

5  统计报表；

6  自诊断检测；

7  以友好的人机界面实现系统在线维护；

8  主/备通道的切换。

根据工程情况，在满足上述要求的基础上可以选配其他功能。

11.6.11电力监控系统的结构宜采用1个主站监控N个子站的方式。

11.6.12主站硬件应包括下列主要设备：

1  计算机设备（主机）与计算机网络；

2  人机接口设备；

3  打印记录设备和屏幕拷贝设备；

4  通信处理设备；

5  模拟盘或其他显示设备；

6  不间断电源设备（UPS）；

7  调试终端设备和打印设备。

11.6.13主机应按照双重冗余系统的原则进行配置。

11.6.14子站设备应具备下列基本功能：

1  远动控制输出；

2  现场数据采集（包括数字量、模拟量、脉冲量等）；

3  远动数据传输；

4  可脱离主站独立运行。

11.6.15子站远动终端的通信规约应对用户完全开放。

11.6.16不间断电源设备的容量，应满足交流电源失电后，维持系统供电时间不少于30min。

11.6.17远动数据传输通道宜采用通信系统的数据通道。在设计中应向通信设计部门提出对远动数据传输通道的技术要求。

11.6.18电力监控系统的主要技术指标应符合下列规定：

1  遥控命令传送时间：不大于1s；

2  遥信变位传送时间：不大于2s；

3  遥控正确率：不低于99.9%；

4  遥信正确率：不低于99.9%；

5  遥信分辨率（子站）：不大于10ms；

6  遥测综合误差：不大于0.5％；

7  双机自动切换时间：不大于20s；

8  画面调用响应时间：不大于0.5s；

9  系统可利用率：不小于99.8％；

10  数据传输通道通信传输速率：不低于100Mbps；

11  平均无故障间隔时间（MTBF）：不低于50000h。

- 11.7　综合接地

11.7.1 综合接地装置应包括人工接地装置、自然接地装置等，其中接地装置包括接地体、接地引上线、接地端子和接地线。

11.7.2供电系统中电气装置与设施的外露可导电部分除有特殊规定外均应接地。

11.7.3 综合接地系统接地端子处的接地电阻值不应大于1。

11.7.4 应利用车站结构钢筋或变电所结构钢筋等自然接地极作为接地装置，并宜敷设以水平接地极为主的人工接地装置。自然接地装置与人工接地装置间应采用不少于两根导体在不同地点相连接。自然接地装置与人工接地装置的接地电阻值应能分别测量。

11.7.5 接地装置至变电所的接地线的截面，不应小于系统中保护地线截面的最大值。

11.7.6 配电变压器低压侧中性点应直接接地。

11.7.7 牵引变电所中的直流牵引供电设备应绝缘安装。

11.7.8 沿线建筑物构筑物独立接地装置的接地电阻宜先符合自身接地要求后，再与综合接地系统进行等电位连接。

11.7.9防雷引下线与接地网的连接点至设备接地线与接地网连接点之间沿接地极的长度不应小于20m。

12 售检票系统

12.1  一般规定

12.1.1 跨座式单轨交通应根据路网规划、建设规模、运营需求设置售检票系统。

12.1.2售检票系统的设计能力应满足预测的远期超高峰客流量的需要。售检票模式和设备数量应根据车辆运输能力、车站规模和客流大小确定。

12.1.3售检票系统车票应采用统一的加密系统和票制标准，当城市已经使用通用交通卡时，跨座式单轨交通售检票系统应能处理该类交通卡，并宜与其他公共交通实行联程。

12.1.4形成路网化的跨座式单轨交通与其他城市轨道交通方式有无障碍换乘的应接入统一的清分系统，单独清分系统原始数据应能至少保存一年，且宜采取异地容灾措施。

12.1.5售检票系统的设计应可靠、安全，并应具有可维护和可扩展的条件。

12.1.6售检票系统升级和扩容不应影响已运营系统的正常使用。

12.1.7售检票系统应具备多级别用户权限管理功能，防止非法操作。

12.1.8售检票系统应根据建设规模和运营管理需求，能实现与通信、供电、火灾自动报警系统及土建等相关系统的接口。

12.1.9售检票系统应适应工作环境和自然条件，并应具有连续24h不间断工作的能力和良好的电磁兼容性。

12.1.10售检票系统应选用操作方便、功能处理快速和提示信息清晰的设备。

12.1.11乘客和操作人员身体接触到的售检票设备，应具有漏电保护及可靠接地措施。

12.1.12售检票系统应根据车站客流大小及运营管理需求等条件设置封闭式或开敞式的车站售检票运营模式。开敞式车站不宜设置自动检票机。当封闭式车站处于紧急状态或自动检票机失电时，自动检票机阻挡装置应处于释放状态。

12.2  售检票系统的构成

12.2.1售检票系统应由后端管理平台、前端售检票设备和车票组成，并可根据路网、线路规模大小和运营管理需求设置维修、测试与培训设备。

12.2.2后端管理平台应根据售检票运营的需求配置管理设备。

12.2.3当线路设置售检票系统时，其构成至少应包括中央服务器、通讯服务器、操作员工作站、存储设备、加密机、网络设备、不间断电源(UPS)和打印机等。

12.2.4线路的车站计算机系统可不设置车站计算机或设置中心站售检票系统。

12.2.5车站计算机系统应由车站服务器、票务工作站、监控工作站、网络设备、紧急按钮、不间断电源和打印机等构成。开敞式车站可根据运营需求简化设计和配置。

12.2.6售检票系统终端设备应设置售票和检票设备。开敞式车站宜在乘客进站或上车集中地设置自助售票机和自助取票机，车票宜采用经过信息加密处理后的非回收类车票。

12.2.7售检票系统传输网络应根据建设和运营需求自行或由通信专业组网。

12.3  售检票系统的功能

12.3.1未单独设置清分中心的线路中央计算机系统应具备下列主要功能：

l  根据运营需求与其他数据信息系统进行参数互通互接包括安全认证、参数、票价信息、黑名单，交易结算数据、帐务清分数据、票卡调配管理等；

2  实现操作权限管理、系统内设备认证管理，对原始数据实时上传的在满足运营需求的时间内实现客流监视、故障信息采集和维护维修调度；

3  接受车站计算机系统上传的车站售检票设备的数据，包括设备状态数据、原始交易数据、设备维修数据等；未设置车站计算机系统的线路，直接实时采集以上终端设备数据；

4  向车站计算机系统和车站售检票设备下发系统运行参数、运营模式、安全认证数据及黑名单等；

5  对所采集数据按类型和用途进行分类处理，定期完成各种统计报表；

6  对系统中运行参数的设置和更新进行管理，重要的参数和数据具有自动备份和恢复功能；

7  通过网络时钟协议与一级时钟同步，并与售检票系统内联网设备时钟同步。

12.3.2车站计算机系统应具备下列主要功能：

1  接受线路中央计算机系统下发的系统运行参数、运营模式安全认证数据及黑名单等，并下传给车站售检票设备；

2  采集车站售检票设备原始交易数据和设备状态数据，并上传给线路中央计算机系统，当线路中央计算机系统出现故障或通信中断时能独立运行；

3  对车站售检票设备的运行状态进行实时监控，并显示设备的工作状态及故障状态等信息；

4  完成车站各种票务管理工作，自动处理当天的所有数据和文件，并生成定期的统计报表；

5  设置中心车站计算机系内管辖的设备应具备以上1～4款功能。

12.3.3模拟测试和培训系统具备的功能应符合现行国家标准《地铁设计规范》GB 50157的有关规定。

12.3.4初始化编码分拣设备的基本功能应符合现行国家标准《地铁设计规范》GB 50157的有关规定。

12.3.5车站售检票设备应具备下列主要功能：

1 采用现行国家标准《地铁设计规范》GB 50157规定的自动售检票终端设备主要功能应符合该规范的有关规定；

2 自助取票终端设备应具有能检查车票合法性、有效性的功能，以及能同时发售单张或多张车票，实时向线路中央计算机系统或车站计算机系统上传原始交易数据和设备状态数据；

3 便携式检/验票机应采用能检查车票合法性、有效性等并上传相关信息。

12.4  票制、票务管理模式

12.4.1售检票系统应采用统一的票务政策、票务管理模式。

12.4.2售检票系统应以单一票制或计程制为主，也可根据运营需求采用计时制、计次制等其他辅助票制相结合的方式。

12.4.3封闭式车站售检票系统应采用非付费区售票和进入付费区检票的运营模式，该运营模式可按现行国家标准《地铁设计规范》GB 50157的有关规定设置售检票系统。

12.4.4开敞式车站售检票系统应符合下列规定：

1 开敞式车站售检票可采用车外售票与上车检票或车内售/检票的运营模式，但无论是同一线路或路网化运营的开敞式车站售检票系统应采用同一票务管理模式；

2 开敞式车站售检票采用车外售票与车内检票结合方式时，车外售票设备宜设置在上车客流的方向或进站客流垂直方向，或者设置在方便乘客购票的车站附近某处，采用人工或自助售票/取票方式；车内检票设备宜设置在上下车门两侧，采用乘务人员监督下的自助检票模式；

3 当开敞式车站售检票采用车内售票/车内检票结合时，售检票设备宜设置在上下车门两侧，在乘务人员监督下自助售/检票。

12.5 设备选型、配置及布置原则

12.5.1 设备选型、配置数量及布置应根据列车最大载客量、发车间隔、车站规模和安全疏散要求确定。

12.5.2当选用自助取票设备时，可根据自助取票速度、设备数量减少自助和人工售票设备数量，但自助取票设备和自助售票各不宜少于两台。

12.5.3不同时期、时段客流量区别大的车站应在乘车客流聚集地增加移动自助购/取票设备和在进出口或乘客上下车处/口增加手持式检/验票机。

12.5.4在运营管理和通信允许的条件下，线路中心系统、车站计算机系统可以本地部署或远程集中部署。

13 自动扶梯、自动人行道与电梯

13.1一般规定

13.1.1 跨座式单轨交通应采用公共交通型自动扶梯和自动人行道。

13.1.2 自动扶梯与自动人行道应具备变频调速的节电功能。

13.1.3 设置于室外的自动扶梯与自动人行道应选用室外型产品，上下平台应有防滑措施；严寒地区应配备防止冰雪积聚设施。

13.1.4 用于事故疏散使用的自动扶梯、自动人行道与电梯供电应采用一级负荷。

13.1.5 自动扶梯与自动人行道布置处，以及电梯轿厢内应设置视频监视装置；自动扶梯与自动人行道上下平台盖板应有锁定功能。

13.1.6 自动扶梯与自动人行道机坑内应采用重力排水。无重力排水条件时，应在机坑外设置集水坑并配备排水设施。室外型自动扶梯应配置油水分离装置。

13.1.7 车站应采用无机房电梯。

13.1.8 电梯应接受车站环境与设备监控系统的监控。

13.1.9 电梯应具备车站控制室、轿厢、控制柜或机房之间的三方通话功能。

13.1.10 电梯底坑内应设置排水设施，并不应渗水。

13.1.11电梯的各项设施应符合现行国家标准《无障碍设计规范》GB 50763的有关规定。

13.1.12 当车站设置无障碍电梯困难时，应采用其他无障碍设施。

13.2主要技术要求

13.2.1 自动扶梯与自动人行道每天连续运行时间不应少于20h，每周不应少于140h，每3h应能以100%制动载荷连续运行1h。

13.2.2 自动扶梯与自动人行道的传输部件应采用阻燃材料。

13.2.3 自动扶梯、自动人行道和电梯应采用无卤、低烟的阻燃电线和电缆。

13.2.4自动扶梯入口处宜采用光电控制开关，无人使用时可自动进入低速或停止状态。

13.2.5自动扶梯与自动人行道的额定速度不应小于0.5m/s，宜选用0.65m/s；同向布置并且运行方向一致的自动扶梯与自动人行道无论提升高度是否一致，均应采用额定速度相同的设备。

13.2.6 自动扶梯倾斜角度不应大于30°；自动人行道的倾斜角度不应大于12°。

13.2.7 自动扶梯与自动人行道的梯级净宽不宜小于1m。

13.2.8 当自动扶梯额定速度为0.5m/s，且提升高度不大于6m时，上下水平梯级数量不得少于2块；当额定速度为0.5m/s，且提升高度大于6m时，上下水平梯级数量不得少于3块；当额定速度等于0.65m/s时，上下水平梯级数量不得少于3块；当额定速度大于0.65m/s时，上下水平梯级数量不得少于4块。

13.2.9 自动扶梯从倾斜区段到上水平段过渡的曲率半径不宜小于2m，从倾斜区段到下水平段过渡的曲率半径不宜小于1.5m。

13.2.10 电梯额定载重不应小于800kg。

13.2.11 电梯的额定速度不应小于1m/s。

13.2.12 电梯的开门宽度不宜小于1m，并宜选用双扇中分门。

13.3 主要土建技术要求

13.3.1 自动扶梯与自动人行道土建技术要求应符合现行国家标准《自动扶梯与自动人行道的制造和安装安全规范》GB16899的有关规定。

13.3.2 自动扶梯与自动人行道的各支点应按选用的产品要求设置预埋件，并应预留吊装条件。

13.3.3 自动扶梯与自动人行道、电梯的安装位置宜避开结构诱导缝和变形缝。当无法避开时，应采用相应的构造措施。

13.3.4电梯土建技术要求应符合现行国家标准《电梯制造与安装安全规范》GB 7588的有关规定。

13.3.5 当采用无机房电梯且井道顶部暴露于室外时，井道顶部宜防止阳光直射。

13.3.6电梯井道应根据产品要求设置预埋件、预留孔、预留槽和起重吊环。

14 站台屏蔽门

14.1一般规定

14.1.1 站台屏蔽门应由门体、门机、电源及控制四部分组成。

14.1.2 站台屏蔽门的类型应根据气候环境条件、车站建筑形式、服务水平、通风与空调制式等因素综合选定。

14.1.3 站台屏蔽门系统的设计应安全、可靠、便于维护、可扩展。

14.1.4 站台屏蔽门在设计载荷作用下应符合车辆限界的有关规定。

14.1.5 站台屏蔽门系统主要装置应便于在站台侧进行维修和维护。

14.1.6 站台屏蔽门的绝缘材料、密封材料、电线、电缆等应采用无卤、低烟的阻燃材料。

14.1.7 站台屏蔽门系统的配置及控制模式应满足各种运营模式的要求。

14.1.8 站台屏蔽门跨越变形缝时，其门体结构应采取相应的构造措施。

14.1.9 站台屏蔽门电气控制设备的防护等级应与环境条件相适应。

14.1.10 站台屏蔽门的整体结构使用寿命不应少于30年。

14.1.11 站台屏蔽门系统应满足电磁兼容性要求。

14.1.12 站台屏蔽门的操作模式应按其优先级顺序分为手动控制、就地控制和自动控制。

14.1.13 站台屏蔽门系统应具备与信号、综合监控（或环境与设备监控系统）、车辆、低压配电等系统的接口条件。

14.2主要技术指标

14.2.1 滑动门的开、关过程时间应与列车门的开关过程时间相匹配，且在一定范围内可调节，重复精度不应大于0.1s。

14.2.2 站台屏蔽门噪声峰值不应超过70dBA。

14.2.3 滑动门、应急门和端门的手动解锁力不应大于67N。

14.2.4系统的平均无故障运行周期不应小于60万个周期，可按下式计算：

（14.2.4）

14.2.5 运行强度应符合每天运行20h、每90s开/关1次，以及全年连续运行的要求。

14.2.6 站台屏蔽门门体结构在承受最不利荷载组合情况下不应出现永久变形。各类荷载的取值应符合下列要求：

1  站台屏蔽门站台设备自重应按实际重量取值；

2  高架车站或地面车站的站台屏蔽门所承受风载荷应按工程所在地风载荷标准值计算；地下车站的站台屏蔽门风载荷应根据工程设计载荷取值；

3  站台屏蔽门人群挤压力应按在其1.1m～1.2m高度处，垂直施加于门体结构1000N/m的挤压力取值；

4  站台屏蔽门门体应进行冲击测试，测试要求可按现行国家标准《建筑用安全玻璃》GB 15763的有关规定执行；

5  地震作用的烈度应按当地抗震设防烈度取值。

14.2.7 站台屏蔽门动力学参数应符合下列规定：

1  门体的加、减速度值应能达到1m/s2；

2  阻止滑动门关闭的力不应大于150N（匀速运动区间）；

3  每扇滑动门的最大动能不应大于10J；

4  每扇滑动门关门的最后100mm行程最大动能不应大于1J；

5  手动开启单边滑动门的动作力不应大于133N。

14.3 布置与结构

14.3.1 站台屏蔽门应包括固定门、滑动门、应急门，每侧站台屏蔽门的两端宜各设一樘端门。需要时可设供司机进出的门。

14.3.2 站台屏蔽门的滑动门应与列车客室门位置和数量对应。

14.3.3每樘滑动门净开度应计算信号系统的停车精度，且不应小于列车门的净开度。单扇端门的最小开度不应小于0.9m，单扇应急门净开度不应小于1.1m。

14.3.4 高架及地面车站的站台屏蔽门的门体高度不应低于1.3m。

14.3.5 滑动门、应急门、端门应能可靠锁闭，在站台侧可用专用钥匙开启，在轨道侧应能手动开启。

14.3.6 站台屏蔽门门体外观宜与车站建筑风格相适应。门体应由金属框架、安全玻璃等材料组成，框架外露面宜采用铝合金或不锈钢等材料；玻璃应选用通透性好的安全玻璃。

14.3.7 站台屏蔽门与车站结构的连接宜具有三维调节功能。

14.3.8 驱动电动机功率应保证最不利条件下站台屏蔽门可正常开关。

14.4运行与控制

14.4.1 站台屏蔽门控制系统应由中央控制盘、就地控制盘、门控单元、就地控制盒、控制局域网和接口模块等组成。

14.4.2 整列站台屏蔽门的控制优先权应从低到高排列，可分为下列等级：

1 信号系统对站台屏蔽门进行开关控制；

2 就地控制盘对站台屏蔽门进行开关控制；

3 通过紧急控制盘对站台屏蔽门进行开关控制。

14.4.3 站台屏蔽门监控系统以车站为单位独立设置，并应采用开发的通信协议。

14.4.4 站台屏蔽门的重要状态及故障信息应上传至本站车站控室和控制中心。

14.4.5 中央控制盘和接口模块宜布置在站台屏蔽门设备室，就地控制盘宜布置在每侧站台出站端。

14.4.6 站台屏蔽门的控制和监视应分别设置，关键命令及响应应通过硬线传输。

14.4.7 站台屏蔽门应具有障碍物探测功能，应探测到厚度为5mm且最小宽度为40mm的硬障碍物。

14.4.8 应用软件应能调整电机速度曲线、门体夹紧力阀值、重复开关延迟时间和重复开关次数等参数，并应具有故障自动诊断和自动报警功能。

14.5供电与接地

14.5.1 站台屏蔽门系统供电应采用一级负荷。驱动电源和控制电源供电回路宜相互独立。

14.5.2 站台屏蔽门后备电源储能应满足在30min内至少完成开、关滑动门三次循环的需要。

14.5.3 站台屏蔽门系统控制电源模块宜采用冗余配置。

14.5.4 驱动电源、控制电源与外电源的隔离阻抗不应小于5MΩ。

14.5.5 站台屏蔽门配电电缆、控制电缆的线槽应相互独立。

14.5.6 站台屏蔽门结构及控制柜应可靠接地，接地电阻值不应大于1Ω。

15 通风、空调与供暖

15.1一般规定

15.1.1跨座式单轨交通的内部空气环境应采用通风、空调或供暖系统进行控制。

15.1.2跨座式单轨交通的内部空气环境范围应包括车站、控制中心、车辆基地及停车场、主变电所，以及区间隧道等。

15.1.3跨座式单轨交通的通风、空调和供暖系统应保证其内部空气环境能满足人员健康和设备正常运转的需要。

15.1.4跨座式单轨交通通风和空调系统应具有下列功能：

1  当列车在正常运行时，应保证跨座式单轨交通的内部空气环境在规定标准范围内；

2  当车站内发生火灾事故时，应具备防烟排烟、通风功能；

3  当列车在区间隧道内阻塞或发生火灾事故时，隧道内须具备的通风和防烟排烟功能应符合现行国家标准《地铁设计规范》GB 50157的有关规定。

15.1.5跨座式单轨交通的通风、空调和供暖系统设计和设备配置宜做到运营节能，以及利用自然冷、热源。

15.1.6跨座式单轨交通的通风和空调系统应按预测的远期客流量和最大的通过能力设计，具备分期实施条件时，设备配置宜按近期和远期分期实施。

15.1.7通风、空调和供暖系统的设备、管道及配件布置应为安装、操作、测量、调试和维修预留空间位置，通风和空调系统的机房内应设置设备起吊和冲洗设施。

15.1.8设计应为通风和空调设备预留运输、安装通道及孔洞，并能装设起吊设施。

15.1.9通风、空调与供暖系统应选用高效、节能、紧凑型设备，选用的设备宜标准化和系列化，系统设置应有综合的节能措施。

15.1.10通风、空调和供暖系统的管材及保温材料、消声材料应采用A级不燃材料，当局部部位采用不燃材料有困难时，可以采用难燃Ｂ1级材料。管材及保温材料应具有防潮、防腐、防蛀、耐老化和无毒的性能。

15.2 高架及地面线路

15.2.1高架及地面车站的公共区应采用自然通风。站厅的公共区需要时可设置机械通风或空调系统。

15.2.2高架及地面线路区间在封闭结构段和设置有封闭声屏障处，列车正常运行时，应采用自然通风保证其内部空气环境在规定标准范围内；发生阻塞时，应能保证通风要求；发生火灾事故时，应满足防烟、排烟及事故通风要求。

15.2.3通风、空调与供暖的室外空气计算温度、相对湿度及其他规定应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空调设计规范》GB 50736和《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50019的有关规定。

15.2.4 采用自然通风的车站公共区通风开口有效面积不宜小于该场所面积的5％，且不应小于2%。

15.2.5当站厅公共区自然通风不满足本标准第15.2.4条的规定时，宜设置自然通风与机械通风结合的通风系统。

15.2.6当站厅的公共区采用通风系统时，站厅内的夏季计算温度不应超过室外计算温度3℃，且最高不应超过35℃。

15.2.7当站厅公共区设置空调系统时应符合下列规定：

1  站厅内的夏季计算温度不应超过30℃，相对湿度不应大于70％；

2  站厅通向站台的楼梯口、扶梯口处以及出入口宜设置风幕。

15.2.8 地面变电所宜采用自然通风降温；当自然通风不能达到设备对环境要求时，应采用机械排风、自然进风的方式，严寒及寒冷地区的进风应设置风量调节措施。

15.2.9对于最冷月份室外平均温度低于-10℃的寒冷地区，车站的站台可不设供暖装置，站厅宜设供暖系统，其他地区的高架及地面车站的站厅、站台可不设置供暖系统。

15.2.10热源应采用附近热网，无条件时可采用无污染的热源。

15.2.11当站厅设供暖系统时，其厅内的设计温度不应低于12℃，站厅的出入口和站厅通向站台的楼梯口、扶梯口应设热风幕。

15.2.12 车站热水供暖系统管线不应穿越变电所与配电室，穿越其他电气设备房间时应采取防止管道漏水的措施。

15.2.13车站管理用房应根据当地的气象条件设置通风、空调与供暖装置。

15.2.14车站设备用房应根据工艺要求设置通风、空调与供暖装置，设计温度按工艺要求确定。

15.2.15车站设备与管理用房设置空调系统时，宜采用多联机空调系统；设备用房与管理用房的多联机空调系统应分别独立设置。

15.3 地下线路

I 地下车站

15.3.1地下车站的新风进风应直接采自大气，排风应直接排出地面。

15.3.2地下车站夏季和冬季室内外空气的计算温度与相对湿度应符合现行国家标准《地铁设计规范》GB 50157的有关规定。

15.3.3当采用通风系统开式运行时，每个乘客每小时需供应的新鲜空气量不应少于30m3。当采用闭式运行时，每个乘客每小时需供应的新鲜空气量不应少于12.6m3，且系统的新风量不应少于总送风量的10%。

15.3.4当采用空调系统时，每个乘客每小时需供应的新鲜空气量不应少于12.6m3，且系统的新风量不应少于总送风量的10%。

15.3.5通风和空调系统设备运转传至站厅、站台厅的噪声不得超过70dBA。

15.3.6地下车站内的CO2浓度应小于1.5‰。

15.3.7地下车站空气中可吸入颗粒物的日平均浓度应小于0.15mg/m3。

15.3.8站厅和站台厅的瞬时风速不宜大于5m/s。

15.3.9当地下车站通风与空调系统某一局部失效时，站厅和站台的温度不应高于35℃。

15.3.10地下车站的出入口通道和长通道连续长度大于60m时，应采取通风或空调降温措施。

15.3.11地下车站的出入口通道采取通风或空调降温措施时，内部空气计算温度可高于站厅空气计算温度2℃。

15.3.12地下车站的长通道采取通风或空调降温措施时，与站厅衔接的长通道的内部空气计算温度宜与站厅空气计算温度相同，只与站台衔接的长通道的内部空气计算温度宜与站台空气计算温度相同；相对湿度均不大于70%。

II 地下设备与管理用房

15.3.13地下车站的各类用房的新风进风应直接采自大气，排风应直接排出地面。

15.3.14地下牵引变电所、降压变电所应设置机械通风系统，排风宜直接排出地面。通风量按排除余热量计算。当余热量很大，采用机械通风系统技术经济性不合理时，可设置冷风系统。

15.3.15厕所应设置独立的机械排风、自然进风系统，排出的气体应直接排出地面。

15.3.16采用气体灭火的房间应设置机械通风系统，排除的气体必须直接排出地面。

15.3.17地下车站设备与管理用房的室内外空气计算参数、温度和室内换气次数，应符合现行国家标准《地铁设计规范》GB 50157的有关规定。

15.3.18地下车站设备与管理用房内每个工作人员每小时需供应的新鲜空气量不应少于30m3，且新风量不少于总风量的10%。

15.3.19地下车站设备与管理用房内的CO2浓度应小于1.0‰。

15.3.20地下车站设备与管理用房内空气中的可吸入颗粒物的日平均浓度应小于0.15mg/m3。

15.3.21地下车站设备与管理用房的通风系统、空调系统应有消声和减振措施。通风、空调设备传至各房间内的噪声不得超过60dBA。

15.3.22通风和空调机房内的噪声不得超过90dBA。

III 地下区间

15.3.23地下区间正常通风应采用活塞通风，当活塞通风不能满足排除余热要求或布置活塞通风道有困难时，应设置机械通风系统。

15.3.24地下区间通风系统的新风进风应直接采自大气，排风应直接排出地面。

15.3.25在计算区间隧道通风风量时，室外空气计算温度，以及区间隧道夏季最高温度应符合现行国家标准《地铁设计规范》GB 50157的有关规定。

15.3.26区间隧道冬季的平均温度不应高于当地地层的自然温度，但最低温度不应低于5℃。

IV 风亭、风道和风井

15.3.27正常情况下，通风道和风井的风速不宜大于8m/s，风亭侧面百叶风口的迎面风速不宜大于4m/s，风亭顶面隔栅风口的风速不宜大于6m/s。

15.3.28风亭出口的噪声应符合现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096的有关规定。

15.4 空调冷源及水系统

15.4.1空调系统的冷源宜采用自然冷源，当无条件采用自然冷源时，可采用电动压缩式空调冷源设备，但不应采用直接燃烧型吸收式冷水机组。

15.4.2执行分时电价，峰谷电价差较大的地区，经技术经济综合比较，可采用蓄冷系统。

15.4.3制冷机房内制冷机组的选用不宜少于2台，当只选用一台制冷机组时，宜选用多机头联控型机组。

15.4.4冷冻水系统应采用闭式水系统，冷冻水泵宜与冷水机组匹配设置，可不设置备用泵。

15.4.5制冷机组应采用环保制冷剂，且不应采用氨作为制冷剂。

15.4.6 冷却水应循环使用，冷却水泵宜与冷水机组匹配设置，可不设置备用泵。

15.4.7 冷却水的水质应符合现行国家标准《工业循环冷却水处理设计规范》GB50050及有关产品对水质的要求。

15.4.8 冷却塔应设置在通风良好的地方，并与周围环境相协调，其噪声应符合现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096的有关规定。

15.4.9 采用蒸发冷凝式制冷机组时，其通风系统应与进、排风井道协调综合设置，排风应直接排出地面。

15.5 通风与空调系统控制和运营

15.5.1通风和空调系统应根据当地的气候条件、跨座式单轨交通的热负荷情况及变化规律，制定运营模式。

15.5.2高架及地面车站通风和空调系统宜设就地控制、车站控制的两级控制。

15.5.3地下车站的通风和空调系统、地下区间通风系统宜设就地控制、车站控制和中央控制的三级控制。

15.5.4地下车站设备与管理用房通风和空调系统宜设就地控制、车站控制的两级控制。

15.6 其他地面建筑

15.6.1控制中心、车辆基地及停车场、主变电所等地面相关建筑的通风、空调与供暖系统的设计应在满足工艺要求的前提下，按地面建筑现行有关规范的规定执行。

15.6.2跨座式单轨交通在地面的其他建筑的通风、空调与供暖系统的设计方案应根据建筑物的用途、功能、使用要求和设备运行需求等，结合国家有关安全、环保、节能等方针、政策，通过综合技术经济比较确定。

16给水与排水

16.1 一般规定

16.1.1  跨座式单轨交通给水设计应满足生产、生活和消防用水对水量、水压、水质的要求。

16.1.2  跨座式单轨交通的给水水源应采用城市自来水，当沿线无城市自来水时，应采用符合要求的其他供水水源。

16.1.3  给水排水宜按节约用水和综合利用设计，设备应选用节能产品。换乘站的给水排水设备宜共用。

16.1.4  具备太阳能资源利用的城市，给水宜利用太阳能热水。

16.1.5  跨座式单轨交通的排水系统，除生活及粪便污水应单独排放外，结构渗漏水、冲洗及消防废水和地下结构出地面的洞口、敞开出入口及风口的雨水可按合流制排放，生活及粪便污水的排放应符合现行国家标准的有关规定。

16.1.6  给水设备的自动化程度，应根据运营管理的需要，结合当地具体情况，经技术经济比较确定，排水设备应按自动化管理设计。

16.1.7给水排水管道应设标识。

16.2 给水系统

16.2.1  给水应采用生产及生活用水和消防用水分开的系统。

16.2.2  车站的生产、生活给水系统宜设置为枝状管网。

16.2.3  给水系统的用水量定额应符合下列规定：

1  工作人员的生活用水量应为30L（人·班）～60L/（人·班），小时变化系数应为2.5～2.0；

2  车站公共区及出入口通道冲洗用水量应为1L/（·次）～2L/（·次），每日冲洗应按1次，每次时间宜按1h计算；

3  空调冷却水系统的补充水量宜为冷却循环水量1%～2%；

4  生产用水应按工艺要求确定。

16.2.4  给水系统的水质和防水质污染应符合下列规定：

1  生活用水的水质应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749的有关规定；

2  生活杂用水系统的水质应符合现行国家标准《城市污水再生利用 城市杂用水水质》GB/T18920的有关规定；

3  生产用水的水质应按工艺要求确定；

4  给水系统的引入管上应采取有效的防止倒流污染措施，并应符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB50015的有关规定。

16.2.5  给水系统的水压应符合下列规定：

1  生活用水设备和卫生器具的水压应符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015的有关规定；

2  生产用水的水压应按工艺要求确定。

16.2.6  给水管道布置和敷设应符合下列规定：

1  地下车站生产、生活和消防用水的城市自来水引入管宜由风道或人行通道引入，并和车站给水系统管网相接；

2  区间隧道给水干管的布置、管道阀门和消火栓的设置应满足限界的要求；

3  给水管不得穿过变电所、通信信号机房、车站控制室和配电室等房间；

4  车站生产及生活给水系统给水管道应按现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB50015的有关规定采取防结露措施；

5  寒冷及严寒地区的给水管道、消防设施及消防水池，有可能结冻时，应采取防冻措施；

6  管道的伸缩补偿器应按环境温度和管内水温变化等因素计算确定，管道穿过结构变形缝时，应设置管道伸缩器和剪切变形装置；

7  给水管穿过主体结构时，应设柔性防水套管；

8  由市政自来水管道引入车站的生活给水管应设水表井及相关阀门；

9  站厅及站台的两端应设冲洗水栓，且宜单独设置在冲洗水栓箱内。

16.2.7  管材、附件及主要设备选型应符合下列规定：

1  埋地给水管道采用的管材应具有耐腐蚀和能承受相应地面荷载的能力。管材可采用塑料给水管、有衬里的铸铁给水管、内外表面经可靠处理的钢管。管内壁的防腐材料，应符合现行国家有关卫生标准的要求；

2  室内生产、生活给水应采用钢塑复合管、铜管、薄壁不锈钢管或塑料给水管，并应符合国家有关规定及生活饮用水卫生标准且耐腐蚀、安装连接方便可靠的管材；

3  给水管网上的阀门设置，应符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB50015的有关规定。

16.3 排水系统

16.3.1  排水系统应分为污水排水系统，冲洗、消防废水及结构渗漏水排水系统和地下隧道出地面的洞口、敞开出入口及风口的雨水排水系统。

16.3.2  排水量标准应符合下列规定：

1  生活用水排水量应按生活用水量的95%计算，小时变化系数应为2.0～2.5；

2  生产排水量应按工艺要求确定；

3  冲洗及消防废水排水量和用水量应相同；

4  地下结构渗水量应按结构设计渗水量确定；

5  地下结构出地面的洞口、敞开出入口和风口的排雨水量按汇水面积及当地50年一遇的暴雨强度计算。

16.3.3  排水系统排水泵站（房）的设置，应符合现行国家标准《地铁设计规范》GB 50157 的有关规定。

16.3.4  高架及地面车站屋面雨水应按10年一遇暴雨强度进行计算，集流时间为5min～10min。排水工程与溢流设施的总排水能力不应小于50年暴雨强度重现期的雨水量。

16.3.5 地下车站站厅层及侧式站台层公共区、设备区靠结构外墙处宜设排水沟，每隔30m～50m 宜设一个DN50～DN100的地漏，排水立管应接入线路排水沟。

16.3.6  高架及地面车站的污水、废水和雨水宜按重力流方式排入城市污水及雨水排水系统；设置于地面的道岔平台，应有排水措施，并应按重力流方式排入城市雨水排水系统。

16.3.7  当污水沿城市污水排水系统可排入污水处理场时，宜设化粪池。

16.3.8  主排水泵站、洞口排水泵站、车站排水泵站的排水泵宜于地面设压力窨井，由压力窨井泄压后再排入城市排水管道。洞口排水泵站宜设2～3根压力排水管，其他泵站（房）宜设1～2根压力排水管。

16.3.9  排水管道管材选择应符合下列规定：

1  重力流排水宜采用阻燃型建筑塑料排水管及管件或柔性接口机制排水铸铁管及相应管件；

2  压力排水管道宜采用钢塑复合管或热镀锌钢管，虹吸压力流排水管宜采用承压塑料管或不锈钢管；

3  室外埋地排水管宜采用埋地排水塑料管。

16.4 车辆基地给水与排水

16.4.1车辆基地及停车场给水用水量定额应符合现行国家标准《建筑给排水设计规范》GB50015的有关规定；消防用水量应符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974的有关规定。

16.4.2  给水系统及给水设施应符合下列规定：

1 车辆基地及停车场生产、生活给水系统和消防给水系统应分开设置；

2 当城市自来水供水量和供水压力不能满足生产、生活用水要求时，应设加压泵和蓄水池，给水加压设备宜采用变频调速或叠压供水装置；

3 室内生产、生活给水应采用钢塑复合管、铜管或薄壁不锈钢管、塑料给水管，并应符合国家有关规定及生活饮用水卫生标准且耐腐蚀、安装连接方便可靠的管材；

4 车辆基地及停车场室外消火栓的间距不应大于120m；室外洒水栓的间距不应大于80m；

5  室外给水管宜采用胶圈接口的球墨铸铁管或塑料给水管，变坡最高点应设排气阀，最低点应设泄水阀；

6  当车辆基地及停车场设有雨水回用系统时，冲洗厕所、场坪绿化及路面洒水均可利用该系统供水。

16.4.4  排水量定额应符合下列规定：

1  生活排水量应按用水量的90％~95％确定；

2  生产用水排水量应按工艺要求确定；

3  冲洗和消防废水排水量和用水量应相同。

16.4.5  排水系统及排水设施设置应符合下列规定：

1  车辆基地及停车场运用库、检修库、高层建筑等屋面雨水应按10年一遇暴雨强度进行计算，排水工程与溢流设施的总排水能力不应小于50年暴雨重现期的雨水量；其他建筑屋面雨水应按2～5年一遇暴雨强度进行计算，排水工程与溢流设施的总排水能力不应小于10年暴雨重现期的雨水量；

2  运用库、检修库等大型库房的屋面雨水排水宜采用满管压力流排水系统，其他屋面雨水排水宜采用重力流排水系统；

3  车辆基地及停车场食堂排水应设隔油池。

16.4.6  车辆基地的停车列检库、检修库、试车线的检修坑和电缆沟、人行地道等低洼处，应有排水措施。

16.4.7  室内重力流排水管宜采用阻燃型建筑塑料排水管及相应管件，虹吸压力流排水管宜采用承压塑料管或不锈钢管及相应管件；室外排水管宜采用塑料排水管或钢筋混凝土排水管。

16.4.8  含油、含酸及含碱的生产废水应经处理达到排放标准后排放。

16.4.9  车辆基地及停车场生活污水应经处理并达到排放标准后排放。

16.4.10 车辆基地及停车场有条件时宜设置雨水收集和利用设施。

16.4.11 车辆基地及停车场室外给排水及消防管道下穿线路时，应在轨道梁下设置管沟。

16.4.12车辆基地及停车场室内、室外消防给水管道的布置，应符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统设计规程》GB50974的有关规定。

16.5 给水与排水设备配置及监控

16.5.1  生产及生活给水设备应设自动控制、就地控制两种控制方式，并应在车站控制室显示运行、手/自动及故障等状态信息。

16.5.2  排水设备应在车站控制室显示设备运行、手/自动、故障等状态及液位信息，排水泵应采用液位自动控制、就地控制两种控制方式。

16.5.3  地下车站和区间主排水泵和洞口排水泵的配置及监控应符合现行国家标准《地铁设计规范》GB50157的有关规定。

17  信号

- 17.1  一般规定

17.1.1跨座式单轨信号系统结构及设备配置应满足运营管理模式和行车组织方式的要求。

17.1.2信号系统应由行车指挥和列车运行控制设备组成，并应设故障监测、报警设备及维护管理设备。

17.1.3信号系统采用的器材、设备和技术指标应符合国家现行相关标准的规定。

17.1.4信号系统应具有高可靠性、高可用性和高安全性。

17.1.5涉及行车安全的的系统、设备及电路应符合“故障-安全”原则，并应通过安全评估。

17.1.6信号工程设计应满足现代化维护管理的需求。信号设备应便于测试及维修维护。

17.1.7信号车载设备不得超出车辆轮廓线，信号地面设备不得侵入设备限界。

17.1.8信号系统应满足环保要求并具有良好的电磁兼容性。

17.1.9信号系统宜采用完整的列车自动控制（ATC）系统。

17.1.10设于高架线路或地面线路的信号设备宜与城市景观相协调。

17.1.11信号系统宜具备与线网内其他相同制式线路信号系统互联互通的能力。

17.1.12信号系统可根据跨座式单轨交通的自动化要求达到适配的自动化运营等级。

17.1.13信号系统应根据国家相关法律、法规及规范的要求对系统实施信息安全等级保护措施。

- 17.2  列车控制系统

17.2.1信号系统可采用下列闭塞制式的列车自动控制（ATC）系统：

1  移动闭塞式ATC系统；

2  准移动闭塞式ATC系统；

3  固定闭塞式ATC系统。

17.2.2 ATC系统应包括下列主要子系统：

1  列车自动监控（ATS）系统；

2  列车自动防护（ATP）系统；

3  列车自动运行（ATO）系统；

4  联锁（CI）系统。

17.2.3 ATC系统宜采用基于通信的连续式列车控制方式，并宜采用移动闭塞制式。当采用非连续式列车控制系统时，应有有效的闯红灯防护措施。

17.2.4 ATC系统设计能力应符合下列要求：

1  ATC系统的监控范围应结合线路和站场规模设计。系统监控能力应与线路规模、运行能力相适应；

2  ATC系统监管列车数量应按远期范围内最小追踪间隔能力所需列车数量设计，并留有不少于30%余量；

3  列车通过能力应根据最大客流量按最大运输能力设计，车辆基地的列车出入能力应与正线行车能力相适应，列车折返能力应满足运营间隔要求。

17.2.5列车驾驶模式可包括：全自动驾驶模式、列车自动驾驶模式、列车自动防护下的人工驾驶模式、限制人工驾驶模式、非限制人工驾驶模式。

17.2.6 列车驾驶模式的转换应符合下列规定：

1  ATC系统控制区域与非ATC系统控制区域的边界处设驾驶模式转换区，转换区域的设置应根据ATC系统的性能特点确定；

2  非限制人工驾驶模式转换到限制人工驾驶模式时应在停车状态下转换；

3  转换区域的长度宜大于最大编组列车的长度，并宜设置在缓坡区段；

4  ATC控制区域内使用非限制人工模式应有铅封、记录或授权指令等措施。

17.2.7 ATC系统应能与车辆、道岔、通信、电力监控、防灾报警、环境监控、站台屏蔽门等接口。当配置综合监控系统时， ATC系统应能与其接口或部分纳入综合监控系统。

17.2.8 ATC系统宜设置对各子系统的状态进行集中监测和维护管理的维护监测子系统，维护监测子系统的监测范围宜包括正线、车辆基地及车载的所有信号设备。

17.2.9 当采用计轴等作为列车位置辅助检测设备时，系统应能判断检测设备的故障，列车位置辅助检测设备故障不影响CBTC列车的正常运营。

- 17.3  列车自动监控系统

17.3.1 列车自动监控(ATS)系统构成应符合下列规定：

1  ATS系统主要应包括控制中心、正线和车辆基地等设备；

2  控制中心ATS系统主要应包括服务器、工作站、网络设备、接口设备、打印机等设备。工作站的配置可根据线路的用途、在线列车对数、线路长度和车站数量等因素综合配置；

3  车站及车辆段/停车场ATS系统主要应包括服务器/工作站、终端和网络设备等设备；ATS系统终端可与联锁终端合设，但不应影响联锁系统的安全性。

17.3.2 ATS系统应具有下列主要功能：

1  列车自动识别、跟踪、车次号显示；

2  列车运行和设备状态自动监视；

3  进路自动/人工控制；

4  运行图编制及管理；

5  列车运行自动调整；

6  操作与数据记录、回放、输出及统计处理；

7  列车及乘务员运用计划管理；

8  系统故障时降级使用及故障复原处理；

9  列车运行模拟及培训。

17.3.3 ATS系统应符合下列基本规定：

1  ATS系统可监控一条或多条运营线路。监控多条运营线路时，应保证各条线路具有独立运营和混合运营的监控能力；

2  ATS系统应满足列车运行交路的需要，凡具有折返条件的车站均应按具有折返作业处理；

3  当控制中心ATS故障时，正线ATS设备应能根据车站时刻表、列车识别号、列车位置等信息自动进行进路排列及发车时机控制；

4  列车进路控制应以联锁表为依据，根据运行图和列车识别号等条件实现自动控制。

17.3.4 ATS系统接口应符合下列规定：

1  ATS系统应与ATP、ATO、联锁等系统接口；

2  ATS系统应与无线通信、广播、乘客信息等系统接口；

3  ATS系统应接收时钟系统的时间信号，实现信号系统的时间同步；

4  ATS系统可与电力监控、防灾报警和环境监控或综合监控等系统接口；

5  ATS系统可提供与全局调度系统的接口。

- 17.4 列车自动防护系统

17.4.1 列车自动防护(ATP)系统构成应符合下列规定：

1  ATP系统应由地面设备及车载设备组成；

2  ATP地面设备应主要包括地面计算机设备、信息传输设备、列车位置检测设备及相关接口等设备；

3  ATP车载设备应主要包括车载计算机设备、测速设备、人机显示设备、车地通信设备及相关接口等设备；

4  ATP地面计算机设备应采用热备冗余结构；

5  ATP系统站间通信通道，应采用独立的冗余通道，独立通道宜为物理独立通道；

6  ATP车载计算机设备应采用热备冗余结构。

17.4.2 ATP系统应具有下列主要功能：

1  检测列车位置，实现列车间隔控制；

2  监督列车运行速度，实现列车超速防护控制；

3  防止列车误退行等非预期的移动；

4  为列车车门、站台屏蔽门的开闭提供安全监控信息；

5  记录司机的操作和设备运行状况。

17.4.3在非自动化车辆段和停车场，为防止列车司机误认信号闯入道岔端梁，应设置闯红灯防护设备；保护区段长度应按列车可能闯入的最大速度进行设计，一般地段应防护列车不能闯入警冲标，困难地段应防护列车不能闯入道岔端梁。

17.4.4 ATP系统应符合下列规定：

1  系统安全完整性等级应满足 SIL4级标准； ATP系统内部设备之间的信息传输也应符合“故障-安全”原则；

2  ATP系统宜采用目标距离-连续速度模式曲线；列车位置检测可采用环线、信标/应答器、计轴等方式实现；信号系统宜至少具备一种基于列车车体特征的列车位置检测方式。

17.4.5 ATP车载设备应符合下列规定：

1  ATP应以使列车停车为最高安全准则。车地连续通信中断、列车完整性电路断路、列车超速、列车的非预期移动、车载设备重要故障等均应导致列车紧急制动；

2  ATP车载设备的车内信号应为行车的主体信号。车内信号应包括列车允许速度、列车实际运行速度、列车运行前方的目标速度/目标距离；在两端司机室内均应装设速度显示、报警等装置；

3  ATP执行紧急制动时应切断列车牵引，列车停车过程不得中途缓解；

4  ATP应具备车辆安全接口。车载信号设备与车辆接口电路的布线应与其主回路等环节的高压布线分开敷设并实施防护。与车辆电器的接口宜有隔离措施；

5  车门控制应在满足列车正确停站后才允许发出只有靠站台侧车门的开门命令；

6  列车处于停车且开门的状态下，车载设备应防止列车错误启动和非预期的移动；

7  列车在站间运行过程中如接收到车门错误开启的接口信息，ATP车载设备应采取报警、停车等防护措施。

17.4.6基于通信的 ATP 地面设备应符合下列规定：

1  车地通信宜采用无线通信方式，其无线场强覆盖可采用天线、漏缆或裂缝波导管、环线等方式，也可根据现场条件混合使用；

2  车地通信系统应保证列车高速移动时的漫游切换，不应影响列车控制的连续性；

3  车地无线通信系统应采用冗余设计；当网络单点故障时，应保证信号系统车地信息传输的连续性；

4  信号系统应保证车地传输信息的安全，并应具备网络加密、认证、识别和防火墙等信息的安全防护功能；

5  信号系统的车地无线通信应与其他系统、其他相关线路所用无线通信统一规划无线频点。

17.4.7 ATP系统降级运行时应符合下列规定：

1  降级运行的设计行车能力不宜低于线路运营初期对行车间隔的要求；

2  降级运行模式的建立或退出应能由人工操作完成，并应向行车管理人员提示操作结果，同时应具有明确表示。

- 17.5  列车自动运行系统

17.5.1列车自动运行（ATO）系统构成应符合下列规定：

1  ATO系统构成应由地面设备和车载设备组成；

2  ATO地面设备应主要包括轨旁定位设备、ATO 接口等设备。ATO 可利用ATP系统的轨旁设备；

3  ATO车载设备应主要包括 ATO 车载计算机及相关接口等设备。

17.5.2 ATO系统应具有下列主要功能：

1  站间自动运行；

2  列车运行自动调整；

3  车站定点停车；

4  自动折返；

5  列车车门、站台屏蔽门控制；

6  列车运行节能控制。

17.5.3 ATO系统应符合下列规定：

1  ATO 定点停车精度应根据站台计算长度、列车性能和站台屏蔽门的设置等因素选定。定点停车精度宜为±0.3m；

2  ATO 应满足舒适度、快捷及正点的要求；

3  ATO 应能控制列车实现车站通过作业；

4  ATO系统应根据ATP、ATS、联锁等系统提供的线路条件、道岔状态、列车位置等信息及速度调整指令，实现列车的速度控制；

5  列车在区间停车应接近前方目的地。区间停车后，在允许信号的条件下列车宜自动启动。车站发车时，列车启动应根据驾驶模式由司乘人员控制或系统自动控制；

6  当采用储能供电系统时，ATO宜根据电池管理系统的状态信息调整控车策略。

- 17.6  联锁系统

17.6.1联锁（CI）系统构成应符合下列规定:

1  联锁系统主要由室内控制设备和室外轨旁设备组成；

2  室内控制设备主要包括联锁控制设备、操作工作站、维护工作站及接口设备组成；

3  室外轨旁设备主要包括信号机、列车占用检测设备等组成。

17.6.2  联锁系统应具有下列主要功能：

1  按一定程序和条件控制道岔、信号，建立列车或调车进路；

2  与列车运行控制和行车指挥等系统的结合，实现进路的人工或自动控制；

3  显示区段占用和进路状态、信号开放和道岔状态、遥控和站控等各种表示和声

光报警；

4  宜能实现车站有关进路、端站折返进路的自动排列；

5  进路解锁宜采用分段解锁方式。锁闭的进路应能随列车正常运行自动解锁、人工办理取消进路和限时解锁，并应防止错误解锁。限时解锁时间应保证行车安全；

6  联锁道岔应能单独操纵及进路选动，道岔可以单独锁闭、单独解锁，也可进行封锁和解封；

7  联锁控制应主要包括列车进路、引导进路、进路的解锁和取消、信号机关闭和开放、道岔操纵及锁闭、区间临时限速、扣车和取消、遥控和站控、站台紧急关闭和取消；

8  联锁设备应提供封锁区段、解封区段功能。

17.6.3联锁系统应符合下列规定：

1  联锁系统应采用计算机联锁或全电子联锁；

2  联锁设备应符合“故障-安全”原则，应采用必要的冗余和安全技术，系统安全完整度等级满足 SIL4级标准要求；

3  确保进路上道岔、信号机和区段的联锁正确。联锁条件不符时，严禁进路开通。敌对进路应相互照查，不得同时开通；

4  车站站台及车站控制室应设站台紧急关闭按钮。站台紧急关闭按钮电路应符合“故障-安全”原则。

17.6.4联锁与道岔系统的接口应符合下列规定：

1  信号系统与道岔的接口分界点应在道岔手动控制柜的外线端子处；

2  信号联锁设备应提供控制道岔的目标转辙信号，道岔系统应提供与实际相符的道岔位置表示、道岔设备故障信号；

3  信号系统应提供道岔现场办理条件及其他需要的道岔接口信息；

4  信号系统与道岔的接口电路应满足“故障-安全”原则，道岔动作、表示电路应采用安全型继电接口。

17.6.5地面信号机设置和显示应符合下列规定：

1  设置原则应符合下列规定：

1) 信号机应设置在列车运行方向的右侧，若右侧安装确有困难时在不会导致误认的情况下可设在左侧；

2) 车站根据需要可设出站信号机，道岔应设信号机防护；

3) 车辆基地应设进、出车辆基地的信号机，有调车作业的区域应设调车信号机；

4) 进站、进车辆基地的信号机及道岔防护信号机应设引导信号。

2  信号机显示方式应符合下列规定：

1) 红色灯光表示停车；

2) 黄色灯光表示注意或降低速度；

3) 绿色灯光表示按规定速度运行；

4) 红灯灯光+黄灯灯光准许列车在该信号机前方不停车，以不超过一定限制的低速运行，并随时准备停车；

5) 月白色灯光表示准许越过该信号机调车；

6）蓝色灯光表示不准越过该信号机调车。

3  为区分主用和降级时的地面信号机显示，地面信号机可采用常态灭灯、常态亮灯或第三灯的方式。

17.6.6 联锁除与ATS、ATP等系统接口外，尚应与站台屏蔽门、IBP盘等进行安全接口。

- 17.7列车全自动运行系统

17.7.1全自动运行等级的信号系统应能根据中心命令，实现列车自动休眠唤醒、自动出库、自动运行、自动折返、车站定点停车、自动开关门、车站自动发车、清客，以及列车火灾、站台火灾、紧急手柄激活联动等功能；在信号与列车通信故障或列车网络故障时，经中心授权，应能进入蠕动模式，并可自动控制列车以不高于规定的限制速度运行至车站，等待人工救援。

17.7.2 ATS系统的构架与配置应符合下列规定：

1 ATS宜与综合监控系统深度集成，采用以行车指挥为核心的综合自动化系统（TIAS）；

2 控制中心应实现乘客服务、车辆监控功能；

- 应设置备用控制中心，且备用控制中心设备应采用冗余布置。

17.7.3 ATP系统的架构与配置应符合下列规定：

1  ATP车载计算机设备应采用单端热备冗余结构，测速及定位系统应头尾冗余；

2 在车辆段/停车场内应设置ATP计算机和应答器；

3车辆段/停车场应无线全覆盖；

- 停车列检库线和正线停车线应设置用于休眠唤醒的ATP地面设备；

- 在车站站台屏蔽门两端处应设置站台关门（清客确认）按钮；

- 车站及车辆段/停车场应设置人员防护开关。

17.7.4  ATO系统的架构与配置应符合下列规定：

- ATO设备应采用冗余结构；

- 车辆段/停车场应配置ATO设备；

3  与车辆牵引制动系统的接口应实现硬线与网络冗余控制。

17.7.5  TIAS系统应具有下列主要功能：

1 应具备制定派班计划及备用车计划的功能，并应按运行图计划向列车自动发送唤醒命令。当派班计划列车发生故障时，TIAS系统应自动选取备用车上线运行；

2 应具备出入库计划，自动进行列车出入库作业和自动打开和关闭车库门；

3 应具备根据列车位置自动指示列车进入或退出正线服务工况功能；

4 在终端站，应对计划车自动设置清客；

5 列车回库后，可进行清扫作业，应在一定延时后远程自动发送休眠指令，或人工根据需求发送休眠指令或取消休眠指令；

6  应支持设置列车洗车计划，并按计划完成自动洗车作业；

7  应对区间列车数量进行监督，列车数量超过限制数量后，应触发站台设置扣车操作；

8 应具备列车火灾提示功能。并具备在人工确认后执行列车火灾联动处理功能；

9 应具备蠕动模式申请提示功能。并在接收人工确认后，允许列车进入蠕动模式；

10  应接收列车障碍物检测信息，并应联动相关站台设置扣车操作；

11  应具备对全线列车或指定区域列车设置雨雪模式的功能；

12 应具备站场状态显示和行车状态监视功能；

13 行车控制功能应包括：

1）应具备人工设置或取消清客操作功能；

2）应具备中心远程确认发车功能；

3）应具备与车站和中心FAS系统火灾联动功能；

4）应具备人工设置、取消全线或指定列车的全自动运行授权的功能；

5）应具备人工远程打开或关闭车库门的功能（如有车库门）。

14 列车监视信息应包括列车唤醒/休眠状态的显示、列车运行状态的信息显示及复示信号车载人机界面终端信息；

15  应具备远程列车控制功能；

16  应具备远程人工广播、应答乘客紧急呼叫等乘客服务控制功能；

17  应具备中心与列车对讲和视频功能。

17.7.6  ATP系统除具备CBTC制式下的功能外，尚应具有下列主要功能：

- 应具备全自动运行模式（FAM）和蠕动运行模式（CAM）。蠕动模式应向中心TIAS申请并在中心确认后，以控制列车低速运行至下一停车位置；

2  应支持远程及本地唤醒功能，同时应作为主导方与列车共同完成列车上电测试，测试过程及结果并实时上传TIAS系统。正线存车线唤醒列车时不宜进行动态测试；

3  应支持远程及本地休眠功能。休眠过程及结果应实时上传TIAS系统；

4  休眠时，除车载休眠唤醒单元及车地通信设备外的设备均应断电；

5  车载ATP设备应支持头尾两端设备同时向列车输出休眠或唤醒指令；

6  在列车未精确停车对位时，应控制列车以跳跃方式进行停车对位，过程中应对列车速度及跳跃距离进行防护；

7  接收站台关门按钮按下信息或TIAS系统发送的远程开门/关门命令，应联动车门/站台屏蔽门开门/关门；

8  应具备车门/站台屏蔽门对位隔离功能，并对车门/站台屏蔽门的对位隔离命令的执行结果进行监督；

9 应根据TIAS系统指令和列车实时位置对列车的工况进行管理；

10 应与洗车机进行交互并实现列车全自动洗车；

11 实时监督列车及地面相关设备的工作状态，并应根据列车位置对影响列车运行的情况进行防护；

12 应具备远程紧急制动缓解功能；

13 应实时监督与其他系统的通信状态，并根据对应故障作出导向运营安全及有利于维持降级运营的自动反应；

14  应能接收并转发TIAS系统发送的远程控制列车命令；

15  应根据区域防护开关（SPKS）状态设置对应的防护分区，禁止CBTC及以上级别列车进入防护分区或者在防护分区内行驶；

16应根据雨雪模式指令，采取限制列车运行最大速度及增大列车的安全制动距离等措施；

17车辆基地无人驾驶区域应具备全自动运行，最大限制速度宜为25km/h；

18 当设有车库门时，应具备车库门的安全防护功能。

17.7.7  ATO系统应具有下列主要功能：

1 列车应能自动进出车辆基地、车站自动停车、自动开关门、车站自动发车、自动调车、自动洗车；

2发生欠标或过标时，应以跳跃方式控制列车重新对标停车；

3 应接收TIAS/ATS系统的雨雪模式指令（如有），减小向列车输出的最大牵引、制动级位；

4 宜在列车启动前、出入库、出入车辆基地时自动触发列车鸣笛功能；

5 站台清客期间，应保持车门/站台屏蔽门打开状态。

17.7.8 信号系统与车辆的接口应符合以下规定：

1 信号与车辆接口应包含硬线接口、模拟量接口及通信接口。涉及行车安全的接口应采用硬线安全接口方式；

2 信号系统与车辆的接口应满足全自动运行的要求；

3 信号系统向车辆输出的模拟量接口应与网络接口冗余控制；

4 信号系统与车辆通信接口宜采用以太网接口方式；

5与车辆TCMS接口应具备记录功能，记录内容应包括ATO输出给车辆的指令、车辆执行情况的反馈等；

6 与车辆恒速（车速3-5km/h）自动洗车模式接口。

17.7.9信号系统与站台屏蔽门的接口应符合以下规定：

- 信号系统与站台屏蔽门系统接口应包括硬线接口和通信接口；

2  硬线接口应包括开关门命令、关闭且锁闭状态、互锁解除状态等；

3  通信接口传输站台屏蔽门隔离命令，应采用冗余的网络接口，以及采用安全通信协议。

17.7.10信号系统与洗车机应采用硬线接口或通信接口。

17.7.11当停车库、洗车库等设有车库门时，信号系统应具备与车库门的状态接口，且宜具备自动开关门接口。

17.7.12 信号系统与电力监控、广播、乘客信息、无线通信等系统接口应采用冗余设计。

- 17.8互联互通要求

17.8.1当ATC系统具备与线网内其他相同制式线路的ATC系统互联互通功能时，应符合下列规定：

1  ATC系统间应具备统一的地面接口架构与标准；

2  地面设备接口架构应采用地面相同系统之间进行通信；

3  ATC系统的列车与地面设备间相互通信应具备统一的接口架构与标准；

4  车载设备与地面设备接口架构应采用信号车载设备分别与地面信号各相关子系统进行通信；

5 车载应答器天线与地面应答器的传输报文、内容格式及协议等应统一；

6 各线ATC系统数据传输子系统骨干网络应联通，网络接口的相关技术标准应满足互联互通跨线运营的需求；

7 车地无线通信应采用统一频段，并宜采用LTE-M；

8 互联互通线路各线的信号机、计轴、应答器等地面设备应按统一标准进行布置；

9 互联互通线路各线的列车车载无线天线、应答器天线等车载设备与地面无线介质、应按统一标准实施；

10 除非运营需要，装备列车在跨线运行时宜不停车；

11 跨线运营列车应按跨线运行的运行图进行；

12 各线系统人机界面的基本信号元素的形状、颜色、大小宜统一；

13 线网内所有电子地图编制格式、标准应统一。

17.8.2实施跨线运营的线网宜配置全局调度系统，全局调度系统应符合下列规定：

1 全局调度系统应具备跨线列车运行图编制及管理的功能；

2 全局调度系统应具备收集线网行车信息，以及为所需要的系统提供相关行车信息的功能；

3 全局调度系统可根据需要提供线路间运营统筹与协调的自动化手段；

4 全局调度系统应具备全网故障监测与应急处理的功能 。

- 17.9车辆基地信号系统

17.9.1车辆基地信号系统构成应符合下列规定：

1  车辆基地信号系统应包括车辆段/停车场的信号系统，应设置车辆段/停车场 ATS 设备、联锁设备、试车线信号设备、培训设备、日常维修和检测设备等设备；

2  用于培训的主要设备应与实际运用的信号设备一致；

3  车辆基地采用全自动运行系统时，其系统主要设备应按冗余结构设置。

17.9.2车辆基地信号系统采用人工控制方式时应符合下列规定：

1  车辆基地设进、出段/ 场信号机，应根据需要设调车信号机。进、出车辆基地信号机、调车信号机应以显示禁止信号为定位；

2  车辆基地可部分或全部纳入ATC控制范围；其各种信号机的设置，应根据运营要求和控制方式等确定；

3  列车在段内宜按调车进路控制，联锁设备可根据车辆基地运营作业特点实现联锁条件的检查。

17.9.3试车线信号系统应符合下列规定：

1  试车作业时，试车线操作员应与车辆基地值班员交接控制权。车辆基地与试车线的接口设计应保证试车作业与车辆基地作业互不影响；

2  试车线信号地面设备的配置，应能完成信号系统车载设备功能的动态测试和双向试车的需要；

3  试车线配置的车地无线通信设备，不应干扰正线及车辆基地全自动列车的运行。

17.9.4培训设备符合下列规定：

1  培训设备应能提供运行环境模拟、故障设定及仿真功能；

2  配置的车地无线通信设备不应干扰或影响运营设备的运行；

3  培训设备的配置宜与线网范围内资源共享。

17.9.5车辆基地维修及检修设备应符合下列规定：

1  停车列检库宜设置日检设备，并可实现列车投入运营前的自检；

2  宜在维修中心设置维护监测子系统终端实时远程监测信号系统/设备的运行状态；

3  维修中心应配备专用维修器具、测试工具及仪器仪表。

- 17.10供电及其他要求

17.10.1信号系统供电应符合下列规定：

1  供电负荷等级应为一级负荷，设两路独立电源。交流电源电压的波动超过交流用电设备正常工作范围时，应设稳压设备；

2  车载设备应由车辆专业提供直流电源或经变流设备供电；

3  信号设备应由不间断电源（UPS）设备和免维护蓄电池设备供电。UPS 电池后备供电时间不宜小于 30min；

4  信号设备专用交、直流电源应对地绝缘；

5  输出至室外的设备供电回路应采用隔离供电方式；

6  电源设备宜具有远程监测功能或纳入维护监测子系统监测。

17.10.2信号系统电线路应符合下列规定：

1  高架及地面区段、车站可采用低卤、低烟的阻燃电缆；露天明敷的电缆应采用抗紫外线电缆；地下区段、车站应采用无卤、低烟的阻燃电缆；

2  电缆敷设宜采用下列方式：

1)  高架线路的电缆宜采用隐蔽方式敷设；

2)  地面电缆应采用直埋、电缆槽或管道方式；

3)  区间隧道内电缆宜采用明敷方式，车站宜采用隐蔽方式敷设。

3  信号电线路应与电力线路分开敷设。交叉敷设时信号系统的电线路应采取防护措施，敷设间距应符合现行国家标准《地铁设计规范》GB 50157的有关规定；

4  电缆芯线或芯对应有备用量，备用量应符合现行国家标准《地铁设计规范》GB 50157的有关规定。当采用电缆分支接续时，应确保终端设备到室内有适当数量的、完全贯通的备用芯；

5  电缆贯穿隔墙、楼板的孔洞处均应实施阻火封堵。

17..3维护检测系统应符合下列规定：

1  维护监测系统应对整个系统的运行状态、应用数据、通信数据及报警信息进行采集；

2  维护监测系统宜实现对道岔、信号机、电源屏、外电网、UPS的状态监测功能及异常报警功能；

3  维护监测系统应根据故障性质进行分等级报警及预防性报警；

4  维护监测系统应能对各子系统的原始监测数据及报警信息进行存储与检索；

5  维护监测系统应能对系统的历史运行情况进行回放重现。

17.10.3信号设备的接地系统应符合下列规定：

1  应设工作接地、保护接地、屏蔽接地和防雷接地等，并宜采用综合接地系统，其接地电阻值不应大于1Ω；

2  未设综合接地系统或局部未设时，信号设备可分散接地。分散接地电阻值不应大于 4Ω；

3  车载信号设备的地线应经车辆接地装置接地；

4  防雷与接地应按现行国家标准《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343的有关规定执行。

17.10.4信号设备防雷装置应符合下列规定：

1  高架及地面线的室外信号设备，以及与隧道以外连接的室内信号设备应具有雷电防护措施；

2  室外信号设备的金属箱、盒壳体应接地；

3  信号设备室电力线引入处应单独设置电源防雷箱；

4  防雷元器件的选择应将雷电感应过电压抑制在被防护设备的冲击耐压水平之下；

5  防雷元器件的设置不应影响被防护设备的正常工作；

6  防雷元器件与被防护设备之间的连接线应最短，防护电路的配线应与其他配线分开，其他设备不应借用防雷元器件的端子。

17.10.5信号系统设备用房应符合下列规定：

1  信号机房面积应留有适当余量；

2  信号机房环境应满足设备运用的要求，并应符合现行国家标准《电子信息系统机房设计规范》GB 50174 的有关规定；

3  信号设备室架空静电地板以上最小净空不宜小于2.8m。

17.10.6 采用漏缆或波导管进行车地无线覆盖时，漏缆和波导管的安装应符合下列规定：

1  漏缆或波导管安装位置距离隧道路面或高架检修通道面不高于1m时，漏缆或波导管应具备防踩踏措施；

2  漏缆或波导管在高架段宜在满足介质无金属区要求的前提下靠近轨道梁或检修通道敷设；

3  漏缆或波导管的敷设不应对区间通道的功能产生影响。

18通信

18.1  一般规定

18.1.1  跨座式单轨交通通信系统应满足运输效率、保证行车和乘客安全、提高现代化管理水平和传递语言、数据、图像及文字等各种信息的需要。

18.1.2  通信系统的总体方案及系统容量，应在城市轨道交通近期建设规模和远期发展规划相结合的基础上，进行多条线路的综合研究确定。

18.1.3  通信系统宜由专用通信系统、公安通信系统和民用通信引入系统组成。

18.1.4  通信系统宜由传输系统、公务电话系统、专用电话系统、无线通信系统、广播系统、时钟系统、视频监视系统、乘客信息系统、办公自动化系统、电源及接地、集中告警系统等子系统组成。

18.1.5  专用通信系统应满足正常运营模式和灾害运营模式的通信需求。在正常运营模式时，应为运营管理提供信息；在灾害运行模式时，应为防灾、救援和事故处理的指挥提供保证。

18.1.6  公安通信系统应满足公安部门在跨座式单轨交通范围内的通信需求，并应在突发事件发生时，为公安部门的应急调度指挥提供保证。

18.1.7  民用通信引入系统应满足乘客通信服务的要求。

18.1.8  通信系统主要设备和模块应具有自检功能，并应采取适当的冗余，故障时可自动切换并报警，控制中心可监测和采集车站设备运行及检测的结果。

18.1.9  通信系统设备应符合电磁兼容性的要求，并应具有抗电气干扰性能。

18.1.10  通信系统与其他系统的接口设计，应明确接口内容、类型、数量、技术要求和安装位置，并应划分好系统之间的接口和工程界面。

18.1.11  通信系统的车载设备不得超出车辆轮廓线，地面设备不得侵入设备限界。

18.2  传输系统

18.2.1  跨座式单轨交通通信系统应建立以光纤通信为主的传输系统网络，并应满足通信、信号、电力监控、防灾、环境与设备监控、自动售检票及综合监控等系统各种信息传输的要求。

18.2.2  传输系统宜采用宽带光数字传输设备，并应留有余量。

18.2.3  传输系统宜利用不同径路的两条光缆构成自愈保护环，并应满足各种行车安全信息及控制信息不间断地可靠传送。

18.2.4  干线光缆容量应满足通信、信号、自动灭火等系统对光纤容量的需求，并应结合远期发展预留容量。

18.2.5  传输系统应配置传输网络管理系统和公务联络系统。传输网络管理中心设备宜设置在控制中心。

18.2.6  通信电缆、光缆在高架区间宜敷设在轨道梁下的电缆桥架上或在设有检修（兼做疏散）通道的电缆槽道内；在地面区间宜采用管道或直埋；在隧道内宜沿墙架设；在车站内宜隐蔽敷设。通信电缆、光缆应与强电电缆分开敷设。

18.2.7  通信主干电缆、光缆应采用无卤、低烟、阻燃电缆和光缆，在高架区间电缆的外护层应具有防阳光辐射的功能。站内配线电缆应采用带有屏蔽层的塑料护套电缆。

18.2.8  敷设的光缆可不设屏蔽地线，接头两侧的金属护套及金属加强件应相互绝缘。当光缆引入室内时，应做绝缘接头。

18.2.9  光缆、电缆进入终端设备之前，应设配线（纤）架及保安设备。

18.3  公务电话系统

18.3.1  公务电话系统由电话交换设备、自动电话机及其附属设备组成。电话交换设备宜设置在负荷集中、便于管理的地点，电话交换设备间可通过数字中继线或IP网络相连。

18.3.2  公务电话交换网与本地公用电话网的连接方式宜采用全自动呼出、呼入中继方式，并可纳入本地公用电话网的统一编号。中继线的数量应根据话务量大小和相关规定确定。

18.3.3  公务电话交换设备应具备综合业务数字网络（ISDN）功能。

18.3.4  公务电话应能自动转接到市话网的110、119、120等特种业务电话上。

18.3.5  公务电话交换网宜设置计费管理系统。

18.3.6  公务电话交换设备应设置集中网络管理设备和维护终端，并应对全网内的电话交换设备进行统一管理。

18.3.7  公务电话交换设备的容量应根据机构设置、定员、通信业务等因素确定，并根据业务发展预留容量。

18.3.8  公务电话交换设备至所管辖范围内的地区用户线传输衰耗不宜大于7dB。

18.3.9  采用全自动呼出、呼入中继方式的公务电话应采用统一用户编号，在交换网中宜采用下列方式：

“0”或“9”为呼叫市话电话的首位；

“1”为特种业务、新业务首位号码；

“2～8”为跨座式单轨交通用户的首位号码。

18.3.10 有条件的地方，公务电话系统业务可纳入城市公用电话网。

18.4  专用电话系统

18.4.1  专用电话系统应包括调度电话、站间行车电话、区间电话、道岔区电话、车站和车辆基地及停车场内直通电话。

18.4.2  专用电话系统应为提供各调度员、值班员组织指挥行车、运营管理及保证行车安全而设置的电话系统。

18.4.3  专用电话系统应由中心调度专用主控设备，车站、车辆基地及停车场专用主控设备，调度电话操作台，调度电话分机，多轨迹录音装置及维护终端等组成。

18.4.4  调度电话应为控制中心调度员与各车站、车辆基地及停车场值班员，以及与办理行车业务直接有关的工作人员提供调度通信，并宜包括行车、电力、防灾、环境与设备监控和维修等调度电话。

18.4.5  调度电话应符合下列规定：

1  调度电话操作台应具有选呼、组呼、全呼分机和电话会议功能，任何情况下均不得发生阻塞；

2  调度电话分机可对调度电话操作台进行紧急呼叫和一般呼叫；

3  控制中心各调度电话操作台之间应能进行台间联络；

4  调度电话系统应具有录音功能，其性能应保证实时记录通话用户名、双方通话内容、时间，并应具有检索和监听功能。

18.4.6  车站专用直通电话应提供行车值班员或站长与本站内运营业务有关人员进行通话联系。车辆基地及停车场专用直通电话可根据作业性质设置。

18.4.7  站间行车电话应能供相邻车站值班员间办理有关行车业务，在其回线上不得连接其他电话。

18.4.8  区间电话应提供列车司机和区间维修人员与邻站值班员及相关部门人员通话联系，并应在信号机、道岔区、接触轨开关柜、通风机房等处，以及在地下区间每隔200m处设置电话机箱。

18.4.9  在选用的公务电话系统能满足专用电话系统以上功能时，专用电话系统也可纳入公务电话系统。

18.5  无线通信系统

18.5.1  跨座式单轨交通无线通信系统应为控制中心调度员、车辆基地及停车场调度员、车站值班员等固定用户与列车司机、防灾、维修等移动用户之间提供通信手段。无线通信系统应满足行车安全、应急抢险的需要。

18.5.2  跨座式单轨交通线网无线通信系统应统一规划，线网无线通信系统宜互联互通及资源共享。

18.5.3  无线通信系统采用的制式应符合现行国家有关标准的规定。无线通信系统宜采用数字集群移动通信方式。

18.5.4  无线通信系统应采用有线、无线相结合的传输方式。中心无线设备应能通过光数字传输系统或光纤与车站、车辆基地及停车场的无线基站连接，各基站应能通过天线空间波传播或经漏缆的辐射构成与移动台的通信。

18.5.5  无线通信系统宜设置行车、防灾、维修、车辆基地及停车场等调度组。

18.5.6  无线通信系统空间波覆盖的时间地点概率不应小于90％，漏泄同轴电缆辐射电波的时间地点概率不应小于95％。

18.5.7  无线通信系统应具有选呼、组呼、全呼、紧急呼叫、呼叫优先级权限等调度通信功能，并应具有录音、存储和监测等功能。

18.5.8  在紧急状态下控制中心应能通过无线通信系统的车载设备直接向列车内的乘客进行广播。

18.6 广播系统

18.6.1  广播系统应保证控制中心调度员和车站值班员向乘客通告列车运行、安全和向导等服务信息，以及向工作人员发布作业命令和通知。发生火灾时，可兼做救灾广播。

18.6.2  广播系统应由正线广播系统、车辆基地及停车场广播系统组成。

18.6.3  正线广播系统应由控制中心设备和车站广播设备组成。控制中心和车站均应设置行车和防灾广播控制台。控制中心广播控制台可以对全线选站、选路广播；车站广播控制台可对本站管区内选路广播。广播设备应兼有自动和人工两种播音方式。

18.6.4  正线广播系统行车和防灾广播的区域应统一设置，防灾广播应优先于行车广播。

18.6.5  正线广播系统在车站站台宜设置供客运服务人员可随时加入本站广播系统对站台作定向广播的装置。

18.6.6  列车进站时车站可自动广播乘客导乘信息，列车进站信息宜由信号系统提供。

18.6.7  正线广播系统负荷区域宜按站台层、站厅层、与行车直接有关的办公区域等进行划分。负荷区各点的声场均匀度及混响指标应保证广播声音清晰、稳定。

18.6.8  广播系统功放设备总容量应按所有广播负荷区额定功率总和及线路的衰耗确定。功率放大器应按N+1的方式进行热备用，系统应有功放自动检测切换功能。

18.6.9  列车广播设备应兼有自动和人工两种播音方式，同时可接收控制中心调度员通过无线通信系统对运行列车中乘客的语音广播。

18.6.10  车辆基地及停车场的广播系统应供行车调度指挥人员向与行车直接有关的人员发布作业命令及有关安全信息等。

18.7  时钟系统

18.7.1  时钟系统应为各线、各车站提供统一的标准时间信息，为其他各系统提供统一的定时信号。时钟系统由中心一级母钟、车站和车辆基地及停车场的二级母钟、时间显示单元的子钟组成。

18.7.2  一级母钟应能接收外部北斗卫星导航系统（BDS）和全球卫星定位系统（GPS）的基准信号，提供标准的时间信号并自动进行校准；一级母钟应能定时向二级母钟、控制中心的子钟及其他需提供统一时间信息的各系统发送时间信号；二级母钟产生时间信号应能提供给本站的子钟。母钟应具有万年历功能并具有年、月、日、时、分、秒输出与显示。子钟应能显示时、分、秒。

18.7.3  一级母钟自走时精度应在10—７以上，二级母钟自走时精度应在10—６上。

18.7.4  一级母钟、二级母钟应配置数字式及指针式多路输出接口，一级母钟应配置数据接口，并可向其他各系统提供定时信号。

18.7.5  设置乘客信息系统的车站，当设有显示时间显示屏的地点可不设子钟。

18.8  视频监视系统

18.8.1  视频监视系统应为控制中心调度员、各车站值班员、列车司机等提供有关列车运行、防灾、救灾及乘客疏导等方面的视频信息。

18.8.2  视频监视系统应由中心控制设备、车站控制设备、图像摄取、图像显示、图像录制及视频信号传输等部分组成。

18.8.3  视频监视系统应在售检票大厅、乘客集散厅、站台、自动扶梯、出入口等公共场所，以及设置变电、道岔等重要设备的场所设置摄像机；在车辆客室及轨道线路两旁宜设置摄像机。

18.8.4  视频监视系统应在控制中心行车调度员、防灾调度员、车站行车值班员、车站防灾值班员等场所设监视、控制装置。站台列车停车位置应设监视装置，并宜将站台列车位置摄像信号送至司机室内监视器。车站及车上应对监视图像进行录制，控制中心可对各车站及车上的录像进行调放。

18.8.5  视频监视系统的摄像机、监视器应采用彩色或黑白PAL/D制式。室外摄像机应设全天候防护罩，并应适应最低0.2lx的照度；室内摄像机应适应最低2lx的照度。

18.8.6  视频监视系统应具备监视、控制优先级、循环显示、任意定格与锁闭、图像选择、不间断实时录像、摄像范围控制、字符叠加、远程电源控制等功能。

18.8.7  图像数字化编解码技术应采用标准通用的数字编码格式。

18.9  乘客信息系统

18.9.1  全线各车站及车辆客室内宜设置乘客信息系统。

18.9.2  乘客信息显示内容应包括列车到达动态信息、时间信息、乘客乘车须知、时事、新闻及其他内容，并应在火灾自动报警系统报警时具有联动功能。

18.9.3  乘客信息系统传上列车的视频信号和列车内摄像机的视频信号传至控制中心的无线通道宜合建。

18.9.4  在站厅、站台及车辆客室内应设乘客信息显示屏。

18.10  办公自动化系统

18.10.1  办公自动化系统应为运营和管理提供电子办公、信息发布、日常运作和管理、资源管理、人员交流的信息平台。

18.10.2  办公自动化系统宜在各线路控制中心、车站、车辆基地及停车场设置数据网络设备，在与运营相关办公场所应设置用户终端设备。

18.10.3  办公自动化系统宜采用光纤独立组网，用户终端设备宜通过综合布线系统接入网络设备。

18.10.4  办公自动化系统应具备完善的网络安全措施。

18.11  电源及接地系统

18.11.1  通信电源系统应保证对通信设备不间断、无瞬变地供电，并应具有集中监控管理功能。通信电源设备应满足通信设备对电源的要求。

18.11.2  通信设备供电应采用一级负荷。

18.11.3  通信设备供电方式宜采用交流供电。

18.11.4  蓄电池组的容量应按近期负荷配置，并应保证连续供电不少于2h。蓄电池宜设置两组并联，每组容量宜为总容量的1/2。

18.11.5  通信设备的接地系统，应保证人身、通信设备安全和通信设备的正常工作。

18.11.6  通信设备应采用综合接地方式，综合接地电阻值全年内不应大于1Ω，分设室外接地体的保护接地及防雷接地的电阻值全年内不应大于10Ω。

18.11.7  按分设接地方式设置的不同接地体间的距离均应大于20m。

18.12  集中告警系统

18.12.1  集中告警系统设备宜设置于控制中心或维护中心，并可实现故障监测、安全管理等功能。

18.12.2  集中告警系统与通信各子系统的网络管理系统间应采用标准、通用的硬件接口和通信协议。

18.12.3  集中告警系统应利用通信各子系统的自诊断功能，采集通信各子系统的设备故障信息，并应进行记录和告警。

18.13  公安通信系统

18.13.1  公安通信系统宜由公安视频监视系统、公安无线通信引入系统、公安数据网络、公安通信电源系统等组成。

18.13.2  公安视频监视系统应满足公安部门对车站范围监视的需要，可在公安分局、派出所及车站公安值班室进行监视，并宜与专用通信视频监视系统合设。

18.13.3  公安无线通信引入系统应覆盖线路范围内的地下车站及隧道空间，并应能与既有城市公安无线通信互联互通。

18.13.4  公安数据网络系统应采用光纤独立组网，并应接入城市公安数据网络系统。

18.13.5  公安通信电源系统应满足公安通信设备的用电需求，并宜与专用通信电源系统合设。

18.14  民用通信引入系统

18.14.1  民用通信引入系统宜由民用传输系统、移动通信引入系统、集中监测告警系统、民用电源系统等组成。

18.14.2  跨座式单轨交通应为民用通信引入系统预留站外光电缆引入到站内机房的条件，并应预留站内线缆和设备的布设条件。

18.15  通信用房技术要求

18.15.1  通信设备用房应根据设备布置确定机房、生产辅助及公共通信引入等用房的面积。通信设备用房可单建也可与其他弱电系统合建。

18.15.2  通信机房的位置安排，应经济适用、运转安全、便于线缆引入、配线最短和便于维护。

18.15.3  通信机房的面积均应按远期容量确定。

18.15.4  通信机房应满足通信设备的要求，并应采取防尘、防潮、隔音措施。当通信设备有防静电要求时，应采取防静电措施。

18.15.5  通信机房应根据通信设备及布线的要求预留沟槽、管孔。

18.15.6  通信机房的室内最小净高不应小于2.8m，其他辅助用房可按一般办公用房工艺要求设计。

19  综合监控集成系统

19.1 一般规定

19.1.1 跨座式单轨交通综合监控集成系统应包括综合监控系统（ISCS）、电力监控系统（PSCADA）、环境与设备监控系统（BAS）、火灾自动报警系统（FAS），以及门禁系统（ACS）。

19.1.2当线路及车站全是高架或地面形式时，综合监控集成系统可简化配置。当车站数量不多于4座时，可仅设中央级系统，或仅设车站级系统。

19.1.3综合监控集成系统及其集成子系统应采用统一的硬件和软件平台、统一的人机界面、统一的命名和编码规则，并应建立统一的系统接口标准。

19.1.4综合监控集成系统应采用模块化设计，并应为线路扩展及其他系统接入，以及高层级管理系统连接预留条件。

19.1.5综合监控集成系统设计应符合下列规定：

1 应满足集中监控和管理、分布（分层）式控制、资源共享的要求；

2 系统构成、硬件配置及软件编制应满足运营功能和性能参数指标要求；

3 应满足安全性、可靠性、可维护性、可扩展性要求，并应满足分期实施、线路延伸及用户业务不断发展的需求；

4 应采用可靠性措施，关键设备应采用冗余配置。系统应根据运营安全性需要设置后备或灾备系统，并应满足故障或灾害不扩散、不传播的要求。

19.1.6 综合监控集成系统应选用工业级产品，并应满足7×24h不间断安全运行。

19.2综合监控系统

19.2.1综合监控系统应采用集成和互联方式构建，集成和互联范围应符合下列规定：

1 应根据需要电力监控系统、环境与设备监控系统集成到综合监控系统，并可根据需要集成能源管理、电气火灾、消防电源监视、周界报警等系统；

2 宜将火灾自动报警系统集成到综合监控系统中；

3 应将信号系统、视频监控系统、广播系统、乘客信息系统、自动售检票系统、时钟系统、站台屏蔽门系统、门禁系统、防淹门等互联到综合监控系统；

4根据运营的需要，可将信号系统的列车自动监控系统集成到综合监控系统。

19.2.2综合监控系统应实现正常、阻塞、故障、火灾、公共灾害和维护等运行工况控制模式的要求。

19.2.3综合监控系统应具有下列功能：

1  集成与互联系统设备的监视功能；

2  集成与互联系统设备单点控制、序列控制功能；

3  历史数据存储与查询功能；

4  趋势显示功能；

5  报表功能；

6  打印功能；

7  冗余设备自动切换功能；

8  系统权限管理功能；

9  数据库管理功能；

10  时钟同步功能；

11  帮助功能等。

19.2.4  系统报警宜通过人机界面以图形、声效、报警条、报警列表等方式示警。

19.2.5  联动功能应符合下列规定：

1  综合监控系统宜设置正常、阻塞、故障、火灾、公共灾害和维护等运行工况控制模式；

2  联动宜分全自动联动、半自动联动、手动联动。

19.2.6  广播系统功能应符合下列规定：

1  具备对广播系统的广播区编组、广播区单选、广播区多选、音源选择、即时广播、定时广播、广播监听、自动时间表广播、广播控制状态显示等监控功能；

2  具备对广播系统广播分区状态信息监视的功能。

19.2.7  视频监视系统功能应符合下列规定：

1  应具备视频监视系统图像选择、循环显示、摄像范围控制功能；

2  宜具备视频监视系统固定摄像机、球型摄像机等主要设备状态信息的监视功能。

19.2.8  乘客信息系统功能应符合下列规定：

1  具备乘客信息系统的信息编辑、信息保存、信息模板修改、预定义信息、信息人工审核、信息发布管理功能，以及能区分紧急信息与正常信息；

2  具备乘客信息系统显示终端控制器等主要设备状态信息的监视功能。

19.2.9  门禁系统功能应符合下列规定：

1  具备门禁系统正常运行模式、紧急模式、火灾运行模式的运行信息监视功能；

2  具备门禁系统控制器等主要设备状态信息的监视功能；

3  车站控制室内的综合后备盘（IBP）上设置门禁系统紧急释放按钮。

19.2.10 列车自动监控系统功能应符合下列规定：

1  宜具备信号系统列车位置信息、列车状态信息、信号机状态信息、锁闭信息、道岔状态信息的监视功能；

2  应具备接收信号系统列车阻塞信息的功能，并执行阻塞工况模式控制功能；

3  车站控制室内的综合后备盘上应设置列车自动监控系统的紧急停车、扣车和放行按钮。

19.2.11  自动售检票系统功能应符合下列规定：

1  应具备对自动售检票系统的进站检票机、出站检票机、双向检票机、宽通道检票机、半自动售票机、全自动售票机等主要设备状态信息监控功能；

2  宜具备监视客流信息功能；

3  车站控制室综合后备盘上应设置自动售检票系统闸机紧急释放按钮。

19.2.12  火灾自动报警系统功能应符合下列规定：

1  具备对火灾自动报警系统全站报警、防火分区报警信息、防烟分区报警信息的监视功能；

2  具备对车站管理范围内的专用排烟风机、消防泵或喷淋泵、防火卷帘等主要设备状态信息的监控功能；

3  在车站控制室综合后备盘上具有控制消防专用设备的紧急启停按钮。

19.2.13  通信集中告警系统宜具备监视通信相关系统的工作状态，显示视频监视系统、广播系统车站设备的告警信息功能。

19.2.14  站台屏蔽门功能应符合下列规定：

1  具备站台屏蔽门的应急门、滑动门、端门等主要设备状态信息监视功能；

2  在车站控制室综合后备盘上具有控制站台屏蔽门系统的紧急开门按钮。

19.2.15电力监控系统功能应符合下列规定：

1  应提供动态显示的供电系统图、变电所主接线图、牵引网供电分段示意图、顺序控制等用户画面，以及变电所盘面图；

2  应实时显示变电所主要电流、电压、功率、电量信息；

3  应在综合显示屏指定区域显示全线的一次接线图；

4  应实现对全线遥控对象的遥控，遥控种类应分选点式、选站式、选线式控制；

5  应实现多站并发顺序控制；

6  应实现对全线供电系统设备运行状态的实时监视、故障报警和保护复归；

7  应实现运行状态和故障信息的记录、画面显示及打印功能；

8  应实现电能统计日报、月报的制表及打印功能；

9  应实现实时趋势显示功能；

10  宜实现故障录波显示功能。

19.2.16车站控制室综合后备盘的设置应符合下列规定：

1  各集成及互联系统紧急控制按钮及指示灯应集中设置在综合后备盘上，并宜具备以下功能：

1）站台紧急停车、扣车与放行功能；

2）站台屏蔽门开门控制功能；

3）消防专用设备的手动直接控制功能；

4）通风排烟系统的紧急模式控制功能；

5）门禁系统电子锁释放功能；

6）自动检票机释放功能；

7）自动扶梯停止控制功能；

8）在满足本条第1款中第1～7项要求的基础上可根据运营需要增加其他功能。

2  综合后备盘应设有开启/闭锁转换开关。

19.2.17综合监控系统的功能要求应符合下列规定：

1  应对集成和互联系统的监控对象的运行状态进行全过程的监视功能，通过监视画面监视监控对象的状态、参数及运行过程；

2  应具有综合报警和报警管理功能，并应提供画面和声光报警。报警应能分级，一级报警宜具有推图功能。报警信息应能分类按时序显示，并宜具有事件文件导出功能；

3  应具有事件管理功能，并应能在线查看实时和历史事件。

19.2.18综合监控系统的信息安全应符合现行国家标准《工业控制系统信息安全》GB/T 30976的有关规定。

19.3电力监控系统

19.3.1电力监控系统的设备选型、系统容量和功能配置应能满足运营管理和发展的需要。

19.3.2电力监控系统的构成、监控对象、功能要求，应根据跨座式单轨交通系统供电系统的特点、运营要求、通道条件确定。

19.3.3电力监控系统应包括电力调度系统（主站）、变电所综合自动化系统（子站）及传输通道。

19.3.4电力监控系统主站的设计，应确定主站的位置、主站系统功能、设备配置方案、各种设备的功能、型式和要求，以及系统容量、远动信息记录格式和人机界面形式要求等。

19.3.5电力监控系统子站的设计，应确定子站系统功能、设备的位置、类型、容量、功能、型式和要求等。

19.3.6电力监控系统的遥信对象、遥测对象、遥调对象、遥控对象，以及电力监控系统的基本功能等内容应符合本标准第11.6节的规定。

19.4 环境与设备监控系统

19.4.1  环境与设备监控系统应按跨座式单轨交通的线路特点和环境条件设置。

19.4.2  地下车站、区间隧道、控制中心等重要场所应按冗余配置环境与设备监控系统，高架车站及地面车站、车辆基地宜按实际需要配置。

19.4.3 系统监控对象应包括下列系统和设备：

1  通风空调系统；

2  给排水系统；

3  应急电源（EPS）及不间断电源（UPS）系统；

4  动力照明系统；

5  乘客导向系统；

6  自动扶梯、电梯系统；

7  温度、湿度、二氧化碳浓度等环境参数。

19.4.4  环境与设备监控系统应具有下列基本功能：

1  机电设备正常监控功能；

2  执行正常、阻塞、故障、火灾、公共灾害和维护等工况控制模式功能；

3  环境监控与节能运行管理功能；

4  设备管理及维护功能等。

19.4.5  中央级功能应符合下列规定：

1  宜采用彩色动态图形方式、趋势图方式、文本方式分级分画面显示全线机电设备的运行状态、故障状态和各种工况及环境状况；

2  可修改和添加环境与设备监控系统运行模式；

3  可修改和添加环境与设备监控系统运行时间表；

4  中央级可预设多组运行模式，控制模式的定时切换；

5  设备的日常保养管理和维修管理；

6  可对系统和设备的运行记录、故障记录、维修保养记录进行查询；

7  可对故障、维护报表等的班报、日报、月报和年报存储或打印；

8  与时钟系统进行对时，并应将正确的时间统一下达至车站。

19.4.6  车站级功能应符合下列规定：

1  上级系统网络故障时应具备独立工作能力；

2  应能接收综合监控系统中央级的监控指令与运行模式指令，更改运行参数，调整运行工况；

3  应对车站管辖范围内系统和设备进行点动或自动等控制，并应具备选择中央级或车站级两种控制模式转换功能；

4  应能监测车站环境，对参数采样点与调控点进行巡回检测，并应将数据实时报送中心；

5  当上级系统网络故障时，应能在数据库暂存历史数据和监控信息；当网络恢复后，应能将暂存数据信息传送至中央。短期归档信息可定期自动刷新；

6  应具有设备动态图形显示、故障报警、数据查询和报表打印等功能；

7  应具有对各种工况运行模式进行切换的功能；

8  应能接收本站火灾自动报警系统发送的报警指令，优先执行灾害模式，并向火灾自动报警系统返回指令的执行信号。

19.4.7  执行防灾及阻塞模式应具有下列功能：

1  接收车站火灾自动报警系统信息，执行车站消防联动模式；

2  接收列车区间停车位置、火灾部位信息，执行隧道防排烟模式；

3  接收区间阻塞信息，执行阻塞联动模式；

4  监控车站导向系统和应急照明系统；

5  监视各排水泵房危险水位，并监控水泵。

19.4.8  系统维护应具有下列功能：

1  监视全线被控对象的运行状态，并形成维护管理趋势预告等；

2  具有系统软件维护、组态、运行参数设置及操作界面修改等功能；

3  具有硬件设备故障判断及维护管理等功能。

19.5火灾自动报警系统

19.5.1  火灾自动报警系统应由设置在控制中心的中央级监控管理系统、车站和车辆基地的车站级监控管理系统、现场级监控系统和设备及相关通信网络等组成。

19.5.2  控制中心应兼作全线消防控制指挥中心，并应设置中央级管理系统。

19.5.3  火灾自动报警系统应具备火灾的自动报警、手动报警、通信和网络信息报警，并应实现火灾救灾设备的控制和与相关系统的联动控制。

19.5.4  火灾自动报警系统应实现对车站消防广播、警铃、消防水泵、防火卷帘等相关消防设备的自动控制，并应接受中央级系统或车站级系统发送的控制命令；火灾自动报警系统宜与通信系统公用广播及视频监视系统互联，并应具有火灾事故广播控制的优先级。

19.5.5  消防联动控制系统应实现消火栓系统、自动灭火系统、防烟排烟系统，以及消防电源及应急照明、疏散指示、防火卷帘、电动挡烟垂帘、消防广播、检票机、门禁等系统在火灾情况下的消防联动控制。

19.5.6  车站控制室应兼作消防控制室，车辆基地及停车场的车场控制室应兼作消防控制室，并应设置火灾报警控制器、消防联动控制器、消防电话总机、消防控制室图形显示装置。

19.5.7  换乘车站的消防控制室宜集中设置。按线路设置的消防控制室之间应能相互传输、显示状态信息，但不宜相互控制。

19.5.8  车站控制室综合后备盘应兼作消防联动控制盘。

19.5.9  火灾自动报警系统的设计除应符合本规范的规定外，尚应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116的有关规定。

19.6门禁系统

19.6.1  跨座式单轨交通系统涉及安全的重要设施出入门及通道门、有安全要求的房屋门、重要岗位的办公室门及通道门、系统设备用房门、车站进入区间的通道门等应设门禁系统。

19.6.2  门禁系统应具有出入口监控和安全管理等功能；门禁卡应具备巡更、考勤等功能，并可根据运营和管理需要设置其他功能。

19.6.3  门禁系统构成、设备配置和布置，应与运营管理模式相适应。

19.6.4  线网内门禁系统宜实现统一授权管理，并应遵循统一的系统标准。

19.6.5  门禁系统应按集中管理、分级控制的方式设计。

19.6.6  门禁系统应统一管理合法持卡人的访问权限，可根据需要设置线网中央级系统、线路中央级系统和车站级系统三级监控管理系统，或线网（含线路）中央级系统和车站级系统两级监控管理系统，并宜根据运营管理的需要集中设置授权工作点。

19.6.7  门禁系统规模应与线网规划相适应，并应确定线路、车站和监控对象的数量，以及监控对象的安全等级、授权人数及发卡量，同时应留有余量。

19.6.8  设有门禁装置的通道门、设备与管理用房门的电子锁，应满足防冲撞和消防疏散的要求。电子锁应具备断电自动释放功能，设备与管理用房门电子锁尚应具备手动机械解锁功能。

19.6.9  门禁系统应实现与火灾自动报警系统的联动控制。车站控制室综合后备控制盘上应设置门禁紧急开门控制按钮，并应具备手动、自动切换功能，以及按防火分区实现联动控制。

19.7供电

19.7.1  综合监控集成系统设备应按一级负荷供电。

19.7.2  综合监控集成系统设备可与城市轨道交通其他一级负荷合用一套电源设备，也可单独设置电源设备。

19.7.3  应急电源应采用在线式不间断电源供电方式。电池组容量应保证连续供电不少于1h。

19.8防雷与接地

19.8.1  综合监控集成系统设备应对雷电感应过电压进行防护设计，高架车站、区间及地下线路出、入口为雷电防护的重点部位，交流电源的引入、电子设备等与室外线路连接的设备必须设雷电防护设备。综合监控集成系统设备的雷电防护设计应满足计算机类设备相关防雷规范要求。

19.8.2  综合监控集成系统设备接地设计，应做到确保人身、设备安全及设备的正常工作。综合监控集成系统设备应设工作地线、保护地线、屏蔽地线和防雷地线。

19.8.3  综合监控集成系统设备应接入综合接地系统，也可采用分设接地方式。

19.8.4  综合接地系统接地电阻不应大于1Ω。

20运营控制中心

20.1 一般规定

20.1.1  跨座式单轨交通应建立运营控制中心（OCC）。

20.1.2  控制中心的建设模式和规模应依据城市轨道交通线网的总体规划和线路的具体情况进行设置。

20.1.3  控制中心的选址宜靠近城市轨道交通和车站、接近监控管理对象的中心地带及方便运营管理的区域。多线共建控制中心时，宜选择在便于兼顾多条线路监控的地方。

20.1.4  控制中心应避开高温、潮湿、烟气、多尘、有毒、腐蚀等气源和污染源，以及应避开易燃、易爆、噪声和振动源、强电磁干扰源等，并应设于污染源的上风向，同时应利用有利地形和环境或采取相应的设施隔离。

20.1.5  控制中心应具备行车调度、电力调度、环境和设备调度、防灾指挥、客运管理、乘客信息管理、设备维修及信息管理等运营调度和指挥功能，并应具有对跨座式单轨交通运营全过程进行集中监控和管理的功能。

20.1.6  控制中心应由中央控制室、系统中央级设备用房及其维护管理用房、附属设备用房、运营管理及生活用房等组成。

20.1.7  控制中心应兼作防灾控制中心，并宜具备紧急事件指挥中心的功能。

20.1.8  控制中心应具有高度的安全性和可靠性，并宜设置为独立建筑；与其他用途的建筑合建时，应设独立的进出口通道，并应保证控制中心用房的独立性和安全性。

20.1.9  多线路控制中心应防范同时失效的风险隐患，当风险防范、控制和隔离困难时，宜采用异地灾备措施，灾备中心系统设备和用房及相关设施可按满足行车指挥的最小需求配置。

20.2  工艺设计

20.2.1  控制中心工艺设计应明确功能定位、建设规模、运营管理模式、组织架构及定员数量。

20.2.2  控制中心工艺设计应满足安全可靠，以及操作及维修管理方便等要求。

20.2.3  控制中心按功能宜划分为运营监控区、运营管理区、设备区、维修区及辅助设备区，各功能区域的划分应与具体运营管理模式相一致。

20.2.4  运营监控区和运营管理区宜相邻设置；设备区宜靠近运营监控区，并应集中设置；维修区宜靠近设备区布置。

20.2.5  运营监控区应设中央控制室和紧急事件指挥室，在中央控制室前应设缓冲区，并应设置安防设施；在运营监控区内宜设置交接班室、打印室、管理用房及生活和卫生设施，并宜同层相邻设置。

20.2.6  中央控制室各系统设备的布置及设计应符合下列规定：

1  中央控制室内设备布置应整齐、紧凑，便于观察、操作和检修，并应便于调度人员行动和疏散；

2  室内应以行车指挥为核心进行布置，并应便于行车调度、电力调度、环境和设备调度、维修调度和总调度之间的信息沟通；

3  各调度台宜弧形布置，并应与显示屏的位置相对应；

4  调度台距显示屏的通道宽度宜大于2.5m，调度台之间的通道宽度宜大于1.6m；

5  当调度台扇形分层布置时，在中间位置观察显示屏的竖向视线仰角宜小于15o，水平展开角度宜小于120o；

6  当中央控制室规模按多线路设计时，应资源共享，并宜按调度岗位划分功能区，也可按线路划分功能区，功能区的划分应与运营管理模式相适应；

7  调度台的设计应满足人体工程学要求，并应满足台面和台下设备布置及散热要求；

8  与运营、管理和安全无关的系统和设备不宜进入中央控制室，且不应安装大功率电器设备及其他动力设备。

20.2.7  运营管理区应与运营管理模式相适应，并应按组织架构设置运营管理、技术管理、生产作业管理等办公管理和生活设施。

20.2.8  设备区各系统设备的设计应符合下列规定：

1  设备区设备房的室内布置应整齐、紧凑，便于操作和维修；

2  设备布置应使设备之间的联线短，外部管线进出方便；

3  大功率的强电设备不得与弱电设备混合安装和布置；除自动灭火系统外，各电气系统设备用房不应有水管穿过，风管穿过时应安装防火阀；

4  设备房的布置应资源共享，布置形式可按系统划分或按线路划分；楼层和平面布置应安全可靠、方便运营管理、检修和工程实施。

20.2.9  维修区应满足维护管理和值班等功能要求。

20.2.10 辅助设备区的设置及设备配置应符合下列规定：

1  辅助设备区宜设置供电和低压配电系统、通风和空调系统、给水与排水、水消防与自动灭火系统等辅助设施和用房；

2  供电和低压配电系统、空调、给水与排水及水消防等系统设备宜设置在地面一层或地下一层；低压配电、通风与空调和自动灭火等系统设备宜就近设置。

20.2.11 运营监控区宜设置参观演示室、参观接待室及培训演示室。参观演示室应与中央控制室相邻设置。

20.3  建筑与装修

20.3.1  控制中心应根据监控管理线路数量、运营管理模式、各系统设备数量及控制中心其他辅助设施设置等因素，经济合理的确定建筑规模和装修标准，并应预留发展余地。

20.3.2  控制中心的建筑布局应符合下列规定：

1  控制中心的建筑应满足工艺设计要求，并应力求实用、经济、简洁、美观；

2  控制中心建筑分类应为多(高)层一类公共建筑，耐火等级应为一级，屋面防水应为二级；

3  中央控制室室内的净高应结合房间面积大小及视线的要求进行设计，不宜低于4m；其他设备用房净高不应低于3m；

4  中央控制室应设不少于两个出入口与外部相连，至少应有一个门的宽度为1.2m、高度为2.3m，并应符合国家现行消防规范的有关规定；

5  当中央控制室有防火、防爆等特殊要求时，应按特殊要求进行设计；

6  日光不应直接射到设备上，并应避免在设备上和显示屏上产生眩光，否则应采取遮光措施。

20.3.3  控制中心的建筑装修在满足工艺要求的同时尚应符合下列规定：

1  建筑装饰装修工程所用材料应符合国家现行有关建筑装饰装修材料有害物质限量标准的规定；

2  建筑装饰装修工程所使用的材料应按设计要求进行防火、防腐和防虫处理，并应符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222的有关规定；

3  中央控制室应设吊顶，并应满足敷设通风管道和管线的要求；

4  地面应装设防静电活动地板，并应设置各调度台的系统管线接口及电源插座；设备不应直接安装在活动地板上；

5  室内装修与照明不应在显示屏上产生眩光。

20.3.4  控制中心结构设计除应满足国家现行规范外，对特殊设备荷载应根据要求单独计算确定，并应计及设备运输、安装时的最不利情况。结构安全等级应按一级设计。

20.4  布线

20.4.1  电缆通道、电缆间宜靠近相关的设备用房，且强、弱电系统应分别设置。

20.4.2  电缆的选择和管线的敷设除应满足各自系统的要求外，尚应符合消防和电气等国家现行规范的规定。管线敷设宜做到线路短、交叉少。

20.4.3  竖向布线宜采用电缆井敷线方式。

20.4.4  水平布线宜采用夹层（楼层夹层、吊顶夹层、活动地板夹层）敷线方式，并应根据夹层的具体情况，分层分区设置电缆桥架或汇线槽。动力电缆和弱电电缆应分开敷设。

20.4.5  中央控制室内不宜外露电线、电缆和管线；无关管线不宜穿过中央控制室和设备房。

20.5  供电、防雷与接地

20.5.1  控制中心宜单独设置降压变电所, 降压变电所应设两台动力照明变压器，分别引入两路相对独立的电源供电，并应满足控制中心一、二、三级负荷的需要。当一台变压器退出运行时，另一台变压器至少可满足全部一、二级负荷的需要。

20.5.2  需要不间断电源供电的系统设备，宜根据各系统设备的供电要求集中设置。

20.5.3  控制中心防雷接地应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057的有关规定，其防护类别不应低于第二类防雷建筑物。

20.5.4  控制中心宜设置综合接地极，接地电阻值不应大于1Ω。通信、信号、防灾报警、环境与设备监控等弱电系统设备接地应从综合接地极上单独接引，并应与强电系统接地极分开设置。

20.6  照明与应急照明

20.6.1  控制中心应设置正常照明与应急照明。照明灯具宜选择节能型、散射效果好、使用寿命长及维修更换方便的灯具。灯具布置宜与建筑装修和设备布置相协调。

20.6.2  中央控制室的照明设计应符合下列规定：

1  中央控制室的照明应柔和均匀，无眩光；灯具布置应满足显示屏和操作台面最大照度的需要，并宜嵌入吊顶内；操作台面上应无阴影，室内照明均匀度不宜低于0.7，照明应采用调光控制及分区控制；

2  当中央控制室采用马赛克式显示屏时，显示屏前区和操作台面距地面0.8m处的照度宜为150 lx～200lx；

3  当中央控制室采用投影式显示屏时, 显示屏前区和操作台面距地面0.8m处的照度宜为100 lx～150 lx，操作台宜设置局部照明。

20.6.3  设备房、维修用房、办公管理用房及其他各部位的照明照度应符合国家现行建筑电气规范的有关规定。

20.6.4  应急照明应包括安全疏散照明和事故照明及指示照明，应急照明的照度不应小于正常照度的10%；应急照明的备用电源容量应包括整个控制中心应急照明，总容量不应低于1h的使用容量。

20.7  通风与空调

20.7.1  控制中心应采用通风、空调系统进行室内环境控制，中央控制室内环境温度宜控制为16℃～27℃，中央控制室和各系统设备房每小时内的温度变化不宜超过3℃，各系统设备房应按现行国家标准《电子信息系统机房设计规范》GB 50174的有关规定执行，并宜按不低于B级要求设计。

20.7.2  显示屏前后的温差不宜超过3℃。

20.7.3  中央控制室及设备房在正常情况下应保持正压。

20.7.4  中央控制室、运营管理区、设备区等区域的空调系统应分开设置。

20.8  消防与安全

20.8.1  控制中心应设置火灾自动报警、环境与设备监控、火灾事故广播、自动灭火、水消防、防排烟等消防系统。

20.8.2  控制中心应设置消防控制室。

20.8.3  控制中心应根据需要设置视频监视系统和门禁系统等安防系统，并应对各分区出入口、房间和主要通道进行监视和自动录像。

20.8.4  控制中心应设置保安值班室。保安值班室宜与消防控制室合并设置。

21车辆基地

21.1  一般规定

21.1.1  跨座式单轨交通的车辆基地应包括车辆段（停车场）、综合维修中心、物资总库、培训中心和办公生活等设施。

21.1.2  车辆基地的功能、布局和各项设施的配置，应根据运营需要、城市轨道交通线网车辆基地的规划、既有车辆基地分布和工程具体情况综合确定，并应资源共享。

21.1.3  车辆基地的设计应按设计年限初期、近期、远期统一规划，分期实施。车辆的配备宜按初期运营需要配置。站场线路、房屋建筑和机电设备等应按近期需要设计；用地范围应在站场线路和房屋规划布置的基础上按远期规模确定。

21.1.4  车辆基地选址应符合下列规定：

1  用地应与城市总体规划相协调；

2  与线路和车站应有良好的接轨条件；

3  宜避开工程地质和水文地质不良地段；

4  宜具有良好的自然排水条件；

5  应便于城市电力线路、给排水等市政管道的引入和城市道路的连接；

6  用地面积应满足功能和布置的要求，并应具有远期发展余地。

21.1.5  车辆基地的设计应节约用地、节约能源。

21.1.6  车辆基地应有完善的消防设施。总平面布置、房屋设计和材料、设备的选用等应符合国家现行防火规范的有关规定。

21.1.7  车辆基地设计应对所产生的废气、废液、废渣和噪声等进行综合治理，并应符合国家现行有关规范的规定。

21.1.8  车辆基地内应有运输道路及消防道路，并应有不少于两个与外界道路相连通的出口。

21.1.9  车辆基地设计涉及既有河道、水利设施，既有道路、规划道路及重要管线迁改时，应取得水利、水务及市政相关部门的认可，相关迁改设施应与本工程同时施工。

21.1.10 当在车辆基地内进行物业开发时，物业开发内容应符合城市总体规划要求，并应进行技术经济比较和经济、社会效益分析。物业开发应在保证车辆基地功能和规模基础上进行，且宜利用轨道交通资源优势，功能相对独立。在总图布置、场内道路、厂房建筑及相关设施设置时，应作好通风、采光、消防、排烟、降噪及防止其他灾害的设计。

21.2 车辆基地的功能、规模及总平面设计

21.2.1  车辆基地的功能、规模及总平面设计应根据线路工程特点和其在线网中的地位及功能定位，选择全面检修模式或重点检修模式，并应符合下列规定：

1  全面检修的作业范围应包括车辆全面检修及以下修程内的检修和其他系统设备检修；

2  重点检修的作业范围应包括车辆换轮及大部件的换修作业；

3  停车场的作业范围应包括列检及停车，必要时可承担换轮、三月检和临修作业。

21.2.2  车辆检修宜采用日常维修和定期检修相结合的预防性检修制度，并宜逐步向状态修过渡及实行换件修。修程和检修周期应根据车辆技术条件、制造质量和线路的技术条件及车辆制造商的建议制订，设计时车辆检修周期宜按表21.2.2的要求确定。

表21.2.2  车辆检修周期

| 类别 | 检修种类 | 检修周期 |  | 检修时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 里程（万公里） | 时间 |  |
| 定期检修 | 全面检修 | 60～80 | 6年 | 40天/列 |
|  | 重点检修 | 30～40 | 3年 | 30天/列 |
| 日常维修 | 换轮检 | 15 | 1.5年 | 10天/列 |
|  | 三月检 | 3 | 3月 | 3天/列 |
|  | 列检 | —— | 3日～6日 | 4h/列 |

注：表中检修时间是按每列车6辆编组，并按部件换件修确定。

21.2.3  车辆段各修程工作量计算时应计入检修不平衡系数， 检修不平衡系数宜按下列要求取值：

1  三月检修取1.2；

2  定期检修取1.1。

21.2.4  车辆段作业范围设计应包括下列内容：

1  列车管理和编组工作；

2  列车停放、日常维修、清扫洗刷及定期灭菌等日常维护保养；

3  车辆的定期检修；

4  车辆的临修；

5  车辆段检修设备、机具、牵引车和工作车等的维修及整备；

6  根据需要负责列车的乘务作业。

21.2.5  停车场作业范围设计应包括下列内容：

1  列车管理；

2  列车停放、列检、清扫洗刷、定期消毒等日常维修保养；根据需要承担三月检/换轮及临修；

3  根据需要负责列车的乘务作业。

21.2.6  车辆段及综合维修中心维修设备的大修宜就近外委专业工厂承担。

21.2.7  车辆基地出入线的设计应符合下列规定：

1  出入线应在车站接轨，接轨站宜选在线路的终点站或折返站；

2  出入线与正线间的接轨形式，应满足正线设计运能要求；

3  出入线宜按双线双向运行设计；停车场及中低运量的跨座式单轨交通系统的出入线可根据通过能力要求确定为双线或单线；

4  车辆基地及停车场的出入线设置除应满足上述第1～3款的要求外，尚应符合本标准第3章的有关规定；

5  出入线应根据行车和信号的要求，留出信号转换作业长度。

21.2.8  车辆基地规模，应根据车辆技术条件、配属列车编组和数量、检修周期和检修时间计算确定。

21.2.9  车辆基地的总平面布置应以车辆段（停车场）为主体，并应根据车辆运用、检修的作业要求和段（场）址的地形条件，综合维修中心、物资总库和培训中心等设施的布局及道路、管线、绿化、消防、环保等要求，结合当地气象条件进行统筹布置。

21.2.10  车辆段生产房屋的布置应以运用及检修厂房为核心，各辅助生产房屋应根据生产性质按系统布置；与运用和检修作业关系密切的辅助生产房屋宜分别布置在相关厂房的侧跨内或附近，性质相同或相近的房屋宜合建；生活、办公房屋宜集中布置。

21.2.11  车辆基地的空气压缩机间、变配电所、给水所和锅炉房等动力房屋，宜靠近相关的负荷中心布置。

21.2.12  产生噪声、冲击振动或易燃、易爆的车间宜单独设置；检修车间排出的有害气体、粉尘、废液等应符合国家现行有关环境保护及卫生标准的规定。

21.2.13  车辆段生产机构应根据运营管理模式确定，可设运用车间、检修车间和设备车间。

21.2.14  车辆基地应设围蔽设施，其设计宜结合当地的环境和要求，选用安全、实用、美观的结构型式和材料。

21.3 车辆运用整备设施

21.3.1  车辆运用整备设施应包括停车库（棚），列检、月检库和列车清洁洗刷设备及相应线路等设施，并应根据生产需要配备办公、生活房屋。

21.3.2  停车库（棚）和列检、月检库宜合建成运用库；列检月检库也可单独设置或与其他厂房合建。

21.3.3  运用库的规模应按近期需要确定，并应预留远期发展的条件。当近、远期规模变化不大或厂房扩建困难时，其厂房可按远期规模一次建成。运用库设计尚应符合下列规定：

1  停车列位数应按配属列车数在扣除每天在修车列数后计算确定，设有独立停车场的线路，尚应扣除其停车场的停车列数；

2  列检、月检列位数应按列检、月检工作量计算确定，并适当留有余地；

3  列检、月检列库内应另设临修列位。

21.3.4  停车库（棚）应根据当地气象条件和运营要求设计。炎热多雨地区宜设棚，寒冷地区或风沙地区宜设库，当露天停车对运营和作业无影响时，停车线可按露天条件设计。

21.3.5  运用库各库线的列位设置应根据车库型式确定。并应符合下列规定：

1  停车库（棚）和列检、月检库宜为尽端式；

2  停车、列检线宜按两列位设计，条件许可时，停车线可按三列位设计；

3  月检线宜按一列位设计，条件许可时可按两列位设计。

21.3.6  运用库各种库线的供电接触轨在库内应分段设置并加装安全防护设施，库前应设置隔离开关或分段器，并应设有送电时的声响警示及醒目的信号灯显示。

21.3.7  月检库的线路应设车辆车顶作业平台，并应设安全防护设施。作业平台面高度和结构尺寸应按车辆结构和作业要求确定。根据作业需要可设置起重设备。

21.3.8  各车库的长度应分别按公式21.3.8-1及21.3.8-2计算，并应结合厂房组合情况和建筑、结构设计要求作适当调整，调整后的车库长度不宜小于按公式的计算值。

1  停车库（棚）长度应按下式计算：

Ltk=（L+2）×N t+（N t-1）×6+12                        （21.3.8-1）

式中：  Ltk——停车库（棚）计算长度（m）；

L——列车长度（m）;

N t——每条线停车列位数。

2  列检、月检库长度应按下式计算：

Lly=（L+2）×N j+（N j-1）×6+ 21               （21.3.8-2）

式中：  Lly——列检、月检库长度（m）；

Nj——每条线列检、月检列位数。

当列车采用全自动运行时，应结合信号系统的要求调整列位间的安全距离。

21.3.9  车辆段应设机械洗车设施，配属列车超过12列的独立停车场可设置机械洗车设施。机械洗车设施应包括洗车机、洗车线和生产房屋， 其设计应符合下列规定：

1  洗车机应采用通过式，其功能宜满足车辆两侧、顶部和端部（驾驶室）的洗刷要求，并应具有清水及化学洗涤剂清洗功能；

2  洗车线宜采用贯通式布置在入段线上的适当位置，当地形受限制时，洗车线可按尽端式布置；

3  寒冷地区及风沙地区应设洗车库，其他地区洗车机宜按露天设置，必要时可加棚。洗车库（棚）的长度、宽度和高度应根据洗车的作业要求确定；寒冷地区的洗车库应有采暖设施。洗车线在洗车机前、后应设置一辆车长度的直线；

4  洗车线有效长度应按下列公式计算：

1）尽端式洗车线有效长度应按下式计算：

Lsj=2L+Ls+10 					            （21.3.9-1）式中： Lsj——尽端式洗车线有效长度（m）；

Ls——洗车机长度（包括连锁设备）（m）。

2）贯通式洗车线有效长度应按下式计算：

Lst=2L+Ls+12 			   	        	         （21.3.9-2） 式中： Lst——贯通式洗车线有效长度（m）；

Ls——洗车机长度（包括连锁设备）（m）。

5  洗车线应根据洗车设备配备辅助生产房屋；

6  洗车线宜设人工洗车台，并宜设置在洗车线两侧，高度应与列车客室地板面一致，长度应按不小于1/2列车长度设计；

7  洗车线洗车台位的车辆供电接触轨应加装安全防护设施；洗车台位列车进入端前应设隔离开关或分段器，并应设有送电时的信号显示或声响警示装置。

21.3.10  车辆段、停车场应根据车场线路布置和作业需要设牵出线，其数量应根据作业量确定。牵出线的有效长度应按下式计算：

Lq=Lqc+Ln+10 						              （21.3.10）

式中： Lq ——牵出线有效长度（m）；

Lqc——通过牵出线列车总长度（m）；

Ln ——牵引车长度（m）。

21.3.11  车辆段、停车场各种车库内的通道宽度和车库大门、有关部位的最小尺寸宜符合表21.3.11的规定。

表21.3.11 车辆段、停车场各种车库内有关部位最小尺寸（m）

| 车库种类 项目名称 | 停车棚 | 列检月检库 | 检修库 | 油漆库 | 工作车库 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 车体之间通道宽度（无柱） | 1.8 | 5.0 | 5.0 | 2.5 | 2.0 |  |
| 车体与侧墙之间的通道宽度 | 1.5 | 2.0 | 4.0 | 2.5 | 1.7 |  |
| 车体与柱边通道宽度 | 1.3 | 1.8 | 3.2 | 2.2 | 1.5 |  |
| 库内后部通道净宽 | 6.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 6.0 |  |
| 车体至库前大门距离 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |  |
| 车库大门净宽 | B+0.6 | B+0.6 | B+0.6 | B+0.6 | B+0.6 |  |
| 车库大门净高 | H1+H2+0.4 | H1+H2+0.4 | H1+H2+0.4 | H1+H2+0.4 | H1+H2+0.4 |  |

注：1  B—车辆限界的宽度；  2  H1—轨面高度；  3  H2—轨面上车体高度。

21.3.12  运用库应根据列车日常运用维修和列检、月检作业的需要，在其边跨内或邻近地点设置车辆车载设备检修、列车内部清扫、洗刷、消毒、工具存放、备品贮存和工作人员更衣休息等生产、办公、生活房屋。

21.3.13  车辆基地内列车运转调度、检修调度与防灾调度宜合并设置为车辆基地调度中心。

21.3.14  在列检、月检库横向地下通道内两侧宜设动力及安全照明插座。地下通道内固定照明灯具不应影响作业。

21.3.15  列车采用人工驾驶的车辆基地内宜设乘务员公寓，其规模可根据早晨发车后两小时和晚上收车前两小时内运行列车乘务员人数确定。

21.4 车辆检修设施

21.4.1  车辆检修设施可按其功能和检修工艺要求设置下列主要的生产厂房和房屋：

1  检修库、转向架间、电机间、电子电器间、车钩缓冲器间、制动设备间、空调器间、车门窗间、车体电气管材间、蓄电池间及相应的辅助生产房屋；

2  换轮库；

3  油漆库；

4  吹扫库。

21.4.2  检修库规模应根据检修工作量和检修时间计算确定，其设计应符合下列规定：

1  车辆检修应采用定位作业，并应以列位为计算单位，列位的长度可按列车解钩的作业设计；

2  检修库最小尺寸应符合本标准表21.3.11的有关规定；

3  检修库长度可按下式计算确定：

Ljk=L+（Nl-1）×1+L0			    	       （21.4.2）

式中： Ljk——检修库长度（m）；

Nl—— 列车编组车辆数；

L0——为保证停车安全和车辆检修操作所需的距离。

21.4.3  检修库应设电动桥式或梁式起重机和必要的搬运设备；起重机的起重量应满足工艺和检修作业的要求；起重机走行轨的高度应根据车辆分解起吊高度和起重机的结构尺寸计算确定。

21.4.4 各种车库的库前股道宜有一段平直线路，其长度应满足车辆安全进出库门的要求。

21.4.5  换轮库及其线路的设计应符合下列规定：

1  换轮线的有效长度应满足列车所有车辆的轮胎换修作业的要求；

2  换轮库应结合工艺流程和厂房组合情况布置，可单独设置，也可与检修厂房合并设置；

3  换轮库应设专用起重设备、轮胎拆装设备和充气设备，换轮库的面积应满足设备安装和换轮作业的需要。

21.4.6  车辆段应配备工作车及牵引车和车库，工作车库内应有检修设施。工作车库内宜配置作业监控装置。

21.4.7  车辆段应设试车线。试车线的设计应符合下列规定：

1  试车线应为平直线路，困难条件下允许在线路端部设曲线。试车线应有配套的信号和供电设备，试车线的其他技术标准应与正线的技术标准一致；

2  试车线的有效长度应根据车辆性能、技术参数及试车综合作业要求计算确定，试车线尽端应设车挡；

3  应在试车线附近设置试车设备用房；

4  地面试车线应有一段不小于一列车长度的便于维修人员作业的硬化地面。

21.4.8  转向架间宜在检修库内设置，也可毗邻检修库。转向架间规模和检修台位应根据转向架检修任务量、作业方式和检修时间计算确定。转向架间应设有转向架检修及零部件的检修、清洗、试验及探伤设备和轮胎拆装、充气及存放设备。

21.4.9  电机间应邻近转向架间设置，间内应根据作业需要配备电机检测、清扫设备，以及起重运输设备。

21.4.10 蓄电池间宜独立设置，蓄电池间的规模应满足车辆蓄电池检修和充电需要，并宜兼顾牵引车、工作车和蓄电池搬运车的检修和充电。蓄电池间应设有电源室、蓄电池检修室、充电室、蓄电池用品储存室和值班室。检修室和充电室应有良好的通风、给排水设施；酸性蓄电池充电室应采用防酸地面，并应与其他房屋隔断和采取防爆措施。

21.4.11 油漆库可根据需要按一辆车或一个列车单元设置，库内应设通风、给排水设施和压缩空气管路，并应有环保措施。库内电气设备均应符合防爆要求。油漆库的尺寸应根据工艺要求确定。

21.4.12吹扫库及其线路可根据作业需要设置，其设计应符合下列规定：

1  吹扫线的有效长度应满足列车所有车辆的吹扫作业需要；

2  吹扫库宜根据吹扫作业的要求选用成熟可靠产品，并宜设置通风排尘设施；

3  寒冷地区的吹扫库应有供暖设施；

4  吹扫库的长度、宽度和高度应根据吹扫作业要求确定。

21.4.13 车辆段应设材料、备品间。当物资总库不设在基地内时，应设独立物资库，并配备必要的起重和运输设备。

21.5 车辆段设备维修和动力设施

21.5.1  车辆段设备车间应包括设备维修间和相应管理部门，其作业范围应包括下列内容：

1  全段机电设备的管理和中、小修程的检修；

2  全段各种生产工具的维修和管理。

21.5.2  生产设备应统一管理、集中检修。设备的大修宜对外委托或与有关单位协作进行。

21.5.3  设备维修间应根据基地内机电设备和动力设施维护、检修的需要配备电焊、气焊设备，电器检测设备，管道维修设备和起重运输设备等。检修车间的通用机加工设备与设备车间的通用机加工设备应合并设置。

21.5.4  空压机站的空压机应选择节能型的低噪声产品，其压力和容量应根据用气设备的要求确定。空压机数量不应少于两台。

21.5.5  乙炔用气应采用瓶装乙炔气供气。

21.5.6  各种室外管线应根据管线的性质和走向，结合总平面的布置进行管线综合设计，力求安全、经济和便于管理维修。

21.6 综合维修中心

21.6.1  综合维修中心是跨座式单轨交通各种设备和设施的维修和管理部门，其功能应满足全线线路、轨道梁、桥梁、路基、涵洞、围屏、隧道、房屋建筑和道路等设施的维修、保养及供电、通信、信号、道岔、机电设备和自动化设备的维修和检修工作需要，并应根据当地具体情况，逐步实行社会综合服务和资源共享。

21.6.2  线路轨道梁、桥涵、桥梁、房屋建筑、道路等设施和机电设备的维修宜利用当地资源，大修宜对外委托专业队伍或工厂承担。

21.6.3  综合维修中心宜根据各专业的性质分设工务与建筑、供电、通信、信号、机电与自动化、线路与安全设施等车间。

21.6.4  综合维修中心应根据生产的需要配备生产房屋、仓库和办公、生活房屋。各类房屋应根据作业性质结合总平面布局的具体情况合理布置，其生产房屋宜合并建成综合维修楼。

21.6.5  设于车辆基地内的综合维修中心的供电、供风、供热和供水设施宜与车辆段相关设备和设施统一设置。

21.6.6  综合维修中心应根据各专业的作业内容和工作量，配备信号检测设备、供电检修设备、轨道梁桥检修设备等和工作车。

21.6.7  综合维修中心应设置工作车库，供牵引车和工作车的存放和日常维修保养。工作车库的股道数量和面积应根据配属工作车的台数来确定。

21.7 物资总库

21.7.1  跨座式单轨交通宜设物资总库，并应承担材料、配件、设备、机具和劳保用品等的采购、存放、发放和管理工作。

21.7.2  物资总库应设有各种仓库、材料棚和必要的办公、生活房屋，以及材料堆放场地。

21.7.3  各种仓库的规模应根据所需存放材料、配件和设备的种类和数量确定，根据需要可设自动化立体仓库。材料堆放场地应采用硬化地面。

21.7.4  不同性质的材料、设备宜分库存放，其中存放易燃品的仓库宜单独设置，并应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。

21.7.5  物资总库应配备材料、配件和设备的装卸起重设备和汽车、蓄电池车等运输车辆。

21.7.6 设在车辆基地内的物资总库应有外来材料、设备、新车进入的运输通道，并应有连接基地内主要道路或外界公路的道路。

21.7.7  物资总库生活设施应利用车辆段的设施。

21.8  培训中心

21.8.1  培训中心应负责组织和管理职工的技术教育和培训工作，一个城市的轨道交通系统宜设一个培训中心，当需要增加时，应经论证和比较后确定。

21.8.2  培训中心宜设于车辆基地内，也可设于其他地区。实际操作培训宜利用车辆基地内的既有设施，培训职工生活设施宜利用车辆基地内的设施。

21.8.3  培训中心应设教室、实验室、图书室、阅览室和教职员工办公和生活用房，以及教学设备和配套设施。

21.9  救援设施

21.9.1  车辆基地内应设有救援办公室，受控制中心指挥，并应配备相应的救援设备和设施。救援人员应由车辆基地人员兼职。

21.9.2  救援办公室应设值班室。值班室应配置电钟、电话和无线通信设备，以及直通控制中心的防灾调度电话。

21.9.3  救援用的轨道车辆宜利用车辆段和综合维修中心的车辆，并应根据救援需要设置地面工程车和指挥车。

21.10 车场设计及相关要求

21.10.1 车辆基地线路的配备应满足功能及工艺要求，并应做到安全、方便、经济合理。线路平面及纵断面设计应按本标准第6章的有关规定执行。

21.10.2 车辆基地的场坪高程应根据基地附近内涝水位和周边道路高程设计。沿海或江河附近地区车辆基地场坪高程应按不低于1/100洪水频率设计。

21.10.3 车辆基地内线路、道岔区的外侧均应设安全防护栏栅，安全防护栏栅的高度不应低于1.2m。

21.10.4 各车库内和库前线路下面，根据作业和安全的需要，应设置横向地下人行通道。

21.10.5 车辆基地的给水和排水设计应符合本标准第16章的有关规定。

21.10.6 车辆基地应根据供电系统的要求、车辆基地的规模和布置及生产工艺需要等，设置牵引变电所和降压变电所及动力、照明设施。牵引供电系统应根据作业和安全要求实行分区供电。

21.10.7 车辆基地供电系统和动力、照明系统的设计，应符合本标准第11章的有关规定。

21.10.8 车辆基地生产、办公房屋的采暖、空调和通风设计，应根据工艺要求和办公的需要，结合当地气候条件选择设备类型，并应符合有关标准的规定。

21.10.9 车辆基地应根据生产、生活的需要设置通信系统，其设计应符合本标准第18章的有关规定。

21.10.10车辆基地应根据作业要求设置信号系统，其设计应符合本标准第17章的有关规定。

21.10.11车辆基地应根据本标准第22章的有关规定，配套设置有关防灾报警设备和设施。

21.10.12车辆基地内应设置能够综合管理车辆运用、维护、检修、人员和设备等各种信息的计算机信息管理系统，并应留有与控制中心的传输通道。

22防灾

22.1一般规定

22.1.1 跨座式单轨交通应具有防备火灾、冰雪、水淹、风灾、地震、雷击和事故停车等灾害和事故停车善后的设施。

22.1.2 防火灾应贯彻预防为主，防消结合的方针。防火灾应按一条线路、一座换乘车站及其相邻区间在同一时间内发生一次火灾设计。

22.1.3 车站站台、站厅付费区及出入口通道内影响乘客疏散的区域不得设置商业场所，除运营、服务设备、设施外，也不得设置妨碍乘客疏散的设备、设施及其他物体。疏散通道和疏散区域的范围应根据设计确定。

22.1.4 与跨座式单轨交通相联接的建筑物，应采取防火分隔设施。

22.1.5 车站及区间应配备防灾救护设施，车辆基地应配备防灾救援设施。

22.1.6 控制中心应具备全线防灾及救援的调度指挥，以及和上一级防灾指挥中心联网通信的功能。

22.1.7 地下车站和区间隧道防灾要求除应符合本章规定外，尚应符合现行国家标准《地铁设计规范》GB 50157的有关规定。

22.2 建筑防火

22.2.1 跨座式单轨交通各建（构）筑物的耐火等级应符合下列规定：

1  高架及地面车站、区间耐火等级不应低于二级；

2  地下车站及其出入口通道、风道、地下区间、联络通道、区间风井及风道等建（构）筑物地下部分的耐火等级应为一级；地下车站的出入口地面建筑、风亭等建（构）筑物的耐火等级不应低于二级；

3  控制中心建筑耐火等级应为一级,并应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016 的有关规定；

4  车辆基地内建筑的耐火等级应根据其使用功能确定，并应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016 的有关规定。

22.2.2 控制中心、车站控制室、变电所、配电室、通信与信号机房、通风与空调机房、消防泵房、气瓶间、蓄电池室、站台屏蔽门设备控制室等重要设备与管理用房，应采用耐火极限不低于2h隔墙和耐火极限不低于1.5h楼板与其他部位隔开，隔墙上的门应采用乙级防火门。

22.2.3 车站站台公共区的楼梯、自动扶梯应满足发生火灾时，能在6min 内将远期或控制期超高峰小时一列进站列车所载的乘客及和站台上的候车人员及工作人员全部撤离站台到安全区。

22.2.4 防火分区的划分应符合下列规定：

1  地上站厅公共区采用机械排烟时，防火分区的最大允许建筑面积不应大于5000㎡，其他部位每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于2500㎡；

2  地下车站站台和站厅公共区应划为一个防火分区；设备与管理用房区每个防火分区的最大允许使用面积不应大于1500㎡；

3  地下换乘车站当共用一个站厅时，站厅公共区面积不应大于5000㎡；

4  两个相邻防火分区之间应采用耐火极限不低于3h的防火卷帘、甲级防火门和防火墙分隔。在防火墙设有观察窗时，应采用C类甲级防火玻璃；

5  车辆基地、控制中心的防火分区的划分应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016 的有关规定。

22.2.5 穿过防火墙的管道、电缆、风管空隙处应采用防火封堵材料填塞密实。当风管穿越防火墙时应设防火阀。

22.2.6 车站的地下主要设备与管理用房内应设宽度不小于1.2m直通地面的消防专用出口。

22.2.7 车站的装修材料应符合下列规定：

1  地上车站公共区、疏散通道、出入口门厅和疏散楼梯的顶棚、墙面装修材料应采用A 级不燃材料，地面及垃圾箱可采用不低于B1 级难燃材料。设备与管理用房区内的装修材料应符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB50222 的有关规定；

2  地下车站公共区、疏散楼梯、楼梯间和出入口门厅，以及设备与管理用房区走道、楼梯间和消防专用通道的顶棚、墙面、地面装修材料及垃圾箱应采用燃烧性能等级为A 级的不燃材料；

3  车站公共区的广告灯箱、导向标志、休息椅、电话亭、售检票机等固定服务设施的材料应采用不低于B1 级的难燃材料。装修材料不得采用石棉、玻璃纤维、塑料类等制品。

22.2.8 高架及地面车站应设置消防车道，并应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定。

22.2.9 高架及地面车站安全出口设置应符合下列规定：

1  车站每个站厅公共区安全出口数量应计算确定，且应设置不少于2个直通地面的安全出口；

2  安全出口应分散设置，当同方向设置时，两个安全出口通道口部之间净距不应小于10米。

22.2.10地下车站每个防火分区安全出口设置应符合下列规定：

1  地下车站站台和站厅防火分区安全出口的数量不应少于两个，并应直通外部空间；

2  其他各防火分区安全出口的数量不应少于两个，并应有一个为直通外部空间的安全出口，相邻防火分区的防火门应作为第二安全出口；

3  防火分区安全出口应按不同方向分散设置，两个出口间的距离不应小于10m；

4  地下单层侧式站台车站，过轨通道不得作为直通地面的安全出口；

5  竖井爬梯和电梯不得作为安全出口；

6  消防专用通道不得作为乘客安全出口；

7  换乘车站内的换乘通道和楼梯不得作为直通地面的安全出口。

22.2.11地下车站设备与管理用房区域内联通各层的疏散楼梯应采用封闭楼梯间。

22.2.12乘客从车站站台疏散至站厅公共区或其他安全区域的时间，应按下列公式计算：

(22.2.12)

式中： Q1——远期或客流控制期超高峰小时1 列进站列车的最大客流断面流量（人）；

Q2——远期或客流控制期中超高峰小时站台上的最大候车乘客量（人）；

A1——一台自动扶梯通过能力（人/min·台）；

A2——疏散楼梯通过能力（人/min·m）；

N——自动扶梯台数；

B——疏散楼梯的总宽度(m)。

22.2.13设于公共区的付费区与非付费区的栏栅应设疏散门，疏散门的总宽度按下列公式计算：

(22.2.13)

式中：L——疏散门的总宽度（m）；

A3——门式自动检票机通行能力（人/min）；

A4——疏散门通行能力（人/min·m）。

22.2.14 站台、站厅公共区任一点距疏散楼梯、自动扶梯或通道口的距离应小于50m。

22.2.15 跨座式单轨交通区间宜设置纵向应急疏散通道。高架区间可利用检修通道作为应急疏散通道。

22.2.16 跨座式单轨交通区间应急疏散方式应符合下列规定：

1列车可根据不同车型，采取纵向疏散、横向疏散、垂向疏散的应急疏散方式。

2高架区间应设置纵向应急疏散平台，纵向应急疏散平台可兼作为检修通道和电缆通道。

3当列车设有端门时，可采取连接救援列车进行纵向疏散，端门的宽度不应小于600mm，高度不应小于1800mm。列车间纵向救援渡板可结合端门门体设置；横向救援可采用上下行两列车平行救援方式，列车间门对救援渡板可常备于车站；竖向救援可采用每个客室门上方配备垂向疏散的缓降装置。

4当列车未设有端门，以及正线区间不具有横向救援条件的区段，应在客室门外侧线路上设置中转平台，中转平台面不应高于车厢地板面，且高差不宜大于300mm。高架区段的中转平台和纵向应急疏散平台之间应设有安全疏散梯。地下区间的中转平台可通过扶梯下到隧道底面进行疏散。

22.2.17 防灾疏散的自动扶梯应符合下列规定：

1  按一级负荷供电；

2  有逆向运转的功能。

22.2.18 安全出入口、楼梯和疏散通道的设置应符合下列规定：

1  供人员疏散的出口楼梯和疏散通道的宽度，应按本标准第9 章的有关规定确定；

2  设备与管理区房间单面布置时疏散通道宽度不得小于1.2m，双面布置时不得小于1.5m；

3  设备与管理用房直接通向疏散走道的疏散门至安全出口的距离，当房间疏散门位于两个安全出口之间时，疏散门至最近安全出口的最大距离不应大于40m；当房间位于袋形走道尽端时，其疏散门至最近安全出口的最大距离不应大于22m；

4  地下出入口通道的长度不宜超过100m，当超过时应采取满足人员消防疏散要求的措施。

22.2.19当地下车站站内上、下全部采用自动扶梯时，应增设一处人行楼梯，在侧式站台车站，每侧应设一处人行楼梯。

22.3消防给水与灭火

22.3.1 消防给水系统的水源应采用城市自来水。当无城市自来水时，应选用其他可靠的水源。

22.3.2 消防给水系统的选择，应结合给水水源等因素按以下原则确定：

1  当城市自来水的供水量能满足消防用水要求，而供水压力不能满足消防要求时，应设消防增压、稳压设施和消防水池；

2  当城市自来水的供水量不能满足消防用水量要求或城市自来水管网为枝状管网时，地下车站及地下区间应设消防增压、稳压设施和消防水池；高架及地面车站消防设施及消防水池的设置应符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974 的有关规定；

3  换乘车站消防给水系统宜采用一套系统；

4  高架及地面车站消火栓给水系统采用消防泵加压供水，当设置稳压装置及气压罐时，可不设高位水箱。

22.3.3 消火栓给水系统设计应符合下列规定：

1  高架及地面车站消火栓用水量应符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974的有关规定；

2  地下车站（含换乘车站）消火栓用水量应为20L/s，地下车站出入口通道、折返线及地下区间隧道应为10L/s；

3  跨座式单轨交通与商业开发相结合的工程，当消防加压设施合用时，跨座式单轨交通与商业的室内、外消火栓设计流量应按不同工程性质分别确定其设计流量，并取其最大值计算。

22.3.4 消火栓设置应符合下列规定：

1  消火栓口径均应为DN65，水枪喷嘴直径应为19mm，每根水龙带长度应为25m，栓口距地面、楼板面高度应为1.1m；

2  车站的消火栓宜设单口单阀消火栓；

3  车站与紧急疏散楼梯间衔接的口部应设消火栓；

4  消火栓的布置应保证每个防火分区同层有两只水枪的充实水柱同时到达室内任何部位；

5  车站水枪充实水柱长度应符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974 的有关规定；

6  消火栓的间距应按计算确定，单口单阀消火栓不应超过30m。地下区间隧道（单洞）内消火栓的间距不应超过50m。人行通道内消火栓间距不应超过30m；

7  消火栓口的静水压力和出水压力应符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974 的有关规定；

8  车站、车辆基地的消火栓与灭火器宜共箱设置，箱内应配备衬胶水龙带和水枪、自救式消防软管卷盘和灭火器；

9  当消火栓系统由消防水泵加压供给时，应设消火栓按钮。

22.3.5 消火栓给水系统构成应符合下列规定：

1  高架及地面车站、地下车站及地下区间的室内消火栓给水系统应设计为环状管网；地下区间上下行线各设置1根消防给水管，在地下车站端部和车站环状管网应相接；

2  车站室内消火栓环状管网应有2根进水管与城市自来水环状管网或消防水泵连接；

3  消防枝状管道上设置的消火栓数量不应超过4个。

22.3.6 体积大于5000m3的高架及地面车站应设室内消火栓。

22.3.7 高架及地面车站、车辆基地自动灭火系统的设置，应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016 的有关规定。地下车站设置的商业场所总面积超过500m2时，应按现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084 的有关规定设置自动喷水灭火系统，当车站站厅层非付费区设置小商铺时，应在商铺内设置灭火设施。

22.3.8高架及地面车站水泵接合器的设置应符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974的有关规定。

22.3.9 供消防车取水的消防水池应设取水口或取水井,并应符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974的有关规定。

22.3.10寒冷地区的室外消火栓和水泵接合器及消防水池的设置应采取防冻措施。

22.3.11设置在地下的通信及信号机房（含电源室）、变电所（含控制室）、综合监控设备室、蓄电池室、站台屏蔽门控制室、制动控制室和主变电所等应设置自动灭火系统。

22.3.12地上运营控制中心通信、信号机房、综合监控设备室、自动售检票系统机房、计算机数据中心应设置自动灭火系统。

22.3.13跨座式单轨交通工程应按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB50140的规定配置灭火器。

22.3.14消火栓泵组应在车站控制室显示消火栓泵的运行状态、手/自动状态、故障状态，在车站控制室或消防控制室应能控制消防泵的启停。消防泵应采用消防泵房就地按钮启动及车站控制室或消防控制室远程启动的启动方式。

22.3.15自动灭火系统应有自动控制、手动控制和机械应急手动控制三种控制方式；控制盘可采用独立控制或集中控制方式。

22.3.16消防泵、消防管道上的电动阀门及自动灭火系统的工作状态应在控制中心和车站控制室显示。

22.3.17管材选用及附件的设置应符合下列规定：

1  消防给水管宜采用球墨铸铁给水管、热镀锌钢管或经国家固定灭火系统质量监督检验测试中心检测合格的其他管材；

2  室外埋地给水管道宜采用球墨铸铁给水管；

3  当消防给水管道接口采用柔性连接方式明装敷设时，应在转弯处设置固定设施或采用法兰接口。

22.4防烟、排烟与事故通风

22.4.1  跨座式单轨交通高架及地面车站宜采用自然排烟方式，当无条件采用自然排烟方式时，应设置机械排烟系统。

22.4.2  跨座式单轨交通地下车站及区间隧道内必须设置有效的防烟、排烟与事故通风系统。

22.4.3  控制中心及车辆基地的防排烟系统设计应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。

22.4.4  防烟、排烟系统与事故通风应具有下列功能：

1  当车站的站厅、站台、设备与管理用房发生火灾时，应具备防烟、排烟、通风功能；

2  当列车在区间隧道发生火灾时，应能背向乘客疏散方向排烟，迎向乘客疏散方向送新风；

3  当列车阻塞在区间隧道时，应能对阻塞区间进行有效通风。

22.4.5  下列场所应设置机械排烟系统：

1  同一个防火分区内的地下车站、高架及地面车站无窗的设备与管理用房的总面积超过200m2，或面积超过50m2且经常有人停留或可燃物较多的单个房间；

2  最远点到车站公共区的直线距离超过20m的内走道；连续长度超过60m的地下通道和地下车站出入口通道；

3  不具备自然排烟条件的连续长度大于60m，但不大于300m的全封闭车道和区间隧道。

22.4.6  当防烟、排烟系统和事故通风、正常通风空调系统合用时，通风空调系统应符合防烟、排烟系统的要求，并应具备发生火灾事故时能够快速转换至防烟、排烟功能。

22.4.7  车站的站台、站厅公共区及设备与管理用房区、出入口通道应划分防烟分区；且防烟分区不得跨越防火分区，站厅与站台的公共区每个防烟分区的建筑面积不宜超过2000m2,设备与管理用房每个防烟分区面积不宜超过750m2。当室内地面至顶棚或顶板的高度大于6m时,可不划分防烟分区。

22.4.8  机械排烟区域应有补风措施，并应符合下列规定：

1  当补风通路的空气阻力不大于50Pa时，可采用自然补风；

2  当补风通路的空气阻力大于50Pa时，机械补风系统的补风量不应小于排烟量的50%，补风系统设置应有利于组织烟气的排出。

22.4.9  高架及地面车站站厅、站台和车站设备与管理用房防排烟系统设备应保证在280℃时能连续有效工作0.5h，烟气流经的辅助设备如风阀及消声器等应与风机耐高温等级相同。

22.4.10高架及地面车站的公共区和设备与管理用房采用自然排烟时，排烟口应设置在上部并方便开启，且其净面积不应小于顶部投影面积的2%，排烟口的位置距最远排烟点的水平距离不应超过30m。

22.4.11全封闭车道和区间隧道采用自然排烟时，排烟口应设置在靠近隧道上部，且其净面积不应小于顶部投影面积的5%。排烟口的位置与最远排烟点的水平距离不应超过30m。

22.4.12高架及地面车站的机械排烟口的位置距最远排烟点的水平距离不应超过30m。排烟口应设置在顶棚或靠近顶棚的墙面。

22.4.13 排烟系统的风管及隔热材料应采用不燃材料。

22.4.14 通风空调系统下列部位应设置防火阀：

1  风管穿越防火分区的防火墙及楼板处；

2  穿越通风空调机房和冷冻机房的房间隔墙及楼板处；

3  每层水平干管与垂直总管的交接处；

4  穿越变形缝且有隔墙处。

22.5防灾用电与疏散指示标志

22.5.1  消防用电设备应按一级负荷供电，并应在末级配电箱处设置自动切换装置，当发生火灾切断生产、生活用电时，应能保证消防设备正常工作。

22.5.2  防灾用电设备的配电设备应有明显标志。

22.5.3  当采用应急疏散平台疏散时，应切断牵引系统供电。

22.5.4  应急照明的连续供电时间不应少于1h，其最低照度应符合现行国家标准《城市轨道交通照明》GB/T 16275的有关规定。

22.5.5  下列部位应设置应急疏散照明：

1  站厅、站台、自动扶梯、自动人行道及楼梯；

2  车站、控制中心及车辆基地各单体建筑内的疏散通道、疏散楼梯间、消防电梯（含前室）及区间隧道。

22.5.6  下列部位应设置疏散指示标志：

1  站厅、站台、自动扶梯、自动人行道及楼梯口；

2  车站、控制中心及车辆基地各单体建筑内的疏散通道、疏散楼梯间、安全出口及区间隧道。

22.5.7  疏散指示标志的设置应符合下列规定：

1  疏散通道拐弯处、交叉口、沿通道长向每隔不大于10m处，应设置灯光疏散指示标志，指示标志距地面应小于1m；

2  疏散门、安全出口应设置灯光疏散指示标志，并宜设置在门洞正上方；

3  车站公共区的站台、站厅乘客疏散线路和疏散通道等人员密集部位的地面上，以及疏散楼梯台阶侧立面，应设置蓄光疏散指示标志，并应保持视觉连续。

22.5.8  灯光疏散指示标志应设有玻璃或其他不燃烧材料制作的保护罩。

22.5.9  防灾设备、应急照明和疏散指示灯采用的电缆应为耐火型电缆或矿物电缆。

22.6防灾通信

22.6.1  跨座式单轨交通公务电话交换机的分机应具有自动拨号到市话网119的功能。同时，应配备在发生灾害时供救援人员进行联络的无线通信设施。

22.6.2  控制中心应设置防灾无线控制设备，列车设有司机室时应设置无线通话台，车站控制室、站长室、保安室及车辆基地值班室应设置无线通信设备。

22.6.3  控制中心应设置防灾广播控制设备，车站控制室、车辆基地值班室应设置广播控制设备。

22.6.4  控制中心、车辆基地和车站控制室应设置视频监视系统。

22.6.5  控制中心应设置消防专用调度电话总机，车站控制室及车辆基地应设置专用调度电话分机。

22.6.6  通信系统应具备火灾时能迅速转换为防灾通信功能。

22.7其他灾害预防与报警

22.7.1  跨座式单轨交通应设置对行驶列车发生故障或遭遇灾害时实施救援所需的设备和设施。

22.7.2  控制中心应能对所有紧急状态下的应急预案和操作程序进行监控管理，并应符合下列规定：

1  发布相关消防设施的控制命令，负责全线防灾、救灾的指挥和协调；

2  负责灾害情况下的对外联络及协调工作，应能通过电话或网络通信快速地同本地区的消防、公安、医疗救护部门建立联系；

3  应具备接收本地区气象预报部门、地震预报部门的电话报警或网络通信报警功能。

22.7.3  车站及沿线的各排水站、排雨站、排污水泵站应设危险水位报警装置。

22.7.4  洞口及露天出入口的防淹措施，应按本标准第16章的有关规定执行。

22.7.5  地下车站出入口及敞口低风井等口部的防淹措施，应满足当地防洪排涝要求。

22.7.6  地下线路下穿河流、湖泊等水域时，当水下隧道出现损坏水体可能危及两端其他区段安全时，应在隧道下穿水域的两端设置防淹门或采取其他防水淹措施。

22.7.7  高架及地面线路有关建筑工程的防雷措施及其他电气要求，应按本标准第11章的有关规定执行。

22.7.8  架空线路设置应满足防风要求。

22.7.9  地下、高架及地面结构的抗震设计，除应符合本标准的有关规定外，尚应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的有关规定。

22.7.10  寒冷地区的地面及高架线路设计应符合以下规定：

1  暴露于室外的自动扶梯应采取防冰雪措施；

2  当轨道梁走行面积雪和结冰影响列车正常运营时，应采取设置融冰雪设施或其他保障正常运行的措施；

3  列车牵引宜采用侧向受电方式和积雪面积小的接触轨，并应便于维护车等设备进行机械除冰雪；

4  道岔应配置防冻加热设施。

23节能

23.1 一般规定

23.1.1  跨座式单轨交通设计应贯彻执行国家节约能源政策，并应符合国家现行相关规范和标准的要求。

23.1.2  节能设计应从优化工程方案、选用节能型设备、运营管理等方面降低能耗水平，提高能源利用率，并应采用节约能源的新技术、新材料、新工艺、新设备。严禁采用国家明文禁止或淘汰的设备。

23.1.3  节能设施宜与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

23.1.4  设计应对节能措施进行技术经济性比选分析。

23.2  运营组织

23.2.1  运营组织应根据预测客流量，确定系统选型及设计使用年限的初、近、远期内车辆编组方式。

23.2.2  运营组织应根据线路的客流特点，制定列车运行交路、行车对数和配置车辆。

23.2.3  在满足旅行速度的条件下，宜增加列车区间惰行时间，减少列车停站时间。

23.3  线路

23.3.1  线路设计应根据规划、客流、地质、地形条件，选择合适的车站位置、车站间距和线路敷设方式。

23.3.2  线路宜采用高架及地面敷设方式。

23.3.3  线路纵断面设计宜按高站位、低区间的要求设置节能坡。

23.3.4  线路平面的曲线半径宜多选用较大的半径，线路线形宜平缓。

23.4  车站建筑

23.4.1  高架及地面车站建筑应结合当地气候特点设计。车站公共区应采用天然采光和自然通风；附属建筑的平面设计，应有利于冬季日照、夏季避免太阳光直射和减少辐射热，并宜利用自然通风。

23.4.2  高架及地面车站的设备与管理用房，控制中心、车辆基地内的办公楼、培训中心、食堂等公共建筑其建筑围护结构热工设计应符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB50189 的有关规定。

23.4.3  地下车站根据客流需求，在满足功能前提下应控制其规模和层数。

23.4.4  在建筑设计中，墙体、门窗、屋面应采用节能技术。

23.5  车辆基地

23.5.1  车辆基地工艺总平面布置宜按车辆检修维护、综合检修等不同功能的设施统筹布局，布置应紧凑、顺畅，并宜缩短出入线长度。

23.5.2  车辆基地工艺维修设备宜结合线网资源共享条件统筹设置。

23.5.3  车辆基地内的库房屋顶，宜在顶层的结构面做隔热层、设置屋顶绿化、蓄积雨水的设施。

23.6  车辆

23.6.1  车辆应采用新型节能型的车辆，车体在满足强度要求的条件下，宜采用减轻自重的结构。

23.6.2  列车宜采用交流变频变压(VVVF)传动装置，列车制动再生能量应反馈到牵引电网。

23.6.3  车辆宜选用节能型的空调机组，并应能根据客室载客量的变化调整风量。

23.6.4  车辆照明宜选用节能型照明灯具及光源；高架与地面线路运行的列车，宜采用光控或其他控制方式对客室内主照明进行控制。

23.7 供电

23.7.1  中压供电网络设置宜采取下列节能措施：

1  宜采用二级降压供电的方式，并宜采用较高电压供电；

2  宜采用牵引供电和动力照明供电共用方式；

3  在满足供电可靠、电能质量要求的前提下，宜设置供电分区，各分区功率分配应均衡，并应选择合理的电缆长度、设备数量及电缆截面。

23.7.2  变电所设置宜采取下列节能措施：

1  在有条件的情况下，各线网的主变电所及换乘车站内的降压变电所应资源共享；

2  变电所的位置应靠近负荷中心；

3  应采取降低两套整流机组阻抗电压的不平衡度和保证两套整流机组的连接电缆阻抗相等的措施，平衡牵引变电所的两套整流机组出力；

4  注入城市公共电网的谐波应满足现行国家标准《电能质量公用电网谐波》GB/T14549的有关规定；牵引整流机组宜采用24脉波整流装置，降低高次谐波引起的电力附加损耗；

5  应选择节能型变压器和合理确定容量；

6  0.4kV侧母线上宜采用有源滤波装置；

7  供电系统宜设置电能质量管理系统。

23.7.3  正线接触网宜采用双边供电方式。

23.7.4  供电系统列车再生制动能量的吸收装置或回收利用装置应通过技术经济比较确定。

23.7.5  储能供电方式应采取节能措施。

23.8  动力与照明

23.8.1	动力照明配电线路应符合现行国家标准《评价企业合理用电技术导则》GB3458的有关规定。

23.8.2  照明配电室宜设在负荷中心处。

23.8.3  各类场所的功率密度值宜选用现行国家标准《城市轨道交通照明标准》GB/T 16295的目标值。

23.8.4  车站出入口、站厅层及站台层的照明应采用分时、分区、分组的控制方式，在有自然采光的区段，应设单独照明回路，并宜采用光控方式。

23.8.5  车站公共区宜设置智能照明控制系统；设备监控系统应通过车站智能照明监控管理系统进行正常运行、节电运行、停运和经济运行等模式控制。

22.8.6  车站公共区、设备与管理用房等照明宜采用节能的LED光源；装饰性照明、广告照明、特殊照明等均应采用节能型灯具及光源。

23.8.7  车辆基地不同场所应根据不同情况选用节能灯具、节约能源的控制方式；在具备条件的地方宜采用光导照明、光伏发电等新技术。

23.9  通风与空调

23.9.1  高架及地面车站公共区应采用自然通风的方式，当自然通风不能满足要求时，可采用机械通风方式。

23.9.2  区间隧道通风系统宜按双活塞风井设计。

23.9.3  通风空调系统应根据车站公共区、区间隧道、控制中心、车辆基地、设备与管理用房等各功能区不同的室内环境要求进行系统和运行模式的设计。

23.9.4  通风空调系统应根据室内外气候条件，选定合理的设定值和不同的空气处理过程，进行变工况运行，并应利用室外空气的自然冷却能力。

23.9.5  通风空调系统应根据经济流速确定风管尺寸。

23.9.6  通风空调系统应选择隔热性好、耐火、施工方便、性价比高的保温材料，并应对空调的风管及水管进行有效保温。

23.9.7  通风空调系统应选择能够根据冷冻水回水温度变化情况自动调节的冷水机组。

23.9.8  通风空调系统的设计宜利用自然冷、热源。

23.9.9  车站宜采用分站供冷方式，冷源应靠近负荷中心。

23.9.10  车站大系统的排热风机、回排风机及组合式空调箱等大型风机设备宜采用变频控制方式。小型风机设备宜采用调节设备运行台数及多级调节的控制方式。

23.9.11  车站公共区风机的运行宜采用新风需求的控制模式，并应在二氧化碳（CO2）浓度满足卫生标准规定的限值内调整新风量。

23.9.12  冷冻水系统、冷却水系统及冷水机组的运行综合控制宜采用具有高度跟随性和应变能力变频技术。

23.10  给排水与消防

23.10.1  车站生产、生活供水系统当必须加压供给时，宜采用变频调速水泵供给。

23.10.2  排水系统应利用地形高差，并宜采用重力流直接排放。

23.10.3  卫生洁具宜采用红外感应水嘴、感应式冲洗阀等能消除长流水的水嘴和器具。

23.10.4  在车辆基地内宜回收利用雨水、废水。

23.11  自动扶梯与电梯

23.11.1  自动扶梯、电梯与自动人行道宜采用变频调速控制。

23.11.2  自动扶梯、自动人行道入口处宜安装光电控制开关，空载时应自动进入低速运行或停止状态。

23.12  站台屏蔽门

23.12.1  站台屏蔽门的驱动电动机宜选择无刷直流电机。

23.12.2  站台屏蔽门的玻璃宜选用导热系数较小的材料。

23.13  弱电系统

23.13.1  控制系统宜集中设置UPS电源。

23.13.2  信号系统宜采用列车自动运行多方案控制的节能设计。

23.13.3  自动售检票系统在停止运营模式下，部分模块应能进入休眠或电源关闭状态。

23.14  节能管理

23.14.1  跨座式单轨交通各相关系统应设置能源计量器具,能源计量器具的配置应满足分类、分项计量的要求，并应符合现行国家标准《用能单位能源计量器具配备和管理通则》GB 17167、《评价企业合理用电技术导则》GB/T3485的有关规定。

23.14.2  跨座式单轨交通宜设置能源管理系统。车站、车辆基地、控制中心应自成系统，并应能将数据上传至控制中心。管理系统应具备分项能耗数据的实时采集、计量、传输、处理、存储等功能。

24环境保护与景观

24.1  一般规定

24.1.1  跨座式单轨交通环境保护措施，应满足政府主管部门批复的相应工程环境影响报告书及其批复意见的要求。

24.1.2  跨座式单轨交通应满足城市环境规划的要求。

24.1.3  环境保护措施应包括轨道梁桥、车辆、环控设备及各种动力设备的减振、降噪措施、车站建筑的声学处理、车站及车辆基地的生活污水、生产废水处理、大气污染防治和电磁辐射防护等。

24.1.4  环境保护设施的设计标准、服务范围、设计规模应满足预测的远期客流和最大通过能力要求，并应按近期设置、远期预留实施。环保设施的主体部位或不易改、扩建的土建工程应按远期需要实施。对拟建的环境保护目标宜采取环保措施并预留实施的条件。

24.1.5  跨座式单轨交通配置的环境保护设施，其功能要求、设置位置、结构形式、景观效果应与主体工程及周围环境相互协调，并应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

24.1.6  环境保护措施，应采用先进的清洁生产工艺和技术，选用环保节能、抗蚀防锈的先进设备与材料，严禁使用对环境产生严重污染的设备和材料。

24.1.7  跨座式单轨交通高架线路及地面、车站的设置应计入对线路两侧建筑物日照环境的影响。

24.1.8  跨座式单轨交通选线应符合文物保护、自然保护和其他需要特殊保护地区的保护要求。

24.2 噪声污染防治

24.2.1  跨座式单轨交通噪声污染的防治，应遵循《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，并应符合现行国家标准《声环境质量标准》GB3096的有关规定。

24.2.2  车站环境噪声污染防治，应符合下列规定：

1  车站内的平均等效声级及混响时间应符合现行国家标准《城市轨道交通车站站台声学要求和测量方法》GB 14227的有关规定；

2  车厢的内部噪声应符合现行国家标准《城市轨道交通列车噪声限质和测量方法》GB 14892的有关规定；

3  产生噪声污染的动力设备应设于专用机房内，并应与车站站厅、站台层公共区有效分隔；

4  风机、水泵等动力设备应根据其噪声特点，在设备机座或基础下设置隔振垫或减振器等，并应在与设备直接连接的管道上设置柔性接头或弹性支吊架。

24.2.3  车辆基地环境噪声污染防治，应符合下列规定：

1  车辆基地边界噪声应符合现行国家标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348的有关规定；

2  车辆基地内各维修车间应根据各自不同的作用状况采用相应的噪声防治措施；空压机房宜单独设置，并应对空压机房进行隔声处理，当仍达不到降噪要求时，应对空压机房内壁进行吸声处理。

24.3 大气污染防治

24.3.1  跨座式单轨交通环境大气污染防治设计应遵循《中华人民共和国大气污染防治法》，并应符合国家现行标准《恶臭污染物排放标准》GB 14554、《锅炉大气污染物排放标准》GB 13271和《饮食业油烟排放标准》GB 18483的有关规定。

24.3.2  车站内部建筑装修材料的有害气体和物质释放量应符合国家现行有关标准的规定。

24.3.4  车辆基地的热源宜采用电、太阳能、天然气等清洁能源。

24.4 水污染防治

24.4.1  跨座式单轨交通水污染防治设计应遵循《中华人民共和国水污染防治法》，并应符合现行国家标准《污水综合排放标准》GB 8978中水污染物排放标准的有关规定。

24.4.2  车站及车辆基地的生活污水、生产废水，包括已经处理后的生活污水、生产废水均不得排入水源保护水域。

24.4.3  当车站或车辆基地附近无城市污水排水系统时，应对生活污水、生产废水进行处理，并应符合现行国家标准《污水综合排放标准》GB 8978中水污染物排放标准的有关规定。

24.4.4  车辆基地与停车场含油废水必须进行厂区内污水处理，并应达到国家和地方污水排放标准后排放。

24.5 电磁辐射防护

24.5.1  变电所和列车运行中产生的电磁辐射，对公众环境的影响应符合现行国家标准《电磁环境控制限值》GB 8702的有关规定。

24.5.2  地面变电所应根据电磁辐射影响，宜采用金属屏蔽式开关设备，外壳应有效接地。

24.6景观

24.6.1  高架及地面线路、车站及其他地面建筑物的景观设计，应结合地域环境、历史文化传统和工程建设条件等因素确定。

24.6.2  轨道梁桥线形应连续、流畅、简洁，色调适宜。

24.6.3  根据气候特点，结合景观要求，对深基坑、高边坡应采取适宜类型植物进行绿化，并应力求起到吸声、降噪、美化的作用。

24.6.3  跨座式单轨交通沿线和车辆基地等有条件的地方宜采取绿化等生态保护措施。

附录A 曲线地段设备限界计算方法

A.0.1  曲线地段设备限界应在直线地段设备限界的基础上加宽。

A.0.2  曲线地段设备限界应按平面曲线几何偏移量引起的设备限界加宽量和车辆参数变化引起的设备限界加宽量计算确定。

A.0.3 平面曲线的设备限界几何偏移量按下列公式确定：

1 车体

1）曲线外侧：Ta=〔4n(n+a)-p2〕/8R                                  （A.2.1-1）

2）曲线内侧：Ti=〔4n(a-n)+p2〕/8R                                  （A.2.1-2）

2 转向架

1）曲线外侧：Tba=m(m+p) /2R                                        （A.2.1-3）

2）曲线内侧：Tbi=m(p-m)/2R                                         （A.2.1-4）

式中：  n——车体计算断面至相邻中心销距离（mm）；

a——转向架中心距；

p——导向轮中心距；

m——转向架计算断面至相邻轴距离(mm)；

R——曲线半径(m)。

A.2.2 车辆参数变化引起的设备限界加宽量：

1 曲线外侧    △Xca=△wq                                                                （A.2.2-1）

2 曲线内侧    △Xci=△wq                                                                （A.2.2-2）

式中：  △wq——车辆二系弹簧的横移量在曲线与直线上的差值，高架线及地面线取5mm，地下线取10 mm。

A.2.3 设备限界加宽量总和

1 曲线外侧   △Xa = Ta+△Xca                  （A.2.3-1）

2 曲线内侧   △Xi = Ti +△Xci                           （A.2.3-2）

A.3  直线地段设备限界各点X坐标值加上△Xa（或△Xi）值后,形成曲线地段设备限界。

附录B  限界图

B.0.1 高架线及地面线区间车辆轮廓线、车辆限界、直线地段设备限界与坐标值见图B.0.1和表B.0.1-1～表B.0.1-3。

图B.0.1高架线及地面线区间车辆轮廓线、车辆限界、直线地段设备限界图

表B.0.1-1车辆轮廓线坐标值(mm)

| 点号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 20 | 23 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | 0 | 800 | 1435 | 1450 | 1465 | 1488 | 1488 | 1452 | 1452 | 1488 | 1488 |
| Y | 3840 | 3840 | 3305 | 3245 | 3235 | 3178 | 2958 | 2958 | 2460 | 2460 | 1260 |
| 点号 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8 |
| X | 1452 | 1452 | 1490 | 1490 | 1452 | 1452 | 1480 | 1268 | 1188 | 603 | 603 |
| Y | 1260 | 1140 | 1140 | 1080 | 1080 | -430 | -685 | -1392 | -1460 | -1460 | -1363 |
| 点号 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| X | 425 | 425 | 448 | 448 | 700 | 700 | 448 | 448 | 425 | 425 | 0 |
| Y | -1363 | -1141 | -1141 | -1055 | -1020 | -432 | -350 | -264 | -264 | 0 | 0 |
| 注： 1.不含集电装置、接地装置轮廓。 2.点3、20、21为侧门逃生支架控制点；点21、23为车侧灯控制点；点26～27为司机门扶手控制点； 点22、25、28、29、31、32、4为车体端部装饰条点；点30～31为客室车门踏板控制点；4a点为脚蹬控制点。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表B.0.1-2高架线及地面线区间车辆限界坐标值(mm)

| 点号 | 0’ | 1’ | 2’ | 23’ | 21’ | 22’ | 25’ | 26’ | 27’ | 28’ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | 0 | 1040 | 1652 | 1680 | 1671 | 1654 | 1645 | 1664 | 1615 | 1607 |
| Y | 3919 | 3919 | 3404 | 3275 | 2830 | 2826 | 2560 | 2560 | 1128 | 1128 |
| 点号 | 31’ | 4’ | 4a’ | 5’ | 6’ | 7’ | 8’ | 9’ | 10’ | 11’ |
| X | 1595 | 1562 | 1595 | 1400 | 1322 | 469 | 570 | 425 | 425 | 425 |
| Y | 951 | -562 | -818 | -1514 | -1579 | -1560 | -1408 | -1403 | -1126 | -1125 |
| 点号 | 12’ | 13’ | 14’ | 15’ | 16’ | 17’ | 18’ | 19’ | — | — |
| X | 425 | 676 | 687 | 435 | 433 | 425 | 425 | 0 | — | — |
| Y | -1039 | -998 | -479 | -391 | -305 | -304 | 0 | 0 | — | — |

表B.0.1-3高架线及地面线区间直线地段设备限界坐标值(mm)

| 点号 | 0” | 1” | 2” | 23” | 21” | 22” | 25” | 26” | 27” | 28” |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | 0 | 1109 | 1715 | 1741 | 1729 | 1713 | 1699 | 1717 | 1653 | 1642 |
| Y | 3969 | 3969 | 3445 | 3307 | 2803 | 2777 | 2601 | 2598 | 1085 | 1083 |
| 点号 | 31” | 4” | 4a” | 5” | 6” | 7” | 8” | 9” | 10” | 11” |
| X | 1631 | 1579 | 1603 | 1417 | 1340 | 451 | 504 | 425 | 425 | 425 |
| Y | 925 | -611 | -867 | -1558 | -1625 | -1620 | -1442 | -1441 | -1115 | -1114 |
| 点号 | 12” | 13” | 14” | 15” | 16” | 17” | 18” | 19” | — | — |
| X | 425 | 663 | 684 | 430 | 428 | 425 | 425 | 0 | — | — |
| Y | -1028 | -982 | -513 | -428 | -342 | -342 | 0 | 0 | — | — |

B.0.2地下区间车辆轮廓线、车辆限界、直线地段设备限界与坐标值见图B.0.2和表B.0.2-1～表B.0.2-3。

图B.0.2地下区间车辆轮廓线、车辆限界、直线地段设备限界图

表B.0.2-1车辆轮廓线坐标值(mm)

| 点号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 20 | 23 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | 0 | 800 | 1435 | 1450 | 1465 | 1488 | 1488 | 1452 | 1452 | 1488 | 1488 |
| Y | 3840 | 3840 | 3305 | 3245 | 3235 | 3178 | 2958 | 2958 | 2460 | 2460 | 1260 |
| 点号 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8 |
| X | 1452 | 1452 | 1490 | 1490 | 1452 | 1452 | 1480 | 1268 | 1188 | 603 | 603 |
| Y | 1260 | 1140 | 1140 | 1080 | 1080 | -430 | -685 | -1392 | -1460 | -1460 | -1363 |
| 点号 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| X | 425 | 425 | 448 | 448 | 700 | 700 | 448 | 448 | 425 | 425 | 0 |
| Y | -1363 | -1141 | -1141 | -1055 | -1020 | -432 | -350 | -264 | -264 | 0 | 0 |
| 注： 1.不含集电装置、接地装置轮廓。 2.点3、20、21为侧门逃生支架控制点；点21、23为车侧灯控制点；点26～27为司机门扶手控制点； 点22、25、28、29、32、4为车体端部装饰条点；点30～31为客室车门踏板控制点；4a点为脚蹬控制点。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表B.0.2-2地下区间车辆限界坐标值(mm)

| 点号 | 0’ | 1’ | 2’ | 23’ | 21’ | 22’ | 25’ | 26’ | 27’ | 28’ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | 0 | 954 | 1577 | 1611 | 1607 | 1587 | 1583 | 1609 | 1586 | 1575 |
| Y | 3912 | 3912 | 3384 | 3252 | 2856 | 2849 | 2540 | 2538 | 1152 | 1152 |
| 点号 | 31’ | 4’ | 4a’ | 5’ | 6’ | 7’ | 8’ | 9’ | 10’ | 11’ |
| X | 1574 | 1548 | 1578 | 1369 | 1290 | 501 | 578 | 425 | 425 | 426 |
| Y | 978 | -539 | -795 | -1495 | -1561 | -1554 | -1402 | -1399 | -1130 | -1129 |
| 点号 | 12’ | 13’ | 14’ | 15’ | 16’ | 17’ | 18’ | 19’ | — | — |
| X | 427 | 680 | 687 | 436 | 436 | 425 | 425 | 0 | — | — |
| Y | -1043 | -1005 | -472 | -387 | -301 | -300 | 0 | 0 | — | — |

表B.0.2-3地下区间直线地段设备限界坐标值(mm)

| 点号 | 0” | 1” | 2” | 23” | 21” | 22” | 25” | 26” | 27” | 28” |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | 0 | 1101 | 1707 | 1736 | 1724 | 1705 | 1691 | 1710 | 1646 | 1635 |
| Y | 3965 | 3965 | 3435 | 3295 | 2808 | 2780 | 2590 | 2587 | 1088 | 1086 |
| 点号 | 31” | 4” | 4a” | 5” | 6” | 7” | 8” | 9” | 10” | 11” |
| X | 1626 | 1571 | 1595 | 1410 | 1334 | 457 | 549 | 425 | 425 | 425 |
| Y | 929 | -608 | -863 | -1555 | -1623 | -1619 | -1443 | -1441 | -1115 | -1114 |
| 点号 | 12” | 13” | 14” | 15” | 16” | 17” | 18” | 19” | — | — |
| X | 425 | 663 | 684 | 430 | 428 | 425 | 425 | 0 | — | — |
| Y | -1028 | -982 | -513 | -428 | -342 | -342 | 0 | 0 | — | — |

B.0.3 高架线及地面线车站车辆轮廓线、车辆限界、直线地段设备限界与坐标值见图B.0.3和表B.0.3-1～表B.0.3-3。

图B.0.3高架线及地面线车站车辆轮廓线、车辆限界、直线地段设备限界图

表B.0.3-1车辆轮廓线坐标值(mm)

| 点号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 20 | 23 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | 0 | 800 | 1435 | 1450 | 1465 | 1488 | 1488 | 1452 | 1452 | 1488 | 1488 |
| Y | 3840 | 3840 | 3305 | 3245 | 3235 | 3178 | 2958 | 2958 | 2460 | 2460 | 1260 |
| 点号 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8 |
| X | 1452 | 1452 | 1490 | 1490 | 1452 | 1452 | 1480 | 1268 | 1188 | 603 | 603 |
| Y | 1260 | 1140 | 1140 | 1080 | 1080 | -430 | -685 | -1392 | -1460 | -1460 | -1363 |
| 点号 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| X | 425 | 425 | 448 | 448 | 700 | 700 | 448 | 448 | 425 | 425 | 0 |
| Y | -1363 | -1141 | -1141 | -1055 | -1020 | -432 | -350 | -264 | -264 | 0 | 0 |
| 注： 1.不含集电装置、接地装置轮廓。 2.点3、20、21为侧门逃生支架控制点；点21、23为车侧灯控制点；点26～27为司机门扶手控制点； 点22、25、28、29、31、32、4为车体端部装饰条点；点30～31为客室车门踏板控制点；4a点为脚蹬控制点。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表B.0.3-2高架线及地面线车站车辆限界坐标值(mm)

| 点号 | 0’ | 1’ | 2’ | 23’ | 21’ | 22’ | 25’ | 26’ | 27’ | 28’ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | 0 | 980 | 1597 | 1632 | 1624 | 1602 | 1596 | 1618 | 1578 | 1569 |
| Y | 3910 | 3910 | 3390 | 3261 | 2844 | 2842 | 2546 | 2546 | 1144 | 1144 |
| 点号 | 31’ | 4’ | 4a’ | 5’ | 6’ | 7’ | 8’ | 9’ | 10’ | 11’ |
| X | 1564 | 1536 | 1568 | 1374 | 1296 | 495 | 576 | 425 | 425 | 425 |
| Y | 966 | -546 | -802 | -1501 | -1567 | -1552 | -1403 | -1400 | -1129 | -1128 |
| 点号 | 12’ | 13’ | 14’ | 15’ | 16’ | 17’ | 18’ | 19’ | — | — |
| X | 427 | 679 | 687 | 436 | 435 | 425 | 425 | 0 | — | — |
| Y | -1042 | -1003 | -474 | -388 | -302 | -301 | 0 | 0 | — | — |

表B.0.3-3高架线及地面线车站直线地段设备限界坐标值(mm)

| 点号 | 0” | 1” | 2” | 23” | 21” | 22” | 25” | 26” | 27” | 28” |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | 0 | 1087 | 1692 | 1724 | 1711 | 1689 | 1674 | 1694 | 1627 | 1616 |
| Y | 3950 | 3950 | 3422 | 3282 | 2821 | 2797 | 2577 | 2574 | 1105 | 1103 |
| 点号 | 31” | 4” | 4a” | 5” | 6” | 7” | 8” | 9” | 10” | 11” |
| X | 1608 | 1549 | 1573 | 1392 | 1316 | 475 | 540 | 425 | 425 | 425 |
| Y | 943 | -591 | -846 | -1538 | -1606 | -1599 | -1443 | -1441 | -1115 | -1114 |
| 点号 | 12” | 13” | 14” | 15” | 16” | 17” | 18” | 19” | — | — |
| X | 425 | 663 | 684 | 430 | 428 | 425 | 425 | 0 | — | — |
| Y | -1028 | -982 | -513 | -428 | -342 | -342 | 0 | 0 | — | — |

B.0.4地下车站车辆轮廓线、车辆限界、直线地段设备限界与坐标值见图B.0.4和表B.0.4-1～表B.0.4-3。

图B.0.4地下车站车辆轮廓线、车辆限界、直线地段设备限界图

表B.0.4-1车辆轮廓线坐标值(mm)

| 点号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 20 | 23 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | 0 | 800 | 1435 | 1450 | 1465 | 1488 | 1488 | 1452 | 1452 | 1488 | 1488 |
| Y | 3840 | 3840 | 3305 | 3245 | 3235 | 3178 | 2958 | 2958 | 2460 | 2460 | 1260 |
| 点号 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8 |
| X | 1452 | 1452 | 1490 | 1490 | 1452 | 1452 | 1480 | 1268 | 1188 | 603 | 603 |
| Y | 1260 | 1140 | 1140 | 1080 | 1080 | -430 | -685 | -1392 | -1460 | -1460 | -1363 |
| 点号 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| X | 425 | 425 | 448 | 448 | 700 | 700 | 448 | 448 | 425 | 425 | 0 |
| Y | -1363 | -1141 | -1141 | -1055 | -1020 | -432 | -350 | -264 | -264 | 0 | 0 |
| 注： 1.不含集电装置、接地装置轮廓。 2.点3、20、21为侧门逃生支架控制点；点21、23为车侧灯控制点；点26～27为司机门扶手控制点； 点22、25、28、29、31、32、4为车体端部装饰条点；点30～31为客室车门踏板控制点；4a点为脚蹬控制点。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表B.0.4-2地下车站车辆限界坐标值(mm)

| 点号 | 0’ | 1’ | 2’ | 23’ | 21’ | 22’ | 25’ | 26’ | 27’ | 28’ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | 0 | 918 | 1543 | 1583 | 1579 | 1554 | 1551 | 1579 | 1558 | 1550 |
| Y | 3906 | 3906 | 3377 | 3246 | 2863 | 2858 | 2532 | 2531 | 1161 | 1160 |
| 点号 | 31’ | 4’ | 4a’ | 5’ | 6’ | 7’ | 8’ | 9’ | 10’ | 11’ |
| X | 1549 | 1518 | 1548 | 1342 | 1263 | 528 | 579 | 425 | 425 | 427 |
| Y | 985 | -530 | -786 | -1487 | -1554 | -1548 | -1400 | -1399 | -1130 | -1130 |
| 点号 | 12’ | 13’ | 14’ | 15’ | 16’ | 17’ | 18’ | 19’ | — | — |
| X | 428 | 681 | 687 | 436 | 437 | 425 | 425 | 0 | — | — |
| Y | -1044 | -1007 | -470 | -386 | -300 | -300 | 0 | 0 | — | — |

表B.0.4-3地下车站直线地段设备限界坐标值(mm)

| 点号 | 0” | 1” | 2” | 23” | 21” | 22” | 25” | 26” | 27” | 28” |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | 0 | 1079 | 1684 | 1719 | 1706 | 1681 | 1666 | 1686 | 1620 | 1608 |
| Y | 3949 | 3949 | 3418 | 3278 | 2827 | 2802 | 2573 | 2570 | 1110 | 1107 |
| 点号 | 31” | 4” | 4a” | 5” | 6” | 7” | 8” | 9” | 10” | 11” |
| X | 1606 | 1541 | 1565 | 1385 | 1309 | 482 | 549 | 425 | 425 | 425 |
| Y | 949 | -586 | -842 | -1535 | -1602 | -1599 | -1443 | -1441 | -1115 | -1114 |
| 点号 | 12” | 13” | 14” | 15” | 16” | 17” | 18” | 19” | — | — |
| X | 425 | 663 | 684 | 430 | 428 | 425 | 425 | 0 | — | — |
| Y | -1028 | -982 | -513 | -428 | -342 | -342 | 0 | 0 | — | — |

B.0.5 轨道梁周围特殊限界与坐标值见图B.0.5和表B.0.5-1～表B.0.5-4。

图B.0.5轨道梁周围特殊限界图

表B.0.5-1 轨道梁周围车辆轮廓线坐标值（mm）

| 点号 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | 603 | 603 | 425 | 425 | 448 | 448 | 700 | 700 | 448 |
| Y | -1460 | -1363 | -1363 | -1141 | -1141 | -1055 | -1020 | -432 | -350 |
| 点号 | 16 | 17 | 18 | 19 | — | — | — | — | — |
| X | 448 | 425 | 425 | 0 | — | — | — | — | — |
| Y | -264 | -264 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |

表B.0.5-2 轨道梁限界坐标值（mm）

| 点号 | a’ | b’ | c’ | d’ | e’ | f’ | g’ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | 0 | 430 | 430 | 370 | 370 | 430 | 430 |
| Y | 0 | 0 | -415 | -475 | -895 | -955 | -1400 |

表B.0.5-3 集电装置、接地板限界坐标值（mm）

| 点号 | 40´ | 41´ | 42´ | 43´ | 44´ | 45´ | 46´ | 47´ | 48´ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | 700 | 480 | 480 | 700 | -498 | -455 | -455 | -521 | -571 |
| Y | -475 | -475 | -865 | -865 | -366 | -450 | -490 | -490 | -390 |

表B.0.5-4 接触轨、道岔区接触轨限界坐标值（mm）

| 点号 | 50＂ | 51＂ | 52＂ | 53＂ | 54＂ | 55＂ | 56＂ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | 605 | 605 | 625 | 625 | -430 | -540 | -540 |
| Y | -530 | -895 | -530 | -895 | -423 | -450 | -515 |

本标准用词说明

1  为便于在执行本标准条文时能区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”。

2）表示严格，在正常情况下都应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”。

3）表示允许有一定选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”。

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

2  本标准中说明应按其他有关标准执行的写法为“应符合现行……的规定”或 “应按现行……执行”。

引用标准目录

《建筑结构荷载规范》GB 50009

《混凝土结构设计规范》GB 50010

《建筑抗震设计规范》GB 50011

《建筑给水排水设计规范》GB 50015

《建筑设计防火规范》GB 50016

《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50019

《建筑照明设计标准》GB 50034

《工业循环冷却水处理设计规范》GB 50050

《供配电系统设计规范》GB 50052

《低压配电设计规范》GB 50054

《通用用电设备配电设计规范》GB 50055

《建筑物防雷设计规范》GB 50057

《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084

《铁路工程抗震设计规范》GB 50111

《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116

《内河通航标准》GB 50139

《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140

《汽车加油站设计与施工规范》GB 50156

《地铁设计规范》GB 50157

《电子信息系统机房设计规范》GB 50174

《公共建筑节能设计标准》GB 50189

《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222

《城市轨道交通岩土工程勘察规范》GB 50307

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343

《民用建筑设计通则》GB 50352

《民用建筑供暖通风与空调设计规范》GB 50736

《无障碍设计规范》GB 50763

《城市轨道交通结构抗震设计规范》GB 50909

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974

《城市轨道交通桥梁设计规范》GB/T 51234

《声环境质量标准》GB 3096

《评价企业合理用电技术导则》GB/T 3485

《生活饮用水卫生标准》GB 5749

《电磁环境控制限值》GB 8702

《污水综合排放标准》GB 8978

《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348

《锅炉大气污染物排放标准》GB 13271

《城市轨道交通车站站台声学要求和测量方法》GB 14227

《电能质量 公用电网谐波》GB/T 14549

《恶臭污染物排放标准》GB 14554

《建筑用安全玻璃》GB 15763

《城市轨道交通照明》GB/T 16275

《城市轨道交通照明标准》GB/T 16295

《用能单位能源计量器具配备和管理通则》GB 17167

《饮食业油烟排放标准》GB 18483

《自动扶梯与自动人行道的制造和安装安全规范》GB 16899

《城市污水再生利用 城市杂用水水质》GB/T 18920

《城市轨道交通安全防范系统技术要求》CB/T 26118

《工业控制系统信息安全》GB/T 30976

《城市道路工程设计规范》CJJ 37

《跨座式单轨交通车辆通用技术条件》CJ/T 287

《城市轨道交通车辆贯通道技术条件》CJ/T 353

《城市轨道交通车辆防火要求》CJ/T 416

《LTE-M系统承载CBTC业务及接口规范》CZJS/T 0069

《民用建筑电气设计规范》JGJ 16

《公路工程技术标准》JTG B01

《公路桥涵设计通用规范》JTG D60

《通航海轮桥梁通航标准》JTJ 311

《轨道交通工程人民防空设计规范》RFJ 02

《铁路桥梁盆式橡胶支座》TB/T 2331

《铁路桥涵设计基本标准》TB 10002

《铁路桥涵钢筋混凝土和预应力混凝土结构设计规范》TB 10002.3

《铁路桥涵地基和基础设计规范》TB 10002.5

《铁路隧道设计规范》TB 10003

《铁路电力牵引供电设计规范》TB 10009

《铁路桥梁钢结构设计规范》TB 10091

《铁路桥涵混凝土结构设计规范》TB 10092

- 中华人民共和国国家标准

- 跨座式单轨交通设计标准

- GB 50458-20XX

- 条文说明

编制说明

《跨座式单轨交通设计标准》（GB50458-20XX），经住房和城乡建设部201 X年X月 X日以第X X X X号公告批准发布。

本标准是在《跨座式单轨交通设计规范》（GB50458-2008）基础上修订而成，上一版的主编单位是重庆市轨道交通总公司，参编单位是中铁二院工程集团有限责任公司，北京城建设计研究总院，上海市隧道工程轨道交通设计研究院，重庆市轨道交通设计研究院，北车长春轨道客车股份有限公司，同济大学铁道与城市轨道交通研究院和中铁电气化勘测设计院。主要起草人员是仲建华、周庆瑞、吴波、张海波、林莉、王建、王仕春、王旭东、冯伯欣、向红、任强、孙巍、朱祖熹、吴明、吴焕君、李珞、李国庆、沈晓阳、张明川、肖珊、林绍平、范金富、季锦渝、罗湘萍、胡立中、俞加康、俞济涛、项丽琳、徐起万、聂绍富、高松柏、黄河、曹克非、谢林、谢风华、董事、靳玉广、漆尔富。本标准修订的主要技术内容是：1、增加了B型单轨车及相关技术内容；2.、增加了新型道岔的技术内容；3、对部分章节内容组成进行了调整；4、根据最新《地铁设计规范》GB50157、《建筑设计防火规范》GB50016等国家标准对本标准的相应条款进行修订。

本标准编制过程中，编制组经广泛调查研究，认真总结重庆2、3号线工程建设实践经验，国内B型车跨座式单轨交通试验线取得技术成果，并参考有关国际标准和国外先进标准和广泛征求意见的基础上修订的。

为便于广大施工、监理、设计、科研、学校等单位有关人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定，《跨座式单轨交通设计标准》编制组按章、节、条顺序制订了本标准的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明。但是，本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

目     次

1  总则	180

2  术语	183

3  行车组织与运营管理	184

3.2  系统能力	184

3.5  配线设置	184

4  车辆	185

4.1  一般规定	185

4.3  安全与应急设施	185

4.4  车辆与相关系统	185

5  限界	186

5.1  一般规定	186

5.2  制定限界的主要技术参数	192

5.3  制定建筑限界的原则	193

6  线路	195

6.1  一般规定	195

6.2  线路平面	196

6.3  线路纵断面	199

6.4  配线、车场线及道岔	200

7  区间结构	201

7.1  一般规定	201

7.2  荷载	201

7.3  刚度要求	203

7.4  结构设计	204

7.5  构造要求	204

8  道岔	206

8.1  一般规定	206

8.2  道岔类型及主要技术要求	206

8.3  道岔设备构成	207

8.4  道岔设置	207

8.5  道岔安装	208

9  车站建筑	209

9.1  一般规定	209

9.2  车站平面	209

9.3  车站出入口	210

9.4  楼梯、自动扶梯、电梯	210

9.5  站台屏蔽门	210

9.6  无障碍设施	210

9.7  车站环境设计	211

9.8  最小高度、最小宽度、最大通过能力	211

9.9  换乘车站	211

10  车站结构	212

10.3  设计原则	212

10.4  构造要求	212

11  供电	213

11.1  一般规定	213

11.2  变电所	214

11.3  牵引网	215

11.4  电缆	216

11.5  动力与照明	216

11.6  电力监控系统	217

11.7  综合接地	218

12  售检票系统	219

12.1  一般规定	219

12.2  售检票系统的构成	219

12.3  售检票系统的功能	219

12.5  设备选型、配置及布置原则	220

13  自动扶梯、自动人行道与电梯	221

13.1  一般规定	221

13.2  主要技术要求	221

14  站台屏蔽门	222

14.1  一般规定	222

14.3  布置与结构	222

14.4  运行与控制	222

14.5  供电与接地	222

15  通风、空调与供暖	223

15.1  一般规定	223

15.2  高架及地面线路	223

15.3  地下线路	223

15.4  空调冷源及水系统	224

15.5  通风与空调系统控制和运营	224

15.6  其他地面建筑	224

16  给水与排水	225

16.1  一般规定	225

16.2  给水系统	225

16.3  排水系统	226

16.4  车辆基地给水与排水	227

17  信号	228

17.1  一般规定	228

17.2  列车自动控制系统	228

17.3  列车自动监控系统	229

17.4  列车自动防护系统	229

17.5  列车自动运行系统	229

17.7  列车全自动运行系统	229

17.10  供电及其他要求	230

18  通信	231

18.1  一般规定	231

18.2  传输系统	231

18.3  公务电话系统	231

18.4  专用电话系统	232

18.6  广播系统	232

18.8  视频监视系统	232

18.9  乘客信息系统	232

18.11  电源及接地系统	232

18.13  公安通信系统	233

18.15  通信用房技术要求	233

19  综合监控集成系统	234

19.1  一般规定	234

19.2  综合监控系统	234

19.3  电力监控系统	234

19.4  环境与设备监控系统	235

19.5  火灾自动报警系统	235

19.6  门禁系统	235

20  运营控制中心	236

20.1  一般规定	236

20.2  工艺设计	236

20.3  建筑与装修	237

20.5  供电、防雷与接地	237

20.7  通风与空调	237

20.8  消防与安全	237

21  车辆基地	238

21.1  一般规定	238

21.2  车辆基地的功能、规模及总平面设计	240

21.3  车辆运用整备设施	241

21.4  车辆检修设施	241

21.7  物资总库	242

22  防灾	243

22.1  一般规定	243

22.2  建筑防火	244

22.3  消防给水与灭火	245

22.4  防烟、排烟与事故通风	247

22.5  防灾用电与疏散指示标志	248

22.6  防灾通信	248

22.7  其他灾害预防与报警	249

23  节能	250

23.1  一般规定	250

23.2  运营组织	250

23.3  线路	250

23.4  车站及建筑	251

23.5  车辆基地	251

23.6  车辆	251

23.7  供电	252

23.8  动力与照明	252

23.9  通风与空调	252

23.10  给排水及消防	253

23.11  自动扶梯与电梯	253

23.12  站台屏蔽门	253

23.13  弱电系统	253

23.14  节能管理	253

24  环境保护与景观	254

24.1  一般规定	254

24.2  噪声污染防治	254

24.3  大气污染防治	255

24.4  水污染防治	255

24.5  电磁辐射防护	255

1 总则

1.0.2  本标准适用于新建的以高架线路为主的跨座式单轨交通工程的设计，所使用的梁宽宜为850mm、700mm，车辆以胶轮为走行轮，跨行于轨道梁上，满足中运量以上的城市轨道交通工程。对于改建扩建的工程可参照执行。类似工程也可以采用本标准的相关技术内容进行设计。

1.0.3  跨座式单轨交通运量较大，单向高峰小时运送乘客可达3万人以上，能作为城市的主要交通或骨干运输线网，特别是中小城市的政治、经济、文化、环境、卫生等影响大，因此跨座式单轨交通工程设计应按照城市或区域总体规划，综合交通规划以及轨道交通相关的线网和建设规划要求进行，选择最恰当的线路、站点，充分满足和适应客流需求和城市功能及经济的要求，使单轨交通发挥最大价值。在建设时期按照城市管理部门统筹计划进行设计、建设，并能充分地与其他交通协调，达到互利、互补、互通，满足城市交通发展需求。

1.0.4  跨座式单轨交通设计与建设时段应按照城市建设需要，统一规划，有步骤、有计划、分阶段设计和建设,有利于环境保护、交通组织、市政接口、管网设施衔接等，并能利于资金控制和工程质量管理。线网内的互联互通、接驳换乘充分协调和利用资源，减少投资。网络化运营、线网换乘等必须达到安全、可靠、便捷、方便乘客和满足客流需求，接驳工程设计应满足两条或多条线路换乘，工程年限和安全的要求。近年来，许多城市轨道交通线网不断扩大，网络化运营中每条线路各自的运输功能和运输服务水平估计不足或客流量预计不充分，线路间关系换乘站预留条件未能达到应有的规模，对乘客换乘和出行造成较大影响，使城市的发展受到影响，因此在前期设计中应充分考虑，争取从根本上解决问题。

1.0.5  跨座式单轨交通客运量具有随城市发展和经济规模发展而逐步增长的规律，为保证在建成后不致长时期欠负荷运营或频繁扩容改造，并使初期投资节省，根据国家相关部门的要求和建标104号《城市轨道工程项目建设标准》第十六条规定，并参照国外的相关经验，将工程的设计年限划分为初、近、远期三期，使工程经济合理地分阶段投资建设，不致造成城市建设资金负担过大，同时也能保证工程建设顺利进行。

1.0.6  为保证跨座式单轨交通安全、正常运行，必须采用全封闭式的双线线路，同时，为了提高服务水平，科学、合理地安排行车密度、满足客流需求，减少乘客候车和出行时间，出行便捷、准时，采用安全防护和监控设备系统保障列车运行安全，高效运行是非常必要的。

1.0.7  跨座式单轨交通的实施是城市总体规划战略意图的具体体现，线路及线网规划和确定，对城市区域功能定位具有重要影响，线路位置、走向、起终点、车站分布、线路换乘和接轨点、车辆基地布局选址等与资源共享关系密切，并是交通统筹实施的最终体现。因此，作为城市主要交通干线的确定应是城市综合管理的主要内容之一。

1.0.8  跨座式单轨交通的建设规模和设备配置质量及车辆基地面积按远期预测客流量及运输能力确定，是为了解决轨道交通后期增容实施难度大的措施，并使投资得到控制。轨道交通工程是很复杂的工程项目，施工对周边和城市影响大，能一次建成就一次建成，特别是土建工程涉及到方方面面的因素很多。对于可分期建设的工程和可分期配置的设备，可考虑分期实施。

1.0.9  跨座式单轨交通设计时主要以高架线路为主，地面线为辅，一般不用地下线形式，基于单轨车辆的铺轨系统的特殊性，单轨车辆的走行轮是跨行在轨道梁上，梁下用支座支撑，支座安装在支墩上，有一定高度。采用地下线时，与地铁比较，隧道就必须下挖这个高度，加大了隧道横断面积，大大地增加了投资和施工难度，很不经济。设计时，充分利用跨座式单轨车辆使用的胶轮系统，噪声小，污染环境少的特点，设计线路沿城市道路地面走向是最好的选择，这样既可以参观城市景色，又能省钱经济，并有利施工，节约资源。

1.0.10  设计使用年限100年是指在一般维护条件下，能保证主体结构及因无法更换或因更换会严重影响运营的土建工程正常使用的最低时段，如地下车站，地下区间隧道，高架桥梁及运营控制中心，以及重要设备主体等。

1.0.13  由于客流随着城市发展逐步增加的特点，跨座式单轨交通的客流量也在逐步增加，配置的列车数量和编组方式相应采用初期、近期和远期的不同方式与客流量相适应。列车编组车辆数，根据预测的各期的高峰小时单向最大断面客流量和车辆的定员数及设定的行车密度确定。

1.0.14  本标准推荐的车辆定员数和站立人数是参照现行国家标准《地铁设计规范》 GB 50157 的计算方法确定的。根据跨座式单轨交通发展和运用特点，以及在国内的生产商生产的单轨车辆的特性，是适宜的。车内设置座位数不少于定员数的20%和设置老弱病残孕等坐席是使单轨交通更加以人为本和更舒适。目前重庆单轨车辆乘座比已经达到20%，要求其他单轨车辆达到20%的乘座比，更有利于跨座式单轨的发展。

1.0.15  车辆基地、停车场、主变电所、控制中心的设置，应根据城市轨道交通线网规划统一考虑，在有技术经济依据时，可以几条线路合建一座主变电所、车辆基地，一个控制中心可管几条线，以充分实现轨道交通运营维修机电设备的资源共享，达到节约投资，集中管理的目的。

1.0.17  跨座式单轨交通线路大多采用高架线和地面线，设计时执行本标准相关技术规定，地下线使用少，地下线的区间，地下结构，地下站的建筑，车站的布局，工程防水等与地铁的地下线和车站相类似，大同小异，在符合本标准如线路、限界等相关要求外，其他与《地铁设计规范》GB50157的有关专业规定类同，可完全采用，因此本标准不再作规定。

1.0.21 跨座式单轨交通是城市的主要交通形式之一，客流量较大，因此是关系到城市正常的活动秩序和维系乘客和周边居民的生命安全的重要交通工具，因此要求采用的车辆、设备都应是满足功能要求、安全要求的可靠产品，其技术经济特性合理并经过相关方法验证符合要求的产品。为降低新建项目造价和维护维修的方便，应尽可能选用已有的标准产品。同时，应考虑立足国内生产实现国产化。

1.0.22  为了使跨座式单轨交通运营更加安全可靠，以人为本，除在线路车站等配备应对如火灾、风灾、雷击、暴雨、雪灾、地震、严重故障行车等危害的预防、救援等相应设备和设施外，要求在高架线区段设置安全可靠的线路间的纵向（沿线路方向）应急疏散平台及检修通道，当列车在高架区段严重故障或发生灾害时乘客能使用的疏散通道。重庆3号线已经过实践，并证明是完全成功的。平台及检修通道采用耐久牢固的钢制件和相适应的涂装，并设置于线路中间，设置时应考虑与轨道梁的间隔尺寸，不能超越限界，预防乘客通过时接触轨电击伤和触电以及乘客在高空行走困难等因素。

1.0.25  本标准与其他规范和标准的关系是：凡本标准有规定的，在设计跨座式单轨交通中应按本标准执行，本标准未作规定的，应符合现行国家有关强制性标准的规定，或参照其他有关的现行国家标准和规范的规定执行。

2  术语

本章收编的术语主要是跨座式单轨交通系统特有的主要术语，一般轨道交通常用的术语未再收编。术语的表达和解释及英文词汇参照了国内和国外常用类似说明，以供参考。各技术专业的术语在编写中注意了与相关专业相似术语表达的一致性。

3  行车组织与运营管理

3.2  系统能力

3.2.2  系统设计最大运输能力不一定是远期客流预测需要的能力，因此行车组织对各设计年限的行车量设计往往用四栏表达，初期、近期、远期、系统。系统最大设计运输能力宜在远期设计运输能力基础上留有10%左右的余量。

3.5  配线设置

3.5.7由于A型车辆牵引供电接触轨的正负极分别在两侧布置，设置八字线必有一侧的出入线形成列车调头，与正线集电楔的正负极设计冲突，除非在车辆基地及停车场内设置调头线，使其和正线的正负极集电楔始终对应。

4  车辆

4.1  一般规定

4.1.3 客室有效载客面积是指有效站立面积和座椅面积之和。有效站立面积指在采用纵向布置座椅情况下，客室地板面积减去座椅总数垂向投影面积以及投影面积前250mm内的面积以外所含高度不小于1800mm的面积。通常在计算有效载客面积时应除去客室内的电器柜或者贯通道处高度小于1800mm的空间占用的面积，车辆在设计时可根据情况调整站立面积和坐席面积的比例，根据计算的有效载客面积衡量车型的大小和类型，每节车的平均有效载客面积大于等于30m2定义为A型车，平均有效载客面积小于30m2定义为B型车。

4.1.9 表4.1.9 的注解中所说明的有效站立面积计算方法是用于计算车辆定员人数和超员人数的。计算车辆强度时应符合国家现行标准《跨座式单轨交通车辆通用技术条件》有关车体的章节中的有效站立面积计算方法的规定。

4.3  安全与应急设施

4.3.2乘客的疏散救援可分为三种形式： 纵向疏散、横向疏散、垂向疏散。最常采用的是纵向疏散救援，即利用司机室的列车端部的紧急疏散门将乘客从故障列车疏散到正常列车，设计时应保证紧急疏散门的宽度不应小于600mm，高度不应小于1800mm， 需要配置纵向疏散渡板。横向疏散救援是指将乘客从故障列车利用客室车门处临时搭载的渡板疏散到对向的正常列车，该渡板可常备于车站。横向疏散时要求两个方向的列车相隔距离不宜过大。垂向疏散救援一般是利用客室内常备的缓降绳吊挂在每个客室门上方配备垂向疏散的缓降支架上，将乘客逐个从列车上安全缓降到地面。垂向缓降装置的形式可根据实际情况设置。如线路上已设置有疏散通道，则可考虑不设置司机室前端疏散门。

4.4  车辆与相关系统

4.4.1 为实现车辆主保护系统与变电站保护系统“保护协调”，应根据供电系统设计部门提供的短路参数和变电站保护的方案选择车辆主保护系统技术规格，并与供电系统设计部门协商和进行必要的调整。

5  限界

5.1  一般规定

5.1.1 本条规定了跨座式单轨交通限界采用“三限界”体系原则，并包括了车辆上的集电装置和接地装置以及设置在轨道梁上的接触轨和接地板限界。

5.1.2 车辆轮廓线和车辆有关技术参数是设计跨座式单轨交通限界的基础资料。限界计算中有关车辆参数包括：行车速度，车辆制造公差，转向架走行部各部件（包括集电装置和接地装置）的安装位置，空气弹簧、走行轮、导向轮、稳定轮刚度和挠度变化值，车辆检修周期规定等；轨道梁参数包括制造和安装精度，静荷载和活荷载造成的各种弹性变形量。轨行区安装的设备和管线将影响建筑限界的设计。

5.1.3 本标准只定义直线地段车辆限界。

车辆限界是车辆在平直线路上正常运行状态下的最大动态包络线。所谓正常运行状态，是指空气弹簧、走行轮、导向轮、稳定轮等充气元件在正常弹性范围内、易损件磨耗不超限、车辆各部无故障等。

车辆限界分为高架线及地面线车辆限界和地下线车辆限界两种。高架线及地面线只是桥墩高度不同。高架线及地面线车辆限界受风荷载影响，因而比地下线车辆限界的偏移量要大。

1车辆限界计算方法：

1）车辆限界的计算应符合下列原则：

（1） 车辆限界的计算应以列车在平直线上，以额定速度运行为基本条件。根据线路环境不同，分为高架线及地面线车辆限界和地下线车辆限界两种基本类型；

（2）曲线地段增加的附加因素，不应在车辆限界内考虑，应在设备限界曲线加宽内考虑加高、加宽；

（3） 车辆限界的计算参数，按其概率性质应分成两大类，即随机因素和非随机因素。对非随机因素按线性相加合成；对按概率分布的随机因素应采取均方根合成，将两大类相加形成车辆的偏移量；

（4） 对高架线（或地面线）、地下线两类车辆限界均采用统一的计算公式。计算时应根据不同的外部条件合理选用不同的计算参数。

2） 车辆限界计算考虑的因素：

（1）线路轨道梁的几何偏差（含维护限度）及弹性变形；

（2）车辆不同部位的横向及垂向制造误差（AW0状态下）及维护限度；

（3） 车辆正常运行状态下（无悬挂元件及各类橡胶轮失效）的各类振动（含振动加速度）；

（4）空车与重车挠度变化；

（5）乘客偏载引起的车辆偏斜;

（6）侧风载荷影响。

3）车辆限界计算公式：

（1）车体部分：

①横向

式中

②垂直向上

③垂直向下

（2）构架部分

①横向

②垂向向上

.

③垂向向下

2限界计算参数定义及取值应符合表1的相关规定。

表1 限界计算参数定义及取值表

| 序号 | 符号 | 说明 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΔXdw | 构架相对于轨道梁动态横移量 | 区间5mm 车站5mm |
| 2 | ΔMBX | 车体部分横向制造误差（按相应部位取值） | ±15mm 门踏板±10mm |
| 3 | ΔMBY | 车体部分垂向制造误差（按相应部位取值） | ±15mm |
| 4 | Δw | 二系弹簧横向弹性变形 | 高架车站20mm 地下车站15mm 地下区间25mm 高架区间30mm |
| 5 | w | 走行轮磨耗 | 8mm |
| 6 | F1 | 走行轮空重车挠度变化 | 17mm |
| 7 | F2 | 二系高度调整误差 | ±3mm |
| 8 | Δfp | 走行轮动挠度 | 5mm |
| 9 | Δfs | 二系垂向动挠度 | 区间20mm 车站15mm |
| 10 | ΔMqc | 车体销外上翘/下垂 | 3mm |
| 11 | mz | 定员载客的2/3重量 | 6080kg |
| 12 | Δc | 轨道梁中心线横向偏差 | 区间±25mm 车站±10 |
| 13 | c | 轨道梁中心线垂向偏差 | +30mm -15mm |
| 14 | Δθt1 | 轨道梁公差换算倾斜角 | 0.5°/57 |
| 15 | Δe | 轨道梁横向弹性变形 | 3mm |
| 16 | e | 轨道梁垂向弹性变形 | 15mm |
| 17 | Δθt2 | 轨道梁弹性倾斜角 | 0 |
| 18 | a | 车辆定距(中心销距) | 9600mm |
| 19 | n | 计算断面至相邻中心销距离 （销内均取0） | 车体点2650mm 车灯、支架、踏板0mm 扶手2000mm 裙板1400mm |
| 20 | Aw | 车体受风面积 | 车站20m2 区间60m2 |
| 21 | Pw | 风作用压强 | 高架500N/m2 地下 0 N/m2 |
| 22 | mB | 2/3定员车体计算重量 | 26440kg |
| 23 | aB | 横向振动加速度 | 0.5m/s 2 0.25m/s 2 |
| 24 | hsc | 车体重心距轨面高 | 1555mm（AW3） 1390mm(AW2) |
| 25 | hsw | 高架线车体受风面积形心距轨面高 | 车站2950mm 区间1563mm |
| 26 | hcp | 构架回转中心低于轨面 | 正常－520mm 故障 -700mm |
| 27 | hcs | 二系弹簧上支承面距轨面高 | 928mm |
| 28 | Kp | 整车构架当量侧滚刚度（绕回转中心）= Kp1+Kp2+Kp3 Kp1—由导向轮引起的抗侧滚刚度 Kp2—由稳定向轮引起的抗侧滚刚度 Kp3—由走行轮引起的抗侧滚刚度 一个水平轮横向刚度：0.98 MN/m 一个走行轮垂向刚度：1.18 MN/m 稳定轮中心与导向轮中心垂向距离：1085mm 导向轮中心距轨面垂向（AW0）：160mm 走行轮中心距轨面垂向（AW0）：470mm 走行轮中心距轨面中心横向：200mm | 正常刚度3.46X109 N.mm/rad 失气刚度取3.46X1015 N.mm/rad |
| 29 | Ks | 车体相对构架侧滚刚度 =0.5nscsbs2 ns—车辆一侧二系弹簧并列数：2 cs—每一侧二系弹簧垂向刚度：正常450N/mm，故障11000 N/mm(一侧)。 bs—二系弹簧间距：2050mm | 正常刚度1.890 X109 N.mm/rad 过充刚度1.890 X1015 N.mm/rad 失气刚度2.406 X1010 N.mm/rad |
| 30 | ΔMtX | 构架部分横向制造误差 | ±3mm |
| 31 | ΔMtY | 构架垂向制造误差 | ±3mm |
| 32 | R | 正线、辅助线最小曲线半径（m） | 100m |
| 33 | Rv | 最小竖曲线半径（m） | 区间1000m |
| 34 | θac | 轨道梁超高率最大值 | 区间0.12 车站0.02 |
| 35 | v | 车辆最高运行速度 | 80km/h |
| 36 | S | 重力倾角附加系数 S=mBg[(hsc-hcp)/Kp+(hsc-hcs)/Ks] | g=9.81m/s2 |
| 37 |  | 稳定轮失气高度（mm） | 23+8=31mm |
| 38 |  | 走行轮失气高度（mm） | 60+11=71mm |
| 39 |  | 空气簧失气高度（mm） | 30mm |
| 40 |  | 空气簧过充高度（mm） | 45mm |
| 41 |  | 稳定轮失气时最大倾角（弧度） | Tg=31/935 |
| 42 |  | 空气簧失气时最大倾角（弧度） | Tg=30/2050 |

5.1.4 设备限界是车辆在运行途中由于空气弹簧（过充或失气）、走行轮（失气）、导向轮（失气）、稳定轮（失气）四类部件中瞬间失效影响车辆偏移量最大的一种故障产生的动态控制线，不考虑失效组合。经分析：轨道梁一侧稳定轮失气（并含辅助轮磨耗8mm）产生的车体侧滚角最大（此侧滚角增大了车体肩部的横向位移量）；走行轮失气（并含辅助轮磨耗11mm）及加上因R1000m竖曲线造成的车体向下增量16mm产生的车体下沉量为最大值；由于空气弹簧过充造成的车端上升量以及加上R1000m竖曲线产生的车体向上增量16 mm为车体升高最大值。以上三种工况形成的动态控制线为直线地段设备限界。

5.1.5 在限界设计中，在设备和设备限界之间，留出了50mm左右的安全间隙余量，其原因有二：一为设备安装误差；二为限界检测车（按照设备限界制作）在检测过程中存在一定的误差，如果不预留一定的安全间隙，可能造成部分区段无法通过检测的情况。

根据轨道交通主体结构工程设计使用年限为100年的规定，建筑限界和设备限界之间的间隙，当无设备和管线时，不宜小于200mm，以弥补隧道变形、内衬喷锚所缩减的空间。当隧道壁上装有设备和管线时，若设备和管线占用空间加50mm安全间隙小于200mm时，按200mm间隙设置。

困难条件下不得小于100mm是指车站设备用房墙体至设备限界之间的最小间隙。

5.1.6 高架线两相邻线路中心线间距按高架线设备限界加不小于100mm的间隙计算；地下线单洞双线无中隔墙的两相邻线路中心线，其线间距按地下区间设备限界加不小于100mm的间隙计算。实际情况，列车在交会时，不可能发生两列车同时发生一系、二系弹簧损坏的故障，但存在一列列车瞬时发生一系、二系弹簧损坏故障可能，通常情况是两列车在正常运行状态下的交会。因此，线间距的确定原则，可保障列车的安全运行。

在贯彻本条款时，应注意：直线地段线间距采用直线设备限界计算；曲线地段线间距采用曲线设备限界计算，还要注意轨道梁的超高率因素。

5.1.7 建筑限界是不包括各种误差因素的，所以，结构设计应在限界规定值上另加施工余量，其数值应根据施工水平、施工条件、结构沉降和变形等外部条件，由结构设计人员自行确定。

5.1.8 本标准仅仅在附录中给出了A型车辆的各类车辆限界和设备限界，对于其他类型车辆的相应限界，应根据本标准规定的要求和方法进行计算确定。

5.2  制定限界的主要技术参数

5.2.1 车辆主要技术参数是由长春轨道客车股份有限公司（A型车）和其他轨道交通车辆公司（B型车辆）提供。其中计算车辆长度是采用中间车车体长度确定的。

5.2.2 线路、轨道梁各项参数取自本标准相关章节，风荷载按8级风列车缓行，9级风列车停运的原则，限界计算采用的侧向风力500N/m2，相当于9级风。

5.3  制定建筑限界的原则

5.3.2 建筑限界坐标系与设备限界的基准坐标系是两种不同的坐标系。基准坐标系是垂直于直线轨道梁中心线的二维平面直角坐标，横坐标轴（X轴）与轨道梁顶面相切，纵坐标轴（Y轴）垂直于轨道梁顶面，坐标原点为轨道梁顶面的中点。

5.3.3轨道梁顶面距轨道梁桥墩盖梁面的距离应不小于2100mm，是综合考虑下部的设备限界、轨道梁及轨道梁支座的结构尺寸以及电缆从桥墩盖梁面上通过时所需的最小空间和安全间隙。

线路自高架进入隧道之前，一般都有一段过渡段，该过渡段往往做成U型槽断面，U型槽宽度采用矩形隧道宽度。

5.3.4 矩形隧道直线地段建筑限界以直线地段设备限界为计算依据，曲线地段建筑限界是在曲线设备限界基础上再考虑轨道梁超高率进行计算。马蹄形隧道建筑限界参照矩形隧道建筑限界设计原则办理。

隧道侧壁有设备或管线安装时，应考虑其安装误差、测量误差及隧道永久变形量所需的空间。

在设计矩形隧道建筑限界曲线地段加高时，应按公式5.3.4-8、5.3.4-9计算出轨道梁顶面以上或以下的加高值，并根据矩形隧道顶部和下部管线布置情况，核算限界后确定。

5.3.6本条第1款站台建筑限界高度，是重庆市轨道交通二号线已经采用的参数；第2款站台建筑限界宽度，重庆市轨道交通二号线采用的参数为1575mm，经计算，高架车站在车门踏板处的车辆限界为1566mm，本规范站台建筑限界宽度取1570mm。在计算高架车站车辆限界时，风载荷是以安全门（高1.3m）以上的车体侧面积为受风面积，取20 m2，并计算出相应的形心高度。若高架车站的安全门高度有变化，应重新核算高架车站车辆限界。

安全门高度：广州地铁采用1.5m、重庆市轨道交通二号线采用1.3m，国内尚未统一标准。故安全门高度较低时，为防止乘客将头、手伸出安全门外碰到车体，应另加安全距离。

站台计算长度外的站台建筑限界应按设备限界制定，这与站台计算长度内按车辆限界制定站台建筑限界的设计原则是不同的，因为在站台计算长度外，列车运行速度提高，按区间运行状态处理。

车站设备区邻近轨行区的设备用房外墙，应按有无管线区分建筑限界宽度。

5.3.8站台计算长度内允许最小平面曲线半径应与本条相匹配。站台边缘与车门踏板处最大间距不应大于180mm，按凹形站台和凸形站台分别进行计算，经计算凹形站台对应的车站平面曲线半径不得小于300m，凸形站台对应的车站平面曲线半径不得小于200m。在工程设计时，还应考虑站台屏蔽门的安装条件确定车站最小平面曲线半径。

5.3.9 本条是针对隧道内道岔区有墙、柱等建筑物时，必须进行加宽量计算。

5.3.10轨道梁周围的特殊限界参照重庆市轨道交通二号线的相关参数制定。

转向架两侧有集电装置，轨道梁两侧各架设正极和负极接触轨，正极接触轨向集电装置授电，负极接触轨回流。为了保证乘客在车站上下车时的安全，车站内轨道梁负极接触轨侧设接地板，列车停站时，车辆上的接地装置与接地板连通，形成接地回路。车辆基地检修库不安装接触轨的地段，集电装置和接地装置均呈自由状态，不得侵入轨道梁限界（横断面）。

接触轨限界和接地板限界均应满足车辆上集电装置和接地装置处于良好工作状态。

5.3.11车库内高架检修平台建筑限界按车辆轮廓加安全余量制定，主要考虑车辆入库时速度很低。有条件缩小间隙，以利工人上下安全。

6  线路

6.1  一般规定

6.1.1 跨座式单轨交通线路的类别主要根据其在运营中的地位和作用来划分，正线为载客运营的线路，行车速度高、密度大，且要保证行车安全和舒适，因此线路标准较高；配线是为保证正线运营而配置的线路，一般不行驶载客车辆，速度要求较低，故线路标准也较低；车场线是场区作业的线路，行车速度低，故线路标准只要能满足场区作业即可。规范按不同类别线路制定相应的技术标准，以达到能保证运营要求又能降低工程造价的目的。

6.1.2 线路走向应根据城市总体规划在轨道交通线网规划的基础上进行研究，应符合城市主客流流向，串联主要客流集散点，方便与其他交通线路的换乘。

线路平面位置和高程应综合考虑城市现状与规划的道路、地面建筑物、管线和其他构筑物、文物古迹和环境保护要求，使其相互影响降至最低程度，并争取得到良好的结合。跨座式单轨交通主要以高架线为主，对环境和景观、地形地貌有一定的影响；工程地质和水文地质、采用的结构类型对施工方法的确定有重要的影响，而施工方法又会影响线路平面的布置和地下线路埋置深度，并需考虑运营管理的要求。因此，线路设计时应综合考虑诸多方面因素，使确定的方案既经济合理又有利于使用和运营管理。

6.1.3 由于跨座式单轨交通的特殊性，即使在地下线或地面线段，仍然需架设轨道梁作列车走行的轨道，所以采用地下线不经济，而地面线对道路、地块等具有分割性，在城区不宜选择，故一般应选定高架线。只有在特殊地段经技术经济比较后，方宜采用地下线或地面线。

跨座式单轨交通牵引供电接触轨布置于轨道梁梁腰部分，必须设置安全防护设施。地下线和高架线本身具有安全隔离作用，而地面线和地下线到高架线的过渡段本身不具备隔离性，故必须设置安全防护设施。

6.1.8 地面和高架线路及车站外边缘距现状建筑物的距离不宜小于10m；距新建、改建、扩建的居住建筑物的距离，不宜小于15m，困难地段为12m。

6.1.9 为了列车安全运行，利于行车操作、运营管理、维修及公共安全，应在全线区间、车站及车场等处设置必要的线路、信号等标志及标线，除特殊规定外，线路标志及标线可参照表2设置。

表2 线路标志及标线设置

| 序号 | 标志标线名称 | 设置位置 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公里标 | 轨道梁内侧下部 | 标 线 |
| 2 | 半公里标 | 轨道梁内侧下部 | 标 线 |
| 3 | 车站中心标 | 轨道梁内侧下部 | 标 线 |
| 4 | 坡度标 | 轨道梁内侧下部坡段起终点处 | 标 线 |
| 5 | 曲线标 | 轨道梁内侧下部曲线起终点处 | 标 线 |
| 6 | 闭塞分区分界标 | 轨 面 | 标 线 |
| 7 | 限速标 | 轨 面 | 标 线 |
| 8 | 限速解除标 | 轨 面 | 标 线 |
| 9 | 站内标 | 轨 面 | 标 线 |
| 10 | 出发标 | 轨 面 | 标 线 |
| 11 | 停车位置标 | 轨 面 | 标 线 |
| 12 | 列车停车标 | 站台端部 | 标 志 |
| 13 | 折返线停车位置标 | 轨 面 | 标 线 |
| 14 | 车辆接触限界标 | 道岔端轨面及轨道梁内侧下部 | 标 线 |
| 15 | 车挡标 | 固定于车挡上方 | 标 志 |
| 16 | 车辆停止标 | 轨 面 | 标 线 |
| 17 | 平面、高程控制点 | 地面、盖梁 | 标志、标线 |

6.2  线路平面

6.2.1为提高乘客舒适度，减小轮胎磨耗，提高正线线形标准，正线上的平面曲线希望尽量采用大半径曲线。曲线半径的选定与线路性质、车辆性能、行车速度、地形地物等条件有关，其选定是否合理会直接对城市轨道交通的工程造价、运行速度、乘客舒适度及运营成本等产生很大影响。

由于通过道岔区的设计限制速度一般为25km/h左右，而该区段设计超高为零，若运行时欠超高为5％，按超高、曲线半径、速度关系计算最小平面曲线半径：

最小曲线半径  Rmin＝V2/[1.27 （hmax+hqy）]

Rmin＝252/1.27×5≈6.25/6.35≈100m

式中  Rmin——最小曲线半径（m）；

V——道岔侧向设计限制速度（km/h）；

hmax——最大超高（0）；

hqy——欠超高（5％）。

从重庆轻轨较新线运营情况看，正线100m小半径曲线地段轮胎磨耗较严重，因此规定正线尽量选取大半径曲线。

按道岔岔后连接曲线和车辆构造，车场线上曲线半径允许减小至50m。

6.2.3 直线与曲线之间，为避免随曲率变化的超高急骤变化，需要在曲线段和直线段间设置缓和曲线。而在曲线半径大于或等于2000m时，按最高速度80km/h计算，超高仅为2％，不设缓和曲线时，相当于欠超高为2％，对舒适性影响不大，故规定曲线半径大于2000m时，可不设缓和曲线。

在道岔区无法设置缓和曲线，且列车过岔速度较低，故可不设置。

出入线及车场线，能设缓和曲线是较为理想的，但可能会由于工程、环境等条件的限制难以实现，且这些线路并不是载客线路，对乘客舒适性要求不高，故也可省略。

缓和曲线长度通常是长一点好，若太短，则给乘车舒适度带来显著的影响。为使乘客乘坐舒适，故设定的离心加速度变化率为0.3m/s3，按其圆曲线半径及车辆运行速度来规定缓和曲线最小长度，参照圆曲线有关规定，采用不小于20m的缓和曲线长度。若条件允许，最好与轨道梁长度协调一致，避免一片轨道梁跨越三种线形，对结构设计不利。

以下为缓和曲线长度计算公式：

式中：L——缓和曲线长度（m），按三次抛物线考虑；

V——列车运行速度（km/h）；

R——曲线半径（m）；

β：离心加速度变化率。

一般情况下，缓和曲线长度算式中的速度是指曲线区段列车的运行速度。但在方案设计阶段，往往未确定运行曲线，则一般以曲线允许最高速度（曲线限制速度）计算缓和曲线长度。

6.2.4 由于选线条件限制，在同方向的两个圆曲线十分接近，而不能设置两个圆曲线独立的缓和曲线时，则往往采用与两个圆曲线相适应的一段缓和曲线与之衔接，即设计成复曲线形式。

但复曲线存在下列缺点：

1 增加线路勘测设计和轨道梁设计、制作的难度；

2 由于复曲线上曲线阻力不同，短时间内改变列车受力情况，降低了列车运行的平稳性；

3 复曲线上不同半径的曲线产生的离心力不同，超高不一致，半径变更时，作用在列车上的横向力（或横向加速度）改变，降低了乘客舒适条件。

因此，一般新建线路不应采用复曲线，困难情况时，经技术经济比较后采用。

6.2.5 设计时车站尽可能设置于直线上，但是在困难地段车站站台需设置于曲线上时，由于车辆偏移致使车辆车门与站台边缘间距加大，会使乘客感到不安全，且间距加大往往会发生危险，另外，站台的通视条件也不好，故应避免采用过小的曲线半径。国家标准《地铁设计规范》GB50157规定车辆与站台之间的距离最大不超过180mm，按跨座式单轨交通车辆参数计算，车站线路平面曲线半径不应小于300m。

6.2.6 跨座式单轨交通大部分区段均在城市既有道路上走行，故选定线路受到制约，曲线长度也往往受到限制。一方面，由于圆曲线上曲率半径不变，车辆摇摆不大，故一定程度上圆曲线长点为好，参照国铁有关规定，采用不小于20m的圆曲线长度。若条件允许，最好大于一片轨道梁长度，避免一片轨道梁跨越三种线形，减少轨道梁设计与制作难度。夹直线最小长度也参照圆曲线长度设置。

6.2.7 曲线地段为保证车辆在曲线上稳定运行而设置超高，用以平衡离心力的作用。

普通铁路是按车辆倾翻安全度决定超高最大值。跨座式单轨交通车辆不存在翻车的情况，因而可以设置较大的超高值。但是，在曲线上也有临时停车的可能，考虑到临时停车时乘客的舒适度，参照国外已建线路及重庆轨道交通2、3线设置情况，超高最大值经比较确定为12%。

满足乘客舒适度设置超高最为理想，但是不同车次列车在同一曲线上运行速度是有变化的，故就会产生过超高或欠超高。为了使这种过超高或欠超高尽量不影响乘客乘车舒适度，故规定最大允许过超高不大于3%，最大允许欠超高不大于5%，但应尽量不按过超高设置。

道岔区及道岔前后连接曲线，速度较低，不应设置超高。

6.2.8 根据限界要求，计算出直线上两条轨道中心间距值不小于3.7m，在设置单渡线地段还需根据道岔转辙量相关要求进行加宽线间距。

车辆通过曲线时，车体会产生偏移，随着转向架中心偏移使转向架倾斜，从而使车体产生倾斜，增加了水平移动量。因而曲线区段与车辆水平移动相对应，需加宽线间距。在半径小于500m曲线区段，按车辆水平变位量加宽线间距。

超高引起的线间距加宽值可按下式计算：

E=（34500/R）-69

式中  E—线间距加宽值（mm）；

R—曲线半径（m）；

69—经验数据，即曲线半径为500m时线间距加宽为零。

条文中表6.2.8是按以上公式计算后，按50mm级取整列表而成，曲线半径450m至500m范围可不再考虑加宽。

6.3  线路纵断面

6.3.2  跨座式单轨交通车辆使用的是橡胶车轮，粘着力大，爬坡能力强，可设置较大的纵坡以适应地形的需要。

然而，无限制地采用陡坡，往往对车辆运行性能影响较大，且存在安全隐患，故考虑与车辆运行性能的平衡，以及与城市道路坡度相适应等情况，参照国外已建线路的相关标准，并依据重庆轨道交通2、3号线运营情况确定允许最大纵坡为60‰是合适的。

国铁轨道上的曲线半径通常较大，曲线阻力影响较小。但是，城市内的轨道交通曲线较多，当采用最大坡度的坡道上有曲线时，应根据曲线阻力进行折减计算，修正坡度，也可避免长大坡道与小半径的不利组合情况。计算上采用经验公式△i=800/R进行折减。

6.3.4 地面车站和高架车站排水较易处理，为使列车在车站停车平稳，车站站台段应尽量设在平道上，困难地段为便于停车和起动，可设在不大于3‰的坡道上。

地下车站坡度应尽量平缓，国家标准《地铁设计规范》GB50157规定宜采用为2‰，但考虑到隧道内排水畅通以及跨座式单轨交通轮轨粘着力大的特点，可将车站设在2‰～3‰的坡道上。

6.3.5 为使列车通过变坡点产生的附加加速度不超过允许值，实现平缓过渡，相邻坡度代数差等于、大于5‰时，应设竖曲线连接。

参照有关标准，设变坡点冲击的大小，由折角（i）与速度（V）的乘积来表示，不使乘客感到不适的最大冲击极限值通常按下式计算。

i·V≤1

设V=80 km/h

则i≤0.0125rad

轨道梁允许折角施工误差为0.007rad时，折角富余值为：

0.0125-0.007=0.0055＞0.005＝5‰

而纵坡变化率小于5‰时，即使不设置竖曲线，对乘车舒适度影响也不大。

6.3.6 纵坡大于30‰，同向陡坡区段连续坡度时，应按连续陡坡区间的平均坡度计算连续坡长，并需进行安全性论证。

6.4  配线、车场线及道岔

6.4.3 由于道岔结构特殊，一般由4节或5节钢箱梁组成，并分别由移动台车支撑，若安装在坡道上，势必使道岔的受力及安装精度无法完全满足运行要求，并影响道岔适用寿命。因此规定当线路条件能满足时应尽可能地将道岔设置在平坡上，当受地形条件影响确有困难时，宜设在不大于3‰的坡道上。

- 7  轨道梁桥

- 7.1  一般规定

7.1.2  轨道梁是系统设备的载体，是因为轨道梁梁体表面，腰部两侧均安装有供电系统接触轨；高架轨道梁的梁底均安装有电缆桥架，一般情况下，左线下为供电系统缆线，右线下为信号系统缆线。梁体内，梁顶面下两侧安装有信号系统ATP/TD环线；部分轨道梁内安装有从电缆桥架上引入接触轨的馈线上网管道。

7.1.3  为满足轨道梁的安装要求，轨道梁桥和组合桥上需要预埋支座锚箱及锚箱排水管道。由于轨道梁支座为抗拉力支座，在预埋支座锚箱时还应布置抗拉力钢筋，部分轨道梁桥上要布置机电设备控制柜和信号盒及区间的避雷接地也需要轨道梁桥上预埋管道。

高架道岔平台应采用预应力混凝土连续结构，道岔区应保证布置在一联内，高架道岔平台竖向刚度应保证道岔系统不均匀沉降要求。道岔平台上应有泄水坡，并不能积水。

道岔平台上应根据道岔要求预留道岔和控制机柜安装凸台基坑和预留连接钢筋，并应根据道岔要求布置供电及通信、信号系统电缆沟槽。

7.1.4  轨道梁截面尺寸较小，受列车车轮直接动力作用的面积相对其他结构较多，为减小轨面和梁体内部的维护保养，因此轨道梁一般采用预应力混凝土结构（PC轨道梁）。由于轨道梁精度要求高，形态控制复杂，为防车辆行走轮打滑对走行面的粗糙度控制严格，同时为减少模具、机械等制造设施的投入，故PC轨道梁宜选择工厂预制、现场安装的施工工艺。

7.1.6  跨座式单轨交通隧道工程构造主要按照现行国家标准《地铁设计规范》GB50157的有关规定执行。明确了在设置有轨道梁基坑支座部位有一定差异变形范围内不宜设置变形缝，这要求地下结构设计需结合轨道梁跨度合理布置变形缝的设置范围。

- 7.2  荷载

7.2.1  在寒冷地区，轨道梁顶面可能存在积雪和结冰，故在2008版本的基础上新增了雪荷载。跨座式单轨的车挡除了在线路末端设置独立的挡墙外，也可以直接安装在轨道梁末端，这是跨座式单轨交通结构所特有的。重庆轨道交通二号线和三号线的折返线、故障车线以及车辆基地中的试车线和各库线均设置车挡，其中试车线和停车线车档是在轨道梁上设置的。

7.2.5  根据跨座式单轨车辆的形式，其不同状态的重心位置不同。重庆轨道交通二号线三号线采用的重庆长客车辆，其满员状态列车轴重为110kN，列车重心位置位于轨面上1.3m处；定员状态列车轴重为90kN，列车重心位置位于轨面上1.2m处；空车状态列车轴重为80kN。而芜湖轨道交通1号线及2号线一期采用浦镇庞巴迪车辆，其满员状态列车轴重为138kN, 列车重心位置位于轨面上1.072m处；定员状态列车轴重为119kN，列车重心位置位于轨面上1.028m处；空车状态列车轴重为75kN。

7.2.6  对于轨道梁而言，只能是单线列车通过，因此轨道梁设计时，只计单线列车荷载。列车竖向荷载通过轨道梁并以一个集中力的形式传递到下部结构，参照《城市轨道交通桥梁设计规范》，当多线支承载同一下部结构时，对于支承3线荷载的构件不予折减；此外，鉴于跨座式单轨轨道梁桥的特殊性，在出入线，多线交汇地段，通常是3线及以上共用下部结构，这些地段同时加载的可能性较大，只是不同线的轴重不同，如在出入线应为空载，正线为满载，因此本标准规定此类下部结构上的列车荷载应按最不利组合确定，且不再折减。对于简支轨道梁体系而言，由于单榀轨道梁的跨度一般小于列车编组长度，因此在计算轨道梁时，可以影响线方式并截取最不利活载加载；对于支承简支体系轨道梁的下部结构，也可以截取相邻两榀轨道梁跨度总长的最不利活载图式并按影响线方式加载；对于连续体系轨道梁及其下部结构且联长大于列车编组长时，当采用影响线加载时，活载图式则不得任意截取。

7.2.7  跨座式单轨交通与其他轮轨系统不同，其静动载比小，动荷载影响较大，但因为其走行面比较光滑，并且使用了橡胶轮胎，所以冲击力减小。

7.2.8  为保证车辆行驶安全，跨座式单轨交通在曲线轨道梁上设置了超高以平衡离心力。对于轨道梁，作用的离心力只考虑欠超高时即可。

7.2.10~7.2.11  跨座式单轨交通列车启动和制动时，对应其加速度的反作用力作用于轨道梁上形成列车纵向力，力的大小取决于制动或启动的加速度。重庆跨座式单轨交通加速度约3.5km/h/sec，紧急制动时其值为4.5km/h/sec。加速度最大的紧急制动情况对应的荷载是车辆荷载的12.7%，考虑运行操作上20%的变动取15%。由于车辆是全轴驱动、全轴制动，因此，计算时将这些荷载分散在全轴上。

7.2.12  对于简支梁而言，目前通常采用辊轴钢支座连接轨道梁和下部结构，牵引力或制动力发生时，列车必然作用在该轨道梁上，在列车竖向力和轨道梁结构自重的影响下，活动支座会分担部分梁上水平力。通过对GB50458-2008版规范公式验算发现，在某些情况下，会得出活动支座中的牵引制动力水平分配力要大于其摩擦力，导致活动支座的水平荷载P1是负值的情况，这是不合理的。故在本次修订过程中，考虑安全及便于计算，活动支座分担的水平荷载直接取其摩擦力，而固定支座不再扣除活动支座分担的水平力。

7.2.19  跨座式单轨交通轨道梁一般采用汽车吊架设，除采用汽车吊外，也可根据地形条件和架设高度等，采用专门制作的架桥机，因此需要考虑这两种架设方式的施工荷载。采用单轨架桥机架设时，除应注意控制架桥机和运梁车轴重、轴距和运梁车的车辆重心高度外，曲线轨道梁还应考虑运梁车运输反向曲线轨道梁时，对运梁车重心横向偏心值进行控制。

7.2.20  简支轨道梁通过拉力支座、锚杆等装置将轨道梁与下部结构连接成体系，在列车摇摆力，风荷载，曲线超高梁体倾斜等因素影响下，将在支座底面产生使梁体横向倾覆的力矩效应，即使支座产生向上拔的负反力。设计支座时按各项荷载分别计算再组合，

1  当设计支座的抗拔构件时，恒载产生的正反力应除1.5的折减系数，活载产生的正反力不计；

2  当验算支座垫石抗压承载能力时，应计入全部正反力。

7.2.21  跨座式单轨交通列车设有自动停车装置，故一般不会对车挡产生冲撞，发生冲撞的可能性是在列车调车、入库时以及从站台驶向车挡的时候。这时列车速度一般在4~3km/h甚至以下，同时列车通常又处于空车状态，冲撞力不会太大。车挡装置通过弹簧的压缩位移也会吸收列车一部分冲撞力。

- 7.3  刚度要求

7.3.1  日本跨座式单轨交通《单轨构造设计指南》中动载（不包括冲击荷载）引起的轨道梁最大挠度控制值为L/800（L—轨道梁桥跨度）。根据国内已有跨座式单轨交通的专项试验，最大荷载作用下22m直线轨道梁实测挠跨比为L/1584，竖向自振频率为7.062Hz；而25m直线轨道梁在梁高不变的情况下，挠跨比为L/1122，竖向自振频率为5.18 Hz。因此轨道梁竖向挠度不超过跨度的1/800的规定，应是安全的。

7.3.2 本次修订新增了对列车荷载引起轨道梁伸缩缝竖向转角和接缝板高差的控制，还新增了墩台沉降引起伸缩缝处相邻两榀轨道梁的竖向转角和接缝板顶高差的限制。从重庆已经运营的2、3号线发现，梁缝处相邻两榀梁的竖向转角和接缝板高差对列车运行有较大的影响，当这两个指标较大时，列车过缝时的竖向加速度有明显增加，并加大列车橡胶轮胎的磨耗，降低列车运行的舒适性。

7.3.3~7.3.4  轨道梁桥的横向自振频率是应该考虑轨道梁、支座约束条件及制造误差、下部桥墩刚度、基础弹性越作用等多种因素，其计算复杂（简支梁考虑左右线两榀梁，两个墩；连续结构是同一联4~10榀梁和3~6个桥墩的影响），在实际工程中操作性较差。为简化该问题，本次修订时将该轨道梁桥的横向自振频率分解成两部分：首先是通过墩顶位移和由墩顶位移引起轨道梁端横向水平转角的限值来控制桥墩横向刚度；然后在不考虑桥墩、支座制造误差等因素的影响下，仅计算单榀轨道梁在理想状态下的横向自振频率，其限值仍然取GB 50458-2008版规范规定的70/L。这样处理操作性更强，避免了考虑桥墩及支座影响后，过大的计算工作量，该值通过重庆跨座式单轨工程的实践验证证明是安全可行的。

- 7.4  结构设计

7.4.1  本章节与《铁路桥涵设计规范》和《地铁设计规范》不同之处，在于增加了车挡的荷载组合及容许应力提高系数。

7.4.12~7.4.13  对于简支轨道梁而言，日本最大跨度一般为22m，梁高1.5m；重庆通过试验计算等方式，在不改变轨道梁横断面的前提下直线梁可做到25m，但实践工程中，考虑轨道梁横向刚度、制造、运输、安装等多方面原因，选择了最大跨度为24m；在韩国大邱单轨项目上，将梁高增加到1.8m时，其梁跨达到30m，但其自重将近重庆24m梁自重的两倍，对于制造、储运、安装等均提高要求，其经济技术指标较24m简支梁低。对于连续体系，重庆二号线做了3×30m的变截面连续梁；在巴西、马来西亚等地，也采用30m及其以上的变截面连续刚构体系。在具体工程中，跨度的选择应结合当地运输道路、桥梁的承运条件、沿线构筑物分布情况、城市景观、气候和水文地质条件、工期等多方面进行技术经济分析，合理选择主要跨度和梁桥体系。

- 7.5  构造要求

7.5.1  简支体系轨道梁除线路末端外，每一榀轨道梁都设置有伸缩缝，连续梁体系或连续刚构在每一联的末端设置有伸缩缝。在伸缩缝处均设置有接缝装置，普通接缝装置包括接缝板面板、接缝板板座、锚固和连接构件等，其中接缝板板座和锚固构件一般在浇筑梁体混凝土时预埋于梁体内。接缝板的形式较多，重庆、日本采用的指形板，美国、巴西采用的波浪形板，还有T形板、7字形板等，接缝板形式应根据整体平坦性、耐久性、加工工艺、制作安装和维护成本、结构体系伸缩量、列车轮胎纹路等合理选择。由于在车站、道岔平台、节点桥等结构较长，一般在其边墩处和结构缝处的位移量较大，故轨道梁宜在这些位置设置伸缩缝。

7.5.2  轨道梁走行面是钢结构时，当被雨淋湿或积有冰雪后，列车的橡胶轮胎和钢结构走行面之间粘着力下降，成为车辆产生滑动的原因，特别是位于坡道上，滑动危险性更高。因而，当轨道梁采用钢结构时，应根据需要在其列车走行面上进行适当的防滑处理。同理，对于轨道梁间接头的钢制配件表面也应进行防滑处理。

7.5.5  轨道梁桥和组合桥顶面要通过电缆桥架，部分轨道梁桥上要布置机电控制柜和信号盒，道岔平台表面布置有供电、通信、信号等系统电缆沟槽，以上设备和缆线不能长期被水浸泡。因此，轨道梁桥、组合桥和道岔平台必须设置性能良好的排水系统。桥墩盖梁顶面有排水设施，可防止顶面积水四溢，污染柱体影响景观。

8  道岔

8.1  一般规定

8.1.2  道岔是跨座式单轨交通工程中的关键设备，对列车安全、正常运行影响较大，因此对道岔设备系统安全可靠性要求符合“故障导向安全”原则。

8.1.3  跨座式单轨道岔安装基础和安装工艺与一般设备不一样，要求基础变形小，安装精度高，保证列车在初期、近期、远期运行中平稳、可靠、安全，所以在高架区段道岔应安装在道岔用平台上。道岔平台在设计和土建施工中要求确保质量。

8.1.6  车辆的运行条件和参数主要指：车辆轴重、轴距、运行速度、最高速度、加速度、减速度、重心位置、横向摇摆力、轮轨关系及制动要求等。接触轨的安装位置应满足车辆限界、道岔限界要求，以及道岔梁转辙时接触轨端的相互位置及道岔梁的避让措施。

8.1.7  道岔设备都设置在室外或隧道内，受环境影响较大，因此应根据所安装的环境条件，对道岔的金属结构表面以及控制装置、电缆等采用涂装、遮阳、防雨、防水、防潮、防虫鼠害等保护，涂装体系特别重要，一定要达到设计的涂层厚度要求和采用适宜环境气候条件的涂料。在寒冷地区设置使用道岔时，为防止行走面打滑给列车运行造成不便和防止梁体联接件冻结使道岔无法转辙，应在梁上、连接处或移动处加装加热设施，减速机加注能防冻的润滑油等措施。

8.1.12 道岔在线路运营时由信号系统控制。道岔控制装置设置有集中控制（自动）、现场操作控制（自动）、手动控制（点动或单动）以及在道岔失电时的人工手动驱动道岔转辙。在正常运行时主要采用集中控制、现场操作控制为临时运行时使用的正常模式。当道岔控制电路故障的紧急状态时采用现场人员手动控制，并利于维修时，现场人员检查道岔控制功能。当道岔完全丧失电控时，可使用人工转动手轮，使道岔解锁、转辙、锁闭，这是另一种应急模式。当发生故障时，集中控制可转换为现场操作控制或手动控制，当这些控制都无法使用时，由人工将离合器与主驱动系统离合开，用人力转动手动轮，驱动道岔转辙到位，并由人工锁定道岔，确保列车运行安全通过。

8.2  道岔类型及主要技术要求

8.2.1  现有的跨座式单轨交通使用的道岔按结构、转辙后的线形状态分为关节型道岔、关节可挠型道岔、平移型道岔，这三种道岔在国内已有线路使用多年。单开、对开、三开、五开道岔是道岔的基本型式。平移型道岔于2007年研制成功，融合了关节型和关节可挠型道岔优点，造价较低，梁的曲线固定，便于车辆舒适顺利通过。正线可选用关节可挠型、平移型、枢轴型及关节型道岔，车场线可选用关节型、平移型、换梁型道岔。

8.3  道岔设备构成

8.3.1  道岔由机械、驱动和控制装置三大部分构成，其驱动形式可用气动、液动和电动等方式，经过实践，选用电力驱动最好，现在国产道岔都采用此种形式。

8.3.5  本条对道岔的机械装置中道岔梁、接缝板、梁间连接轴、台车、锁定装置、走行轨及底板的主要功能和结构作了一定规定。道岔设计时，应按使用方的具体情况和道岔安装位置在线路中的作用，分类作详细技术要求，重点保证道岔运行时安全可靠，确保列车在任何工况时都是安全的。

8.3.6  道岔的驱动以电动方式为主要形式，本标准不提倡用其他动力源作为道岔驱动动力。设置人工手动转换装置，是作为道岔在紧急时使用的一种应急手段。当道岔因电源缺失或电动机，控制装置发生故障，不能利用电力驱动时，可以通过转换到人工手动装置使用人力驱动道岔完成转辙，到位后并锁定，确保列车通过而不影响运营。

8.3.7、8.3.8 道岔的控制装置是保证安全性和可靠性的关键设备，其主要作用是对道岔的机械运动进行控制和检测。按照信号系统发出的指令，使道岔在规定的时间内按照指令完成解锁、转辙、锁闭等规定动作，将道岔位置所表示的信号信息传给信号系统，同时还能检测系统的状态并反馈信息，与信号系统间设有授权、收权联锁安全电路。在设计时，电路必须满足“故障导向安全”的要求，所采用的设计技术和工艺技术是切实可行可靠的，选择的电器元件、电动机、继电器、位置开关、电缆、电线及接头等都是可靠产品，杜绝“三无”进入。总之，保证道岔的安全性、可靠性和耐用性。

8.4  道岔设置

8.4.1  道岔设置是由线路专业按照线路功能的需要进行道岔选择、道岔设置，使线路在运营时完全满足列车转线、折返运行、救援避让以及车辆基地内调车作业需要，使线路价值最大化。设置时应符合线路章节中的相关要求，并应满足本章节第8.4.2条、8.4.3条和8.4.4条的要求。

8.5  道岔安装

8.5.1  道岔设备精度要求较高，为保证道岔在线路运行中的顺利，对道岔安装基础的稳定性和牢固坚实就相应要求高。道岔的安装要求应符合现行国家标准《跨座式单轨交通施工及验收规范》GB50614第6章的相关规定。

8.5.2  本条对道岔的走行轨及钢轨和驱动装置的安装提出要求，道岔安装设计时应执行现行国家标准《跨座式单轨交通施工及验收规范》GB50614第6章第6.2节的相关规定。

8.5.4  安装道岔时，本条规定的端面间距是指道岔梁体端面与相邻轨道梁端面的距离。接缝板间隙是指道岔梁间接缝板之间的间隙以及道岔两端接缝板与相邻轨道梁接缝板的间隙，包括梁的顶面、两侧面间的接缝板间隙。规定的间距值和间隙值及误差为道岔安装和轨道梁安装以及线路设计时必须确保的尺寸，否则将影响道岔的正常运行。

8.5.5  表8.5.5所列道岔安装精度是根据国内外已有的跨座式单轨交通道岔的设计、制造、安装及运用经验提出的，安装、调试及验收还应按照现行国家标准《跨座式单轨交通施工及验收规范》GB50614第6章的有关规定执行。

8.5.7  道岔区设置的照明设施，其照度应满足检修人员在夜晚的检修及维护作业需要，道岔区内供电设计时应对道岔维修作业时需要使用的电源留置电源插座及引入电缆和设置在适当位置处。

8.5.8  土建设计和施工时，应按道岔安装设计要求，对道岔安装底板凸台和驱动装置处，预留基坑和主钢筋，以便于安装道岔时，凸台处和驱动装置处的钢筋相连接，同时也便于底板的支撑脚固定和调整。

8.5.9  道岔区设置的视频监视设施是用于监视道岔的运行工况和转辙状态，以及可挠道岔导向面板、稳定面板挠曲状态，并监视道岔区的全貌情况，设置数量和位置按运营监控提出的要求设置。

9  车站建筑

9.1  一般规定

9.1.3 车站建筑高度的计算,当车站为平顶，按室外地坪至建筑女儿墙高度计算；当车站为坡顶，按室外地坪至建筑屋檐和屋脊的平均高度计算。当车站建筑位于坡地上，该车站定义为坡地建筑，与坡顶相连接的楼层称为平顶层，以坡顶场地作为室外地面。

9.1.4 超高峰设计客流量是指该站高峰小时客流量乘以1.1～1.4的系数，主要考虑高峰小时内进出站客流量存在不均匀性。1.1～1.4系数相当于高峰20min内将通过37%～47%的高峰小时客流量。

本条中的“或客流控制时期的高峰小时客流量”是指建设中的线路近期预测高峰小时客流量有可能出现大于全网建成后的远期预测高峰小时客流量，在设计中应考虑这一因素。

9.1.8 车站周边地上、地下综合利用，是近年来轨道交通建设出现的新趋势，结合站点建设统一考虑周边交通接驳及地上、地下商业和其他设施配套建设，应成为车站设计者考虑的重要因素。如车站的出入口可考虑与周边商业建筑结合设置、车站与地下商业设施的互联互通等方式都是可能存在的，实际操作中应根据车站实际情况综合加以考虑。

9.1.9 跨座式单轨交通主要以高架地面站为主，由于其特殊的构造形式，站台面距轨道区底板面较深，站台必须设置站台屏蔽门，以策安全。

考虑到高架车站位于路中情况较多，轨道区采用封闭结构既可防止道路噪音影响，同时确保车站轨道区防水的完整性。

9.2  车站平面

9.2.1 停车误差的确定与人工驾驶时司机操作的熟练程度或采用自动停车设备的先进程度有关。一般采用停车不准确距离为1 m～2m，当采用站台屏蔽门时停车误差应控制在±0.30m内。

9.2.2 在计算岛式站台宽度时的b值，应分别按上、下行线，上、下行乘客流量计算，其b值一般不会相等，为了建筑布置适宜合理，宜按大值对称布置。公式中的Q上、下为远期或客流控制期每列车高峰小时单侧上、下设计客流量。在计算中均应换算成远期或客流控制期高峰时段发车间隔内的设计客流量。

9.2.3 此条把国家标准《地铁设计规范》GB50157-2003年版中，“设于站台层管理用房可伸入站台计算长度为不超过半节车厢长”，改为“连续长度不超过一节车厢长”，对车站的规模的控制可起到一定的作用，但是距离梯口和通道的距离必须满足要求。

9.2.8 第一款 由于跨座式单轨交通的特殊性存在站台下夹层层高大于3m情况，利用其空间可设置无人值守的设备用房，减少站厅层设备区面积，可缩小车站体量。

第二款 特殊情况下，高架车站站厅与站台可同层，站厅公共区与设备区可上下层布置或者平层布置。

9.2.12 管理人员与公共厕所不宜合用，但可同处设置，分开使用，可合用一处污水泵房，均应设于主要管理人员用房一侧。

9.3  车站出入口

9.3.1 本条规定“每个出入口宽度应按远期分向设计客流量乘以1.1～1.25的不均匀系数”，此系数与出入口数量有关，出入口数量多取小值，出入口少取大值。

9.4  楼梯、自动扶梯、电梯

9.4.2 车站出入口、站台至站厅应设上、下行自动扶梯，当场地条件设置上、下行自动扶梯有困难处，且整体提升高度不大于10m时，允许有少数出入口、站台至站厅仅设上行自动扶梯。同时，因现今我国已步入人口老龄化国家行列，为便于老年人和上下不便人群乘坐地铁方便，故规定每座车站至少应有一个出入口和站台至站厅至少有一处必须按照上、下行自动扶梯设置。

9.5  站台屏蔽门

9.5.5 需要特别说明的是，当站台屏蔽门的应急门设于楼扶梯区段和设备管理用房伸入站台计算长度段等站台上有障碍物的部位时，应核实当应急门开启时侧站台宽度是否满足计算要求。

9.6  无障碍设施

9.6.2 无障碍电梯兼顾老、弱、病、残、孕者使用，另外很多携带行李乘坐地铁者也经常使用，故电梯设置于付费区内为最佳选择，同时需在站内、外均设置。

9.7  车站环境设计

9.7.2——9.7.5 高架车站从城市景观角度考虑，尽可能减少车站的体量和具有良好的通透性：充分利用站台下夹层空间，减少设于站台层的设备、管理用房；减少设于路中高架车站站厅层的面积；改善高架站台层的乘客候车环境；雨棚形式应根据城市的不同气候条件而采取半敞开和封闭式，分别达到遮阳、隔热、避雨、防寒等目的。

9.7.6 为了方便乘客乘坐跨座式单轨，保证车站正常运营秩序，车站内应设置导向和服务乘客的标志；事故疏散标志是在灾害情况下保证乘客安全疏散的必要设施。

9.8  最小高度、最小宽度、最大通过能力

9.8.2 侧式站台（垂直于侧站台开通道口设梯）宽度不小于3.5m，且通道内楼扶梯至站台屏蔽门距离需满足表9.8.2的有关规定。

9.9  换乘车站

9.9.4 当换乘线如同属轨道交通建设规划内计划建设的线路时，一般都同步实施，但如不是规划内计划建设的换乘线，则宜预留换乘节点，其前提条件是该换乘线路前后各一站和相邻区间（即三站二区间）的线位站位必须稳定，否则可按预留换乘条件考虑。对预留节点两侧留出放大量，是为了换乘线实施时对线路、站位可有微调的余地。

10  车站结构

10.3  设计原则

10.3.6 “建桥合一”结构形式是指轨道梁直接支承在车站横梁上，支承轨道梁的横梁、支承横梁的墩柱及基础受到列车动荷载影响的车站结构形式；“建桥分离”结构形式是指高架区间桥在车站范围内连续，并与车站结构（站台层和站厅层的梁、板、柱）完全脱开，各自形成独立的结构受力体系的车站形式。

10.4  构造要求

10.4.6 高架车站的纵向柱距取10m~15m，主要为简化构造、方便设计考虑。

10.4.7 位于城市道路中央的高架车站，车站屋面雨水排放需高度重视，规定须采用有组织排水。

10.4.9 站台层、站厅层现浇板厚度不宜小于120mm，主要考虑到现浇板采用双层双向通长配筋，方便施工。

- 11供电

- 11.1 一般规定

11.1.1主变电所适用于跨座式轨道交通集中式供电，电源开闭所适用于分散式供电。

11.1.2城市轨道交通的远期建设将成网络状，因而外部电源方案的确立，不应局限在某一条线路，而应结合轨道交通线网、城市电网现状和规划统筹考虑。

11.1.3这些条件是供用电双方必须明确并互提资料的内容，经双方确认后作为设计及运营的依据。

在没有与线网规划相配套的外部电源方案时，某条线路的外部供电方案应有城市电力咨询单位的咨询报告或得到城市电力部门的批复意见。

供电系统的一次接线方案与城市电网相互联结，与双方安全运营有着密切关系。因此，一次接线方案应征得城市电力部门同意。

11.1.4跨座式单轨交通系统的高架区段，中压环网电缆一般情况下只能敷设在轨道梁下的电缆桥架或检修通道内，空间有限，成为确定中压供电网络的必须考虑的一个因素。

11.1.5电力负荷分级按照现行国家标准《供配电系统设计规范》 GB50052 的有关规定进行划分。由于跨座式单轨交通在城市公共交通中具有重要地位，且牵引供电中断将直接影响列车运行和安全，并对公共交通秩序造成影响，因此牵引用电负荷规定为一级负荷。

11.1.6同一降压变电所的两台非并列运行配电变压器的两段低压母线，可以作为动力照明一级负荷的双电源。一级负荷中特别重要的负荷按照现行国家标准《供配电系统设计规范》 GB50052 的有关规定进行

11.1.7对二级负荷的供电，因其停电影响还是比较大的，现行国家标准《供配电系统设计规范》GB50052 规定宜由双回线路供电。考虑到二级负荷设备一般位于车站内，供电线路距离不长，供电线路的故障几率相对较低，并兼顾经济性，因而采用双电源单回线路专线供电。车辆基地变电所对二级负荷供电线路距离较长时，可采用双回线路供电。

11.1.8供电系统各电压等级的进线线路、进线开关和变压器，当任一发生故障退出或检修使系统中只有一个电源时，可切除三级负荷。三级负荷的切除可视具体的线路设计容量和变压器负荷率而定，并具有手动/自动两种切除方式。

11.1.9实际运行经验表明，电气故障是无法限制在某个范围内的。应急电源应是与电网在电气独立的各式电源，例如：蓄电池、柴油发电机等。供电网络中有效地独立于正常电源的专用的馈电线路，是指与正常电源不可能同时中断供电的线路。

11.1.10供电系统中的各种变电所均需要对一级负荷供电，应有两个相互独立的电源。当供电部门为主变电所提供两路专线电源困难时，主变电所进线电源应至少有一路为专线电源。轨道交通供电与企业、民用建筑供电不同，自身可通过对沿线各变电所的供电而形成一个完整的供电网络，提高整个系统的供电可靠性。

11.1.12在每天上、下班高峰期间，行车密度最大，牵引用电负荷最大，因而牵引负荷计算应以此高峰小时的行车密度为依据。由于目前客流预测存在不确定性，为应对可能出现的客流快速增长，因此牵引整流机组容量按照远期负荷确定。

11.1.13直流750V电压等级因电压较低，在轨道交通中应用逐步减少。

11.1.14谐波对电力系统的危害一般有：

1 交流发电机、变压器、电动机、线路等增加损耗；

2 电容器、电缆绝缘损坏；

3 计算机失控，电子设备误触发，电子元件测试无法进行；

4 继电保护误动作或拒动；

5 感应型电度表计量不准确；

6 电力系统干扰通讯线路。

为了减少谐波的上述危害，对直流牵引系统及非线性用电设备所产生的谐波应有控制措施。

目前直流牵引系统整流机组采用等效24脉波整流方式，直流牵引系统产生的谐波得到了有效控制；对于动力照明非线性用电设备所产生的谐波，在降压变电所400V侧或低压设备应采取相应的谐波治理措施。

11.1.15跨座式单轨车辆上一般不设置再生制动能量吸收电阻，供电系统设计中应考虑设置地面再生制动能量回收或吸收装置。

11.1.20每条线路在一座车辆基地内设置供电车间，在该线其他车辆基地、停车场内设置供电工区；正线应结合运营维护部门需要设置供、配电维修工区。

- 11.2 变电所

11.2.1在降压变电所的类型中，对于用负荷开关、“负荷开关＋烙断器”组合电器从本车站或其他变电所引入中压电源而独立设置的降压变电所，可称为跟随式降压变电所。

11.2.5为节省初期投资及降低运行成本，在工程初期，主变压器的数量与容量可按近期负荷确定，但主变电所的相关土建设计应根据远期负荷确定的主变压器数量与容量确定。

11.2.6如果根据近、远期计算负荷确定的牵引整流机组的数量与容量相差较大，则牵引机组可按近、远期分期实施；反之，牵引机组数量与容量可按远期实施。如果一套牵引整流机组退出运行时，另一套牵引整流机组通过其过负荷能力维持继续运行，将有利于提高牵引网的电压水平和减少能耗。当线路末端牵引变电所退出运行时，应由相邻的牵引变电所实施单边供电。必要时，应在线路末端上下行牵引网间设置横向联络开关，并应由该牵引变电所实施单向大双边供电。车辆基地牵引变电所退出运行，应由正线牵引网为车辆基地运营车辆供电。

11.2.7这样规定既能满足供电可靠性的要求，又可降低一次性投资，平时配电变压器的负荷率可提高，使运营更为经济。

11.2.9再生制动能量回收或吸收装置放置在牵引变电所中，主要是考虑到该装置的控制系统较复杂且需要遥测、遥控，与变电所联系密切。

11.2.10要求切断回路中可能出现的任何电流。在牵引网中，根据实测的参数，短路电流大时其线路L/R（电感与电阻之比）的值小，因而在灭弧条件不变的情况下，有利于直流电弧的熄灭；短路电流小时其L/R的值大，同样在灭弧条件不变的情况下，直流电弧的熄灭比较困难。因而提出本条规定。

11.2.11直流负母线经电阻接地是跨座式单轨交通车辆接地保护的特殊要求。变电所的直流接地保护应与之配合。

11.2.12变电所设备布置应符合现行国家标准《3～110kV 高压配电装置设计规范》GB 50060 和《20kV 及以下变电所设计规范》GB 50053 的有关规定。直流牵引配电装置应满足中压开关设备的布置要求。非封闭干式变压器应设于独立房间。

11.2.14电力行业标准《电力工程直流系统设计技术规程》DL/T5044按值班条件的不同，对直流操作电源的供电时间提出了不同要求，结合轨道交通变电所多采用无人值班方式，直流操作电源供电时间应为2h。

11.2.16——11.2.22条规定的各种保护为保护配置的基本内容，设计中可根据工程实际情况增加或调整保护类型。

11.2.24牵引网的非永久性故障和牵引负荷特性引起的短时过负荷情况，在保护启动中所占概率较大，故采用自动重合闸装置能减少不必要的停电。

11.2.26变电所的计量功能宜根据运行部门运行管理、成本考核设置。

- 11.3牵引网

11.3.1跨座式单轨交通采用负极接触网为负极回流电路。由牵引变电所直流开关至正极接触网间的直流电缆称为上网电缆，由负极接触网至牵引变电所负极柜间的直流电缆称为回流电缆。

11.3.8本规定为安全性要求。由于接触网带电部分的电压为直流1500V或750V，当不满足条件时，可能造成接触网带电部分对混凝土结构体或车体的放电。

11.3.14单边供电方式仅作为特定条件下使用，此处不作推荐。

11.3.19为了保证折返线供电可靠性，规定了主备两路电源。由于没有车辆检查作业，不涉及现场操作安全，可采用电动隔离开关将折返线的接触网与正线进行连接。

11.3.20停车列检库、检修库、静调库、试车线的接触网需独立作业，为了不影响正常的停电作业，由牵引变电所直接供电是必要的。每条库线的接触网应设置带接地刀闸的双极隔离开关是出于检修安全的考虑。

11.3.23防护板的设置可有效防止站场等处人员无意中触及带电的接触轨。

11.3.27端部弯头的设置，能够保证行驶车辆的受电弓平滑地导入导出接触网的接触面，有利于车辆受流、并能减少弓网冲击。

- 11.4 电缆

11.4.1电力电缆与控制电缆，在地下敷设时采用低烟、无卤的阻燃电缆，其目的主要是考虑火灾时减小有害烟气对人身的侵害。上网电缆及回流电缆，其型号选择应充分考虑弯曲半径小的特点。地上线路由于所处环境要求，电线、电缆可采用低卤、低烟的阻燃材料。

11.4.3中压供电网多采用35kV系统。由于35kV三芯电缆比较粗，其弯曲半径大，在城市轨道交通电缆敷设空间小的环境内较难敷设，同时给电缆运行维护带来较大的困难，因此在设计中不推荐使用。

11.4.4高架区间供电电缆敷设于轨道梁下时，如果电缆多，应对轨道梁进行荷载校核。

11.4.5中压电缆中间接头设置在车站时不应设置在站台板下，站台板下各种维修活动相对多些，且中压电缆中间接头设在车站站台板下，容易受到损坏，尤其是电缆接头的故障概率较电缆本身大。

11.4.11电缆顺序排列原则应便于运行维护管理，有利于降低弱电电缆回路的电气干扰强度，利于实行防火分割措施。以高压电缆“由上而下”或“由下而上”顺序排列，并无本质差别。当为满足引入盘、柜的电缆符合允许弯曲半径要求时，可按“由下而上”的顺序排列。

11.4.12本条规定是为了确保巡视维修人员等接触电缆金属护层时的安全。

11.4.18与通信管线的距离为平行0.15m，交叉0.05m，是根据跨座式单轨交通高架区间电缆敷设在轨道梁下狭小的空间内，电缆敷设困难的条件下而确定的。

- 11.5 动力与照明

11.5.1 《跨座式单轨交通设计规范》GB50458-2008中没有指明一级负荷中特别重要负荷，本次修编依据《地铁设计规范》GB50157-2013，结合各系统特点将火灾自动报警系统设备、环境与设备监控系统设备、专用通信系统设备、信号系统设备、自动售检票系统设备、变电所操作电源、地下车站及区间应急照明明确为一级负荷中特别重要的负荷；车站出入口照明负荷等级与车站公共区照明相同；为了应对北方寒冷、冰雪天气，二级负荷中增加了轨道梁融冰雪设施。

11.5.2 第1款本条规定专用的供电线路是指从变电所低压开关柜至消防（防灾）设备或消防（防灾）设备室的最末级配电箱的配电回路。在消防时，根据实战需要，消防人员到达火场进行灭火时，要切断非消防电源，防止火势沿配电线路蔓延扩大和避免触电事故。由于不少单位或建筑物的配电线路是混合敷设，消防人员常不得不全部切断电源，致使消防用电设备不能正常运行。因此应将消防用电设备的配电线路与其他动力照明配电线路分开敷设。同时，为避免误操作、便于灭火工作，应设置方便在紧急情况下操作的明显标志。

第2款低压配电级数太多将给开关的选择性动作整定带来困难。低压配电级数三级，如配电变压器低压侧引至低压开关柜并配电至总配电箱，总配电箱接受电源并配电至分配电箱，分配电箱接受电源并配电给用电设备，则认为配电级数为三级。

第3款在工程建设运营过程中，经常会增加低压配电回路。因此在设计中应适当预留备用回路，对于向一、二级负荷供电的低压开关设备的备用回路，可为总回路数的20%左右。

第4款目前对于地下车站的通风与空调设备，有两种供电方式，一是变电所直接为通风与空调设备供电，二是单独设置环控电控室为通风、空调设备集中配电。后者便于控制与管理。

第7款对长大区间照明电压偏差最小允许值应为-10%，区间射流风机、事故风机及排水泵等电压偏差最小允许值应为-7%，当不能满足供配电要求时，应设置跟随式降压变电所配电。

第12款区间照明分为区间疏散通道照明、灯饰工程照明、道岔区照明。若线路设置疏散通道（兼做检修），为保证人员夜间疏散和检修要求，应设置疏散通道照明。照明灯具间隔宜按8m布置，上下行两侧交错布置，正常情况下平均照度约为5lx；在车站和区间设置景观照明，能够把车站和桥梁特有的形态和空间在夜晚用灯光的形式表现出来，以达到美化城市夜晚景观的目的。

11.5.4应急照明可包括备用照明和疏散照明，高架及地面车站应急照明应设置带光敏检测的自动控制装置，在白天自然照度满足要求时关闭应急照明，发生火灾时强行开启应急照明。

11.5.7车站的站厅、站台公共区照明的分组控制（高、中、低和停运四种方式），可根据车站运营模式设置，运营高峰和有重要活动时灯具全开（高档）；正常运行开三分之二（中档）的照明；一般情况开低档照明；夜间停运开应急照明。为运营提供了灵活的照明控制方式，可有效的节约电能；地面及高架车站站厅、站台公共区照明还应设置带光敏检测的自动控制装置，在白天自然照度满足要求时关闭公共区照明。

- 11.6电力监控系统

11.6.1目前，自动化系统发展很快，为适应这种发展，设计电力监控系统时，在设备选型、系统容量和功能配置方面，应充分考虑发展的需要。

11.6.2——11.6.5条文明确了电力监控系统的设计内容，主要划分为电力监控系统总体方案设计、电力监控系统主站的设计、电力监控系统子站的设计、电力监控系统通道的设计要求。电力监控系统设计，应根据供电系统的特点、运营要求、通信系统的通道条件，提出系统构成、监控对象、功能要求的意见，确定系统设备配置和设备选型，明确设备的功能、型式和要求。

11.6.6——11.6.9条文规定的监控对象为监控的基本内容，设计中可根据工程实际情况增加监控对象。

- 11.7　综合接地

11.7.4 由于人身安全需要，车站结构主体钢筋应作为等电位连接内容，而在满足相关条件的情况下，利用车站主体钢筋等自然接地极作为接地装置能够减少工程投资并有利于保持接地电阻的稳定性。但鉴于土壤电阻率在土层纵向和横向可能都存在变化，设计很难准确计算出利用车站主体结构钢筋等自然接地极作为接地装置时的接地电阻，而跨座式单轨工程与民建工程不同，预留人工接地网外引条件存在实施上的难度，故作此规定。

当确定采用结构主体钢筋等自然接地极能够满足接地装置的接地电阻要求时，也可不设置人工接地网。

11.7.5 接地装置至变电所的接地线的截面，不应小于系统中保护地线截面的最大值。

11.7.6 配电变压器低压侧中性点应直接接地。

11.7.7 跨座式单轨交通牵引供电系统采用正极轨授流、负极轨回流的不接地系统，正极轨、负极柜及变电所直流牵引供电设备采用绝缘安装，有利于结构主体钢筋腐蚀防护，同时保障单轨沿线其它市政金属管线的安全。

11.7.8 本条要求独立接地装置在符合自身接地电阻要求后再与综合接地系统连接的目的，一是消除两接地装置间的电位差，二是在等电位连接不可靠时独立接地装置能够符合所防护的人员安全和设备安全要求。

11.7.9防雷引下线与接地网的连接点至设备接地线与接地网连接点之间沿接地极要有一定的长度是为了避免雷电波侵入引起地电位的升高对变电所设备造成损坏，本规范该长度由《交流电气装置的接地设计规范》GB50065要求的15米加大到20米，是为了提高跨座式单轨交通变电所设备及沿线供电设施运行的安全性而定的。

12  售检票系统

12.1  一般规定

12.1.1工程建设单位应根据建设规模和路网规划需求来设置售检票系统，提高运营管理的自动化程度，能有效的管理客流、票款收入、结算、统计，使运营管理科学、系统和高效，可提高建设投入与运营成本的性价比，并能提高跨座式单轨交通整体服务水平。

12.1.2 售检票终端设备的类型、数量和整体售检票能力应满足超高峰客流量的需要，并结合超高峰客流系数进行计算。

售检票设备类型的配置与计算，相关参数取值应结合以下情况确定：

1  跨座式单轨交通建设的环境、服务的对象和水平、建设投资规模；

2  每列车载客量、站点的客流特征、运营成本、行车间隔时间、站内/列车乘客出清时间；

3  进出站采用封闭式或开敞式、建筑规模大小、售票与检票能力、楼扶梯运输能力；

4  设备故障、运营维护和紧急情况下乘客的疏散能力；

5  超高峰系数取值为1.2 ~1.4。

12.2  售检票系统的构成

12.2.2 跨座式单轨交通建设情况，单条独立建设运营的售检票系统，其线路中心系统宜集成清分管理系统功能，车站级售检票系统宜集中管理。网络化多线路的轨道交通且存在在线清分情况下，售检票系统的上级应设有单独的清分管理系统。

12.2.4 开敞式车站售检票终端设备简单、数量少，适合客流量小、车站规模小，由司/乘人员监督完成乘客上车/进站检票。票务对售检票设备和客流监控要求低宜进行集中监控。

12.2.5 开敞式车站自助售/取票设备应在乘客集中或乘客进站/上车流向明显且宽敞地设置，便于乘客购票，并方便、快捷和维护维修。

12.2.6 开敞式车站票卡不宜设置回收类检票机宜支持经过信息加密处理后的车票，如二维码、条形码车票、指纹等，但应对电子码进行加密处理，防止非法票流入。

12.3  售检票系统的功能

12.3.2第1款 未单独设置清分中心的线路中心系统且与其他交通制式或其他电子支付数据信息系统需要进行清分结算的应能互联互通进行数据交换，根据运营需要发送和接受参数，并保证应用的安全性、数据的兼容性，票务统一性。

第3款 采用不设置车站计算机系统架构的售检票系统，车站计算系统功能集成于线路中央计算机系统中，应能对车站售检票终端设备、票务进行直接管理，。线路中央计算机系统能实时采集终端设备数据和各类参数下发，实时对设备和票务的管理。

第5款 在满足运营需求的前提下，从节约建设投资，减少运营成本和提高运营效率考虑，中心车站计算机系统应对管辖范围内的售检票设备、票务和运营进行集中管理。

12.5  设备选型、配置及布置原则

12.5.3 根据进站高峰客流大小、建设投资规模、乘客购票特点和方便性、单位时间内购/取票时间和运营维护维修成本综合考虑自助售/取票机和人工售票机数量，自助取票和自助购票功能也可集成到一台设备中，两功能分设时自助取票机和自助售票机同意车站或售票点配置上宜各不少于2台。

13  自动扶梯、自动人行道与电梯

13.1  一般规定

13.1.1 自动扶梯与自动人行道按其结构特点分为标准型和公共交通型，根据跨座式单轨交通客流量大、高峰客流时间长等特点，同时结合现行国家标准《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》GB16899的有关规定，要求跨座式单轨应采用公共交通型自动扶梯和自动人行道。

13.1.2 按照从低碳、环保及节能等方面要求，自动扶梯和自动人行道应选用变频调速的设备，其变频控制主要有两种方式：旁路变频和全变频，在工程设计时，应针对具体的工程特点进行充分的比选，确定设备的选型。

13.1.4 为保障在灾害事故发生时人员可尽快疏散至站外，消防疏散自动扶梯、电梯的正常工作供电必须采用一级负荷。另外，电梯在设计选型时，可视工程特点和需求，增设断电再平层功能并保证蓄电池电量可支持电梯从最远层站返回基层站开门。

13.1.9 电梯能实现车站控制室、轿厢、控制柜之间的三方通话功能可满足运营需求；是否按“三方通话”功能来进行设计，可视具体工程特点而定。

13.2  主要技术要求

13.2.1 重载荷公共交通型自动扶梯和自动人行道的定义是：自动扶梯与自动人行道每天连续运行时间不应少于20h，每周不应少于140h，每3h应能以100%制动载荷连续运行1h。

13.2.2 梯级、梳齿板、扶手带、传动链、梯级链、内外装饰板、传动机构等是自动扶梯和自动人行道的重要传输部件，为了防止燃烧造成事故，同时结合现行国家标准《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》GB16899的有关规定，要求其传输部件应采用阻燃材料。

13.2.5～13.2.7 此三条只提出主要技术要求及参数，详细技术要求及参数应符合现行国家标准《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》GB16899的有关规定。

13.2.8 为了确保乘客的乘梯安全，本条所规定的技术参数与现行国家标准《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》GB16899中相关强制性条款5.7.2.1对应。

14  站台屏蔽门

14.1  一般规定

14.1.3站台屏蔽门为高站台门（原称屏蔽门）和低站台门（原称安全门）这个系统的总称，高站台门门体高度大于等于2m，其中将轨道区与站台候车区封闭隔离的称封闭式站台门；门体高度大于2m但未将轨道区与站台候车区封闭隔离的称非封闭式站台门，门体高度小于2m的称低站台门。

14.1.5本条款规定站台屏蔽门的安装应满足限界的要求，并在设计荷载作用的最不利条件下不得侵入车辆限界。

14.1.7 “站台门不得作为防火隔离装置”的原因是，传统站台屏蔽门门体材质采用普通安全玻璃和钢材，门扇采用隐框结构，门框和玻璃之间采用密封胶粘接，并设置有橡胶和毛刷，因此不具备作为防火隔离设施的条件。

14.3  布置与结构

14.3.5应急门的设置数量依据目前国内地铁车站站台屏蔽门系统的设置情况考虑确定。从安全性考虑，应急门的设置数量应对应每辆车各设置一道，以便乘客在需要通过应急门进出列车车厢的时候可以更加便捷，可以减少在车内行走的距离从而快速离开车厢。

14.4  运行与控制

14.4.2此条指对应整列站台屏蔽门的控制优先级，而不是对应每道滑动门的控制优先级。

14.5  供电与接地

14.5.2为保证站台屏蔽门的状态在失电情况下能够监控，保证控制系统后备电源的独立性，控制系统及驱动系统后备电源应分开设置。实际建设时结合工程和实际运营情况，也可考虑在确保后备电源容量足够且相互无干扰的情况下将控制系统及驱动系统后备电源合并设置。

15  通风、空调与供暖

15.1  一般规定

15.1.1 跨座式单轨交通与地铁、轻轨等交通方式都属于大容量、快速轨道交通系统，承担了快速运输大量乘客的职责，因此必须保证其内部空气环境满足乘客和工作人员的需要，并确保为运营服务的各项设施正常运转所需的空气环境条件。

15.1.2 跨座式单轨交通系统在不同线路上建筑构成情况不尽相同，可能由以下几个方面组成：地面及高架车站、控制中心、车辆基地及停车场、主变电所，以及地下车站（站厅、站台、设备及管理用房、出入口通道、换乘通道）、地下区间（隧道、渡线、折返线、存车线、尽端线隧道）等，这些都是通风、空调与供暖系统所应涵盖的范围。

15.1.3 每条跨座式单轨交通的建筑构成不同，其内部热负荷的变化规律也随着建筑形式的不同而具有不同的特点，通风空调与供暖系统应根据其具体情况采取相应的对策，灵活应用通风（含自然通风和机械通风）、空调、供暖等各种手段，科学合理地满足系统需求又经济节能，系统内部空气环境的空气质量、温度、湿度、气流组织、气流速度和噪声等均能满足人员的生理及心理条件要求和设备正常运转的需要。

15.1.4 本条明确了跨座式单轨交通在正常运营、阻塞状况和火灾事故状况下对车站和区间隧道的要求，在此需要同时明确的是对于地面线路和高架区间在任何情况下都应具备自然通风和自然排烟的条件。

15.2  高架及地面线路

15.2.1跨座式单轨交通的地面和高架线路（含车站和区间）应在建筑形式上考虑与周围大气的相通性，以充分利用自然通风排除余热和余湿，从而达到简化通风与空调系统，降低造价，并节省能源的目的。

15.2.2高架及地面线路区间设置有封闭声屏障时，其内部空间较为闭塞，仅有声屏障两端或者中间开口处与大气连通，与地下区间隧道类似，因此，在正常运行、发生阻塞以及火灾事故等工况下都应有安全合理的技术措施对其内部空气环境予以保障。

15.3  地下线路

15.3.2 跨座式单轨列车的运行会产生热量，地下车站的乘客也会产生热负荷，同时地下车站的围护结构和周围土壤是一个容热体，具有热壑效应，热季吸进热量，冷季释放出来加热地下车站的空气，在冷季乘客的着装增加，综合考虑，只要制定合理的通风空调系统冷季运营模式，是能够保证乘客的温度要求，因此地下车站可不考虑设置供暖系统。

从北京地铁四十多年的实际运行情况来看，其地下车站不设供暖，冬季内部空气温度都在12℃以上。

15.3.11 地下通道和出入口通道的设置情况多种多样，但基本上可概括为车站到车站、车站到地下商业区、车站到地面建筑以及车站到地面出入口等几种型式。

在此需要明确通道长度的计算标准，对于前三种型式应计算从通道与车站公共区连接的口部至与另一车站、地下商业区或地面建筑公共区域相连接的口部之间的连续长度，其间如有坡道或楼、扶梯，则应计算其斜线长度。

对于出入口通道，则应计算从通道与车站公共区连接的口部至出入口计算点的连续长度，其间如有坡道或楼、扶梯，则应计算其斜线长度。所谓出入口的计算点是指直达出入口的楼、扶梯与通道的汇合点。

15.4  空调冷源及水系统

15.4.4、15.4.6冷冻水泵与冷却水泵的配置应充分考虑与冷水机组在运营模式上的协调性，从而为制定和实施灵活有效的系统运行模式提供基础条件，达到既有利于随着系统热负荷的变化规律调节冷源的冷负荷，保证节能运行的目的。这里所讲的匹配是指为确保系统设备配置的协调性所要求的设备容量和设备数量上的对应关系，而不是系统构成上的相对关系。

15.5  通风与空调系统控制和运营

15.5.1 跨座式单轨交通通风与空调系统应符合国家能源政策，充分实现系统的运营节能，因此应将制定科学、合理的系统运营模式作为系统设置和设备选型的基本前提条件。

15.5.3 跨座式单轨交通的地下车站通风空调系统、地下区间通风系统一般设置就地控制、车站控制、中央控制的三级控制，但地下车站和地下区间数量很少的情况下，也可以设置就地控制、车站控制的两级控制。连续三座（含）以上地下车站的通风空调系统、连续两座（含）以上地下车站的地下区间通风系统应设置就地控制、车站控制、中央控制的三级控制。

15.6 其他地面建筑

15.6.1控制中心、车辆基地及停车场、主变电所等建筑都是跨座式单轨交通的地面建筑，其内部空气环境都应在满足工艺要求的前提下，按照地面建筑现行有关设计规范的规定执行。如确因工艺需要，也可采用相应的特殊措施和标准。

16  给水与排水

16.1  一般规定

16.1.1各项用水均应以节约用水为原则。在保证使用功能和质量的前提下，尽量采用利用市政水压直接供水、采用节水型卫生器具，合理有效的利用资源，以降低工程的综合能耗。

16.1.2  为降低造价、供水可靠、保证水质，应优先选用城市自来水。当无城市自来水时，应和当地规划等部门协商，在取得规划等部门的认可前提下，结合当地的情况自备水源，也可采用可靠的地面水源，但水质必须满足要求。

16.1.3为减少不必要的投资费用，换乘车站生产、生活给水系统应充分实现资源共享，但换乘车站各线生产、生活给水系统是否采用一套系统受换乘车站形式及运营管理模式等条件的限制，同时应进行技术经济比较。目前车站换乘形式较多，有十字换乘，L型换乘，同站台换乘和通道换乘等。采用通道换乘的车站由于换乘距离较长，且两线建设时间不一致，此类车站各线的生产、生活给水系统宜独立设置，不宜共享。

16.1.5  排水除卫生间粪便污水应单独排放外，其他废水及雨水均可按合流制排放。当有城市污水系统时，粪便污水宜经化粪池处理后，排入城市污水管道。当无城市污水系统时，则按照国家和地方现行排放标准和要求，设置污水处理设施，达到相关标准后排放。

16.1.6  带有稳压装置的的消火栓给水系统，均要求有自动控制功能。所有的排水泵都应按自动化管理要求设计。

16.2  给水系统

16.2.1  给水一般由生产生活给水系统、消防给水系统组成，应采用生产生活给水与消防给水分开设置的系统，主要原因体现在以下三个方面：

1  由于消防用水量较大，而生产及生活用水量较小，若共用管道则不能保证生活饮用水水质；

2  消防管路压力较高，生产生活用水压力较低，若共用管道，发生火灾消防供水时，会对生产生活给水造成不利影响，且不易保证消防用水的水量和压力；

3  消防管道一般采用热镀锌钢管，不符合生活饮用水管材的要求。

16.2.4  第4款由于车站内部消防给水管网的水长期不流动，水质易恶化，容易因压力波动形成倒流对城市自来水管网造成二次污染。为防止管网中的二次污染问题发生，一般在消防给水引入管上设置倒流防止器。倒流防止器的安装位置应避免雨水及其他杂物将泄水口淹没或堵塞，且倒流防止器安装位置附近，应设有排水措施。

16.2.6第3款跨座式单轨交通工程电气设备绝缘子的外绝缘因环境的污染可能使得电气设备的绝缘水平大大降低，当电气设备的绝缘子表面积污，一旦管道漏水或冷凝水滴落在电气设备上，绝缘子表面污层中的电解质成分会充分溶解于水中使污层变为导电层，引起表面电阻大大下降，使电气设备的绝缘强度大大降低从而造成电气设备短路跳闸等现象，将会直接影响到跨座式单轨交通列车的安全运营。因此，给排水管道均不应穿越变电所等电气设备房间。

第7款 管道在穿越跨座式单轨交通工程地下结构的外墙或钢筋混凝土水池（箱）的壁板和底板时，应设置防水套管，防水套管应根据各地及管道安装的实际情况按照国家建筑标准设计图集02S404的要求选用柔性或刚性防水套管。

16.3  排水系统

16.3.3  为保证地下车站的环境卫生，污水池及厕所排水管的透气管应直接至排风井。保证透气的效果，透气管管径应严格按照现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB50015的有关规定进行选型。也可采用密闭式或真空式提升设备，有效地控制排泄物异味的散发和蚊蝇、细菌的滋生，改善维修的工作环境和公共卫生环境，方便了设备的安装和维护。

地下车站污水泵房主要排除厕所的粪便污水及车站的生活污水。车站卫生间排水管道多而且敷设长度较长，为减少重力流排水管的坡降，车站污水泵房宜尽量与厕所相邻布置。

污水池人孔、检修孔应采用密闭井盖以减少污水池散发的臭气对周围环境的影响。

当排水泵采用潜污泵、立式泵或卧式泵时，为了避免水泵启动过于频繁，影响电机的使用寿命，排水泵房集水池的有效容积应满足水泵每小时启动次数不超过6次的要求。

16.3.4高架和地面车站屋面及道岔平台面雨水系统能否安全地将雨水及时排放，将直接影响到跨座式单轨交通的正常运营。由于车站属于重要的建筑物，车站暴雨强度相关参数按现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB50015的有关规定取值，同时，地面和高架车站的屋面雨水排水管道设计降雨量时，也按照现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB50015有关规定取值。

高架区间道岔平台上方无遮挡，桥面容易积水，为了快速排除桥面雨水，该区域应与地下车站敞开段执行同样的排放标准。

当地下车站出入口与敞开式下沉广场或市政过街通道连接时，为保证车站的安全，下沉广场或市政过街通道雨水排水系统宜采用与跨座式单轨交通工程相同的设计标准，否则，车站与其连接处应采取必要的防淹防洪排水措施。

16.3.6一般车站的污水排水量相对较小，但车站污水的排放处理方式，应满足国家和当地市政、环保等相关部门的要求。

16.4  车辆基地给水与排水

16.4.2  第1款  车辆基地和停车场给水水源应尽量利用市政给水水源。当城市自来水提供两根给水引入管且市政供水压力满足最不利点室外消火栓的压力要求时，为减少车辆基地内给水管网的敷设数量，生产、生活给水系统与室外消防给水系统可共用。但室外生产生活与消防给水方案仍应征询当地市政给水管网所属自来水公司的意见。

第2款  因屋顶水箱和水塔容易造成生活给水系统二次污染，故不宜在车辆基地生产、生活给水系统中使用。生产、生活给水泵需要长期工作，为了降低水泵的能耗，给水加压设备宜采用变频调速或叠压供水等节能设备，但叠压供水设计方案应经当地市政供水行政主管部门或供水部门批准认可。

16.4.5  第2款  车辆基地和停车场内运用库、检修库等部分库房面积较大，若采用重力流排水系统，排水管道较多且敷设较困难。采用压力流排水系统可减少管道敷设数量和坡降。

16.4.7根据原建设部2007年第659号公告《建设事业“十一五”推广应用和限制禁止使用技术（第一批）》中限制使用第18项“小于等于DN500mm排水管道限制使用混凝土管”的规定，车辆基地及停车场内生产、生活污水管推荐采用塑料管。

17  信号

- 17.1  一般规定

17.1.4根据跨座式单轨高架区段较多且高架维护平台窄的特征，信号轨旁设备的检修及维护需要借助工程车及工程车配置的特种设备的情况较多，因此宜采用轨旁设备较少的信号系统，以减少轨旁的周期维护和维修工作量。

17.1.5 信号系统是负责行车安全的系统设备，其必须符合故障导向安全原则，为达到该目的，系统的研发、生产过程应遵循安全检测、安全认证，并经独立第三方安全评估后方可载客运用的原则。目前国内ATC有关设备的研发、运用过程基本遵循这一原则，ATC系统所采用的行车安全设备和架构必须通过独立第三方安全评估机构的安全认证是必要的。

17.1.14 相同制式线路指车辆、限界、供电、车站有效站台长度等均相同或兼容的线路，信号系统具备与相同制式线路信号系统互联互通能力可以实现列车资源的综合备用，可减少运营维护成本和备品备件数量，可提高列车直达性，减少乘客的换乘时间和次数，提高运营服务效率和质量。在本标准编制时，国内有关城市和有关城市轨道交通的信号系统互联互通的规范和标准已经实施，因此，ATC系统的互联互通是有技术支持的。

- 17.2  列车自动控制系统

17.2.2 当系统具备UTO和DTO模式时，ATC系统可纳入车辆管理系统、综合监控系统等上升为综合自动化管理系统，无人驾驶ATC系统边界的划分并不影响ATC系统的核心功能，本条ATC系统由ATS、ATP、ATO三个核心系统构成。

17.2.3 连续式列车控制方式，在列车编组及道岔系统等条件满足的情况下，其行车间隔通常小于120秒；非连续式系统，其行车间隔大于180秒。根据行车要求和工程经济性考虑，可采用非连续式系统作为运营主系统，当采用非连续式列车控制系统运营时，应充分考虑列车闯入非开通进路，特别是闯入信号机后由于道岔不在本方向而存在线路缺口区的防护。

17.2.4 第2款 列车自动控制（ATC）系统应能降级使用，并应实现故障弱化处理，同时具有故障复原的能力。当部分设备发生故障，在保障基本行车安全的前提下，可继续维持运行。在自身部分设备或与之协同工作的其他设备故障情况下，ATC系统应最大限度地可靠使用仍正常工作的设备进行行车安全及自动化保障，必要时应辅以人工保障，人工保障措施应在设备手册中进行明确规定。

17.2.7列车自动驾驶模式和无人驾驶模式可以提高行车效率，减少驾驶员劳动强度和人员配备的数量。限制人工驾驶模式下，系统限制列车低速运行，人工随时准备停车；非限制人工驾驶模式下，车载ATP防护被切除，完全由人工保障安全。

17.2.13第3款 安全通信协议的具体要求符合运基信号267号文件《RSSP-I铁路信号安全通信协议》的规定。

17.2.13第6款 安全通信协议的具体要求符合运基信号267号文件《RSSP-II铁路信号安全通信协议》的规定。

- 17.3  列车自动监控系统

17.3.3 第1款 随着计算机技术及网络控制技术的发展，并考虑到轨道交通线路同时建设或改、扩建的可能，ATS系统可考虑多条运营线路的共用和实现相关线路的统一指挥，可资源共享。

- 17.4  列车自动防护系统

17.4.1第6款，跨座式单轨交通运营中出现ATP故障切换为人工驾驶进行故障疏导时，人为操作失误（如打开车门不对应站台屏蔽门）造成的影响较大，故ATP车载设备应进行冗余设置。

17.4.4第3款，由于跨座式单轨交通使用胶轮系统，基于列车车体特征的列车位置检测不能采用轨道电路方式，可采用环线、计轴方式。

17.4.9鉴于跨座式单轨交通的道岔与联锁分属两个不同系统，道岔的控制安全应由道岔与联锁系统共同保证，因此，信号联锁与道岔控制的接口界面应明确并相互协调。

17.4.10第2款，正线线路一般不设置调车信号机，如正线设置了调车信号机，可根据需要使用月白灯+红灯作为引导信号。

- 17.5  列车自动运行系统

17.5.2 第4款 应具备与最高运行等级相同的自动折返模式，并具备相应的降级自动折返模式。

- 17.7列车全自动运行系统

17.7.3第5款 在车站站台屏蔽门两端处应设置站台关门（清客确认）按钮，以实现清客和关闭车门站台屏蔽门功能；

17.7.6第17款 车辆基地无人驾驶区域应具备全自动运行，最大限制速度宜为25km/h。可根据线路条线确定。

17.7.8第6款 应提供可实现列车以恒速（车速3-5km/h）完成自动洗车模式接口。

- 17.10  供电及其他要求

17.10.1 第3款 在供电种类较多的集中站、控制中心及车辆段应配置电源屏，非集中站信号设备室根据具体配置需求确定是否配置电源屏设备。

17.10.2 第4款 当电缆采用分支接续方式时，分支接头为“免维护”设施，备用芯无法在需使用时分段选择连通，而需在施工时即连通，因此需确保终端设备至室内有完整贯通的备用芯线路。

17.10.6 第2款 为了减少对高架景观的影响，漏缆或波导管在高架宜靠近轨道梁或检修通道敷设。

18  通信

18.1  一般规定

18.1.4 通信系统由以上子系统构成较为完善，但在中低运量城市建设的时候，可根据实际情况减少一定数量的子系统，减少的子系统不应影响行车安全、运营管理、调度指挥和应急抢险。

18.1.5 跨座式单轨交通在发生事故和灾害时需要迅速及时的通信联系，但如果在常规通信系统之外再设置一套防灾救护通信系统，势必要增加很多投资，而且长期不使用的设备难以保持良好状态。所以，通信系统设计应在正常情况下为运营管理、指挥、监控提供迅速及时的联系，为乘客提供周密的服务；在突发灾害或事故的情况下应作为应急处理、抢险救灾的重要保证措施。

18.1.10 因通信系统与其他系统的接口关系较多，接口工程界面的划分也较复杂，所以应在设计中划分好系统之间的接口和工程界面。

18.2  传输系统

18.2.1 因目前宽带光数字传输系统容量较大，也比较可靠所以在没有特殊要求时，为了节省投资，跨座式单轨交通和其他宽带光数字传输系统设备可合建。

18.2.3 为了传输网络的安全性，采用两条光缆并敷设在不同的径路，在隧道区间宜上、下行侧各敷设一条光缆，在高架区间弱电电缆桥架内敷设一条光缆，另一条光缆可敷设在强电电缆桥架的低压电缆侧。

18.2.8 光纤本身不受外界强电磁场的影响，且光缆金属护套均为厚度小于0.3mm的钢外套，对电磁波的屏蔽作用很小。为保证金属加强件及金属护套上的感应电势不积累，故要求光缆接头两侧的金属护套和金属加强件应相互绝缘。为保证感应电流不进入车站影响设备及人身安全，当用光缆引入时，应做绝缘接头。

18.3 公务电话系统

18.3.10 根据具体情况并经过技术经济比较后，本系统可租用市内电话构成虚拟专网，以减少初期投资及运营后的维护工作量。

18.4  专用电话系统

18.4.9 因目前程控交换机的功能很强,能满足专用电话系统的要求,所以专用电话系统也可纳入公务电话系统。

18.6  广播系统

18.6.7 现场扬声设备的选择应考虑建筑布局和装修条件。车站公共区的装修材料吸音较差，所以采用小功率密布方式较好。一般具有装修吊顶的处所宜设吸顶式扬声器；没有装修吊顶或空间较高的处所，宜设壁挂或吊挂式音箱；室外露天处所宜设扬声式声柱或音箱。

18.6.8 广播系统的功放与负荷之间通过切换控制柜连接，负荷与功放不固定接续，根据实际工程情况，可按照每N台功放设置一台备用机（N小于等于4）、自动切换方式设计。功放N备一是指在一台标准的19英寸机架上，设置N台主用功放、一台备用功放及自动检测切换装置。自动检测切换装置实时监测机架上功放设备的工作状态，发现故障自动切换主、备功放。

18.8  视频监视系统

18.8.3 摄像机的安装位置、数量及安装方式应根据乘客流向、乘客聚集地、并在车辆客室、道岔区、轨道线路两旁、设备易受破坏等场所综合考虑。因公安取证要求正面图像所以摄像机摄取的图像应为乘客正面图像。

18.9  乘客信息系统

18.9.1 乘客信息系统是服务于乘客和管理者，用于跨座式单轨信息发布、安全警示及在事故和救灾时发布信息的重要手段，同时也能商业创收。因此，跨座式单轨线路宜设置乘客信息系统（PIS）。系统的设置标准可结合线路条件、管理需求、经济等情况综合考虑确定。

18.11  电源及接地系统

18.11.3 目前通信设备室内的主要设备采用直流供电方式较少，其使用的电源系统可只提供交流配电，如需直流供电可由分系统自行提供电源转换器进行交直流转换供电器。

18.11.4 通信系统在灾害运营模式时需为应急抢险提供可靠的保证，所以应设置后背电池保证外部电源失效时各系统能正常运转。因轨道交通电网供电可靠性较高，即使供电电源故障，恢复时间也较短，所以蓄电池组的容量定为：保证连续供电不少于2h。

18.11.7 按分设接地方式设置的接地体之间应保持一定距离，防止产生地线之间的串扰所造成的不安全因素。

18.13  公安通信系统

18.13.2公安视频监视系统和专用视频监视系统部分设备的功能是相同的，在设计、使用等因素允许的情况下，可以合并建设，减少系统投资和运营成本。

18.13.3公安无线覆盖地面部分在各城市一般是由当地公安相关部门自行解决，所以跨座式单轨线路只需覆盖线路范围内的地下车站及隧道空间并接入当地公安无线系统。

18.13.5 公安通信电源系统和专用电源系统部分设备的功能是相同的，在设计、使用等因素允许的情况下，可以合并建设，减少系统投资和运营成本。

18.15  通信用房技术要求

18.15.3 由于车站内安装的设备不易更换和搬迁，故通信机房的面积均应满足通信业务发展的远期要求。

19  综合监控集成系统

19.1  一般规定

19.1.2 由于跨座式单轨交通以高架站形式为主，车站规模相对较小，因此应就具体工程的投资条件、系统设置的完备性等因素作全面的经济技术比较，当线路及车站全是高架或地面形式时，综合监控集成系统可简化所包括的子系统的系统设置。

19.1.6综合监控系统设备为保证可靠、可维护、易扩展应选择工业级网络及控制产品。

19.2  综合监控系统

19.2.1综合监控系统集成的电力监控专业和环境与设备监控专业是综合监控系统的主体。火灾自动报警系统是否集成到综合监控系统主要由当地消防管理部门确定，本标准推荐采用集成接入方式。将列车自动监控系统集成到综合监控系统是技术发展的趋势，但应视工程的客观条件及运营的需要是否成熟而定。

19.2.5联动是综合监控系统的重要功能，联动功能的实现可通过特定的事件、规定的时间和必要的人工介入；例如车站火灾事件触发自动售检票系统检票机打开的联动，但为保证准确性，一般会在操作终端弹出报警界面，通过人工点击确认后触发检票机全部打开疏散乘客。因此事件触发、时间触发和人工触发是联动功能的基本元素，可通过三种基本触发方式的组合满足运营管理的需求。

跨座式轨道交通灾害包括火灾、水淹、风灾、地震、雨、冰雪、雷击、异物侵限灾害，以及突发公共灾害等，灾害模式以火灾为主。

19.2.16在面临火灾、恐怖袭击等突发情况时，综合监控系统、电力系统、环控系统都有可能遭到破坏，只能通过综合后备盘对控制对象进行远程手动控制，此功能直接涉及人民生命财产安全。

19.3  电力监控系统

19.3.1目前，自动化系统发展很快，为适应这种发展，电力监控系统在设计时，在设备选型、系统容量和功能配置方面，应充分考虑发展的需要。

19.3.219.3.5条文明确了电力监控系统的设计内容，主要划分为电力监控系统总体方案设计、电力监控系统主站的设计、电力监控系统子站的设计、电力监控系统通道的设计要求。跨座式单轨交通的电力监控系统设计，应根据供电系统的特点、运营要求、通信系统的通道条件，提出系统构成、监控对象、功能要求的意见，确定系统设备配置和设备选型，明确设备的功能、型式和要求。

19.4  环境与设备监控系统

19.4.2环境与设备监控系统的监控范围应包括车站、区间，也可包括控制中心及车辆基地。被监控的对象应包括车站通风、空调与供暖设备、给排水设备、自动扶梯及电梯、站台屏蔽门及照明和导向系统、车站应急照明电源、车站环境参数等。

19.4.4跨座式单轨交通环境与设备监控系统监控对象主要为通风、空调设备，针对工程的特点，除满足一般机电设备监控要求外，规定环境与设备监控系统应具备的重要基本功能。

19.5  火灾自动报警系统

19.5.4本条规定了火灾自动报警系统应具备的功能内容，可使火灾自动报警系统在防救火灾中发挥重要作用，防止和减少火灾危害，更好地保护人身和财产安全，不是只做报警。

19.5.5消防联动是跨座式单轨交通在火灾情况下，有效地组织各个设备系统实施灭火、人员疏散的重要切题手段。本条规定跨座式单轨交通涉及灭火、排烟、疏散、应急照明的设施均应在火灾情况下实现消防联动控制。消火栓系统联动是指采用消防泵加压的消火栓。疏散动态指示标识应在设备明确、可靠的前提下可实现消防联动控制。

19.6  门禁系统

19.6.2门禁卡的考勤功能，应明确考勤点的位置、考勤管理部门、考勤管理模式及功能要求；考勤读卡器应具备日期和时间的显示功能，人员刷卡时能显示刷卡人的的卡号和工号等信息。

门禁卡的巡更功能，应明确巡更点的位置、巡更管理部门、巡更管理模式及功能要求。

19.6.8跨座式单轨交通设置门禁系统是保证各设施日常工作环境安全，以及运营安全的需要，因此门禁系统应具备一定的防冲撞的安全防护要求；为确保灾害时人员安全及财产安全，规定门禁装置的电子锁均应满足消防疏散功能。

20  运营控制中心

20.1  一般规定

20.1.1  随着跨座式单轨交通运营管理水平的不断提高，为了确保跨座式单轨安全、可靠和高效地运行，方便操作人员对跨座式单轨交通运营过程实施全面的集中监控和管理，应建立运营控制中心(OCC)，简称控制中心。控制中心建设模式和规模根据城市轨道交通线网的总体规划和线路具体情况设置，或与地铁等其他制式的城市轨道交通线路合设。但需具备综合指挥、运营调度和集中监控管理功能。

20.1.3  控制中心的位置宜靠近城市轨道交通线路设置，也可设置在车辆基地等便于集中管理的场所，方便与城市轨道交通线路连接，具体选址及建设规模应与城市线网规划相适应，降低工程投资及运营管理成本。

20.1.5  控制中心应具备对试运行、试运营城市轨道交通线路的综合指挥、集中监控管理进行辅助的检验和验证的功能。维修调度也可结合具体运营管理模式设置于车辆基地。

20.1.8  控制中心是城市轨道交通运营管理重要的建筑，应具有高度的安全性和可靠性。中央控制室和各系统设备房应临近设置且不应与其他功能的建筑用房相邻，同时设置可靠的防火隔离设施。

20.1.9  控制中心宜合设，以提高运营管理效率，降低成本。采用集中型控制中心时，宜设置异地灾备控制中心，可以相应线路设置本线路备用控制中心，备用控制中心应具备满足行车指挥的最低需求。

20.2  工艺设计

20.2.3  运营监控区即为负责运营监控、操作、调度和指挥的区域，是围绕着中央控制室设置的配套功能区；运营管理区是负责运营调度管理、运营生产和作业管理的区域；设备区是指各系统中央级设备安置的区域；维修区是指负责各系统中央级设备维护和维修的工作区；辅助设备区是指为控制中心设置的各种保障设备区，包括：供电、低压配电及照明、通风和空调、给排水和消防、火灾报警及自动灭火等。

20.2.6  显示区域，应以行车信息为主，供电和视频监视信息为辅，正常状态的环控信息以工作站显示为主更有利于调度员的观察和操作，并可节约显示区域，但紧急情况下应按紧急预案画面转换显示内容。显示屏前的视觉空间设置应符合人体工程学，屏后的设备安装及维修位置的设置应合理、协调、美观。显示屏应有不小于30分钟的UPS后备电源，可保证显示屏在断电情况下安全关闭，避免突然断电对显示屏显示单元的损害，同时可提供断电后一定的显示时间，为断电情况下的运营管理提供支持。

20.3  建筑与装修

20.3.1 控制中心建筑规模应根据监控线路、运营管理模式等因素确定，与工艺设计相匹配，并预留线路大修等发展余地。合理考虑资源共享。

20.5  供电、防雷与接地

20.5.1  控制中心内通信、信号、综合监控（或电力监控、火灾自动报警、环境与设备监控）、自动售检票、自动灭火等系统设备用电，以及中央控制室和重要设备房照明、应急照明、防排烟设备用电应纳入一级负荷；空调水系统为二级负荷；其他为三级负荷。

20.7  通风与空调

20.7.1  控制中心应采用通风、空调系统进行室内环境控制，中央控制室内宜采用单独空调系统；

20.7.2 中央控制室显示屏宜采用独立的空调系统，显示屏显示单元前后温差不超过3℃，确保显示屏不变形。

20.8  消防与安全

20.8.1  控制中心为一级保护对象，应设置火灾自动报警、环境与设备监控、火灾事故广播、自动灭火、水消防、防排烟等消防系统；重要的电器设备房宜使用自动灭火系统；与通风空调系统合用的防排烟自动联动宜由环境与设备监控系统实现。当控制中心按多线路规模进行设计，其规模较大时，中央控制室宜考虑设置自动灭火系统。火灾自动报警系统应与全线系统互通必要的报警信息。中央控制室和中央级设备房可根据需要设早期火灾自动报警系统。

20.8.2  控制中心应设置消防控制室，将火灾自动报警系统、环境与设备监控系统及火灾事故广播系统等的操作台或工作站设置在消防控制室，24小时值班，对大楼消防安全进行监控管理。消防控制室宜设在控制中心首层主要出入口；并与中央控制室设专用的消防电话。

21  车辆基地

21.1  一般规定

21.1.1 本条明确了“车辆基地”的统一名称，规定了车辆基地的设计范围。

根据多年来地铁工程建设实践，基于“车辆基地”是以车辆检修和日常维修为主体，集约车辆段（停车场）、综合维修中心、物资总库、培训中心和相关设施而形成的综合性生产单位，并考虑到国内现行相关标准和规范的现实，统一名称为“车辆基地”。“车辆基地”是包括上述多个单位在内的综合体总称，在工程设计中，通常可用相应的车辆段或停车场命名，必须明确设有车辆段的基地是车辆基地，仅设停车场的基地也是车辆基地，两者只是规模不同而已。

21.1.2 本条规定车辆基地的功能、布局和各项设施的配置，应根据城市轨道交通线网规划、既有车辆基地的状况和设计的工程具体情况分析确定，其根本的目的是避免功能过剩或不足，力求布局和设施的合理配置，避免重复建设以造成浪费。城市轨道交通线网规划是城市轨道交通工程建设的主要依据之一。在城市轨道交通线网规划中，对各条线路的基本走向，包括主要车站和换乘站的规划，以及车辆基地的分布和功能的划分都有明确的建议和意见。城市轨道交通线网规划一经上级主管部门批准即具有相应的约束力，成为工程设计的重要依据。特别是车辆基地，占地面积较大， 在线网规划制定时其用地范围已得到规划部门的承认并控制。 因此，车辆基地的设计应以城市轨道交通线网规划为依据。既有车辆基地状况是新线车辆基地设计的另一个重要依据。 既有车辆基地工程在设计时， 往往已根据相关线路的规划情况， 在功能、规模上进行了综合考虑，

特别是车辆段高级修程的设备和设施，或一次建成，或预留发展都有安排。同时，既有线路的车辆基地经过几年的运营，情况会有变化，设计时应深入现场了解情况，并作为设计依据。

本条强调车辆基地设计应根据工程的实际情况分析确定。不顾既有线路已形成的功能条件，一味追求本工程的功能齐全，或为减少投资，不加分析地将多条线路车辆检修设备都强加于既有线路上都是不合适的。

一座城市第一条跨座式单轨交通线路的车辆基地应具有较为完善的功能，其目的是保证跨座式单轨交通的正常运营，为其提供较为完整的服务体系。“较为完善的功能”，指的是包括车辆段（或停车场）、综合维修中心（或维修工区）、物资总库（或材料库）、培训中心和必要的生活设施等各项设备、设施，其中车辆段应包括停车、列检、三月检和车辆清洁洗刷等日常运用维修设施，以及重点检修、全面检修等定期检修设备，应该配套齐全。但应注意到，近几年来由于城市轨道交通工程建设发展很快，有些城市规划首建工程与次建工程修建时间相隔很短，甚至只有2-3 年，而且第一条线路的车辆基地用地条件比第二条线路差，当次建工程与首建工程投产时间相隔不大于5 年时，根据选址及用地条件，可将车辆段的高级修程功能留在次建工程中实施。

21.1.3 车辆基地属大型建设工程，投资大，且大都是地面工程。因此条文强调在总规划的前提下可实行分期实施。一般站场线路、房屋建筑和机电设备等应按近期需要设计，用地范围应按远期规模确定。由于车辆基地近、远期工程联系密切，因此要求确定远期用地范围时应将其线路和主要房屋进行规划和布置，保证工程建设的可持续发展。此外，由于跨座式单轨交通工程的近期设计年限长达 10 年，因此对某些设施如车辆段的停车、列检库和相应设备，根据检修工艺的具体情况，当今后扩建或增建不影响正常生产和周围环境时，可在完成总体设计的基础上实行分期实施，以避免该部分设施搁置多年不用而造成浪费。

21.1.4  本条规定车辆基地选址的六项基本要求，主要是针对外部条件的要求提出的。

第1 款 用地应与城市总体规划协调一致。车辆基地用地符合城市总体规划是车辆基地选址的基本条件。车辆基地的选址应满足使用功能需求，并符合城市总体规划的要求，切实做好两者的协调。为保证车辆基地用地，规划部门在编制“城市轨道交通线网规划”时，应根据线网各条轨道交通线路运营的需要，对各线车辆基地的选址和用地作出初步安排，并纳入城市的总体规划。随着城市的发展，总体规划可能会有所变化或调整。跨座式单轨交通工程规划和建设应从前期的《可行性研究》阶段开始就对车辆基地的选址和用地进行选择和比较，取得规划部门的认可并对用地范围加以控制。

21.1.9 车辆基地受段址环境制约条件较多，设计中往往需对既有河道或水利设施，既有道路或规划道路，以及重要管线工程进行迁移或改建，为实现车辆基地功能和规模的落实，确保工程建设进度，吸取多年来城市轨道交通建设的经验和教训，条文强调对上述市政设施的改移应取得水利，水务及市政相关部门的认可，并把相关工程设施及投资纳入设计，与本工程同时施工。

21.1.10 本条对车辆基地需物业开发的设计应作好以下几项工作：

1  首先对车辆基地需物业开发，应明确开发内容、性质和规模，避免其盲目性，造成废弃工程；

2  总平面布置应在保证车辆基地的规模和功能的基础上，对站场布置、房屋建筑、供电、通风与空调、给排水及消防和环境保护等设备、设施和物业开发的内容进行统一规划，避免相互干扰；

3  综合考虑车辆基地与物业开发之间内、外道路的合理衔接，并明确车辆基地和物业开发工程接口划分；

4  做好相关市政配套设施的规划；

5  按设计阶段做好投资估算、概算及资金来源和筹措，并进行技术经济比较和经济、社会效益分析；

6  车辆基地和物业开发工程投资应分开计列，物业开发的投资不应纳入跨座式单轨工程投资。

21.2  车辆基地的功能、规模及总平面设计

21.2.1 本条为跨座式单轨交通工程的车辆基地进行分类：

1  全面检修车辆段设有重点检修和全面检修设施。如重庆2号线的大堰车辆基地和重庆3号线的童家院子车辆基地；

2  重点检修车辆段即设置车辆运用设施、换轮设施和车辆的重点检修（互换修）；全面检修有条件时考虑在城市规划设计时利用车辆制造厂在当地的分厂；也可一座城市规划一个较为完整的车辆检修基地进行集中修、专业修，提高检修效率和检修质量；

3  功能选择：

全面检修车辆段具有集中修、专业修、投资省、效率高、节省土地资源等优点；单轨车辆检修功能宜结合城市的实际情况综合研究，统筹规划，按集中修、专业修考虑。

21.2.2 参考重庆跨座式单轨运营的经验，车辆检修周期表中，新车运行里程达到70万公里后可作首次全面检修，30-40万公里作首次重点检修。车辆的大修可在里程达12-15年时进行。全面检修和重点检修修程也已包括部分大修内容，大修的修程和深度可由各运营单位根据车辆实际情况确定。B型车的修程及检修时间可按表3进行。

表3 B型车车辆检修周期表

| 类别 | 检修种类 | 检修周期 |  | 检修时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 里程（万公里） | 时间 |  |
| 定期检修 | 全面检修 | 60～80 | 6年 | 40天/列 |
|  | 重点检修 | 30～40 | 3年 | 30天/列 |
| 日常维修 | 换轮 | 15 | 1.5年 | 20天（10天）/列 |
|  | 三月检 | 2.5 | 3月 | 3天/列 |
|  | 列检 | —— | 3日 | 4h/列 |

注：表中检修时间是按每列车6辆编组，并按部件换件修确定。

21.2.3 对于B型车六月检、年检的检修不平衡系数均取1.2。

21.3  车辆运用整备设施

21.3.5运用库各种库线 （包括停车、 列检和月检） 的列位布置应根据车库型式确定。主要考虑跨座式单轨道岔投资较高，运用库各种库线宜尽端式布置；停车线和列检线应按两列位设计，困难时，停车线可按三列位设计；月检线由于月检作业时间较长，作业要求较高，规定尽端式月检线应按一列位布置。

21.3.8 停车库（棚）和列、月检库计算长度公式说明：

公式（21.3.8-1）：2m为停车误差；6m为两列位之间距离；12m为前端列车距端墙3m、后端列车至车挡安全距离3m、车挡距端墙6m之和。

公式（21.3.8-2）：2m为停车误差；12m为列检（或月检）列位之间距离（考虑车辆走行轮走行一圈3.3m,制动距离需2-3m，故列位距离新增加6m，满足列车安全启动要求，故列位距离取12m）；21m为前端列车距端墙3m、后端列车至车挡安全距离3m、车挡距端墙15m之和。

21.3.9 尽端式洗车线有效长度计算公式（21.3.9-1）中10m为线路终端安全距离；

贯通式洗车线有效长度计算公式（21.3.9-1）中12m为信号设备设置附加长度。

21.3.10 牵出线有效长度计算公式中10m为牵出线终端安全距离。

21.3.11车辆段、停车场各车库有关部位最小尺寸（表21.3.11）中未包含B型车的尺寸要求，B型车车体之间通道宽度（无柱）：列检库为3.5m，月检库为5.0m, 换轮库为11.5m;表中其余尺寸与A型车相同。

21.4  车辆检修设施

21.4.2 检修库长度计算公式（21.4.2）中：列车解钩后车钩检修作业所需距离为1m；L0为保证停车安全和车辆检修操作所需距离（其中包括前端车头距端墙3m、后端脱轨梁6m、水平轮压力检测梁4m、附加梁3m、车挡1m、车挡距端墙大于6m），取值范围：大于等于23m。

21.4.6工程车作业过程主要依靠司机自律及目视行车实施运行安全防护。通过配置运行监控系统，可有效保障工程车行车组织，提高现场作业安全。

21.4.7本条说明了试车线的设置要求。当车辆段设置试车线条件困难，且正线具备用以试车的条件时，可利用正线试车；对于线路较短，配属车数较少的线路，亦可按利用正线试车设计。

21.7  物资总库

21.7.7物资总库规模小又在车辆段内，食堂、浴室等生活设施应利用车辆段设施，不单独配置。

22  防灾

22.1  一般规定

22.1.1  根据国内外有关资料统计，城市轨道交通可能发生的灾害事故有火灾、水淹、地震、冰雪、风灾、雷击、停电、事故停车事故及人为事故等灾害。众多灾害中，发生火灾事故最多，所以跨座式单轨防灾把防止火灾事故放在主要地位，采用比较全面、先进和可靠的防火灾设施。同时由于跨座式单轨以高架形式居多，防灾部分还对防止风灾、雪灾等提出了防范措施。

22.1.2 “预防为主，防消结合”是主动积极的消防工作方针，要求跨座式单轨交通设计、建设和消防监督部门的人员密切配合，在工程设计中积极采用先进的消防技术，正确处理好运营与安全的关系，合理设计与建立科学的防火管理体制，做到防患于未然，从积极的方面预防火灾的发生及其蔓延扩大。这对减少火灾损失，保障人员生命的安全，保证跨座式单轨交通的安全运营，具有极其重要的作用。

对于“一条线路、一座换乘车站及其相邻区间的防火设计按同一时间发生一次火灾设计”，是指当只有一条线路来说按同一时间内发生一次火灾来考虑，是根据我国40 多年来的轨道交通建设及运营经验，并参考国外有关资料确定的。随着地铁从单线建设进入网络化建设，提出了换乘车站及其相邻区间按同一时间内发生一次火灾的原则，如二线换乘车站即指二座车站及其相邻的4 个区间均按同一时间发生一次火灾的概率来考虑。三线、四线换乘也类此同样考虑。

22.1.3  强调对地面及高架车站设置商业的要求。车站站台、站厅和出入口通道是供乘客平时进出车站和事故状态下紧急疏散的重要通道，为保证事故状态下乘客疏散的顺利进行，特作本条规定，车站站台、站厅内不影响乘客疏散的区域不受此条限制。车站非付费区内，设置一定面积的小商铺可方便乘客，单小商铺的位置应设在不影响乘客疏散和聚集的非疏散区域部位，小商铺前需留有足够的集散空间和通过能力，设计时应通过计算确定疏散区域面积。

22.1.5  根据国内外城市轨道交通发生灾害的情况，可能有人员伤亡，所以车站和区间应配备一定的医务救护设施。不同灾害事故的发生，有可能造成运行车辆的破坏，所以车辆基地应配备救援车辆等设备。

22.1.6  控制中心一般设有行车调度中心、电调中心、环控及防灾调度中心，当跨座式单轨交通发生灾害事故时，根据灾害的性质及灾害情况，控制中心的总调度或防灾调度中心，应发出防灾指令，由相关车站几部门进行救灾活动及救护求援行动。

22.2  建筑防火

22.2.1第2款 跨座式单轨交通的地下工程是人流密集的封闭空间，出入口是安全疏散通道，通风亭是火灾时组织通风排烟的咽喉。本条规定是参照下列规范规定的：

《建筑设计防火规范》GB50015规定：建筑物地下室，其耐火等级应为一级；

《人民防空工程设计防火规范》GB50098规定：人防工程的耐火等级应为一级。

第3款 控制中心是负责一条或若干条轨道交通线路平时运营和应对灾害的调度指挥中枢，属城市重要生命线工程，因此耐火等级应为一级。

22.2.2本条参照现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的规定。车站重要设备用房应采用耐火极限不低于2h隔墙和耐火极限不低于1.5h楼板与其他部位隔开，隔墙上应采用乙级防火门。

22.2.3本条是关于疏散能力的强制规定，以避免灾害发生造成重大人员伤亡。一般情况下均按远期预测客流计算疏散设施的通过能力，但对某些建成运营线路，当路网未建成时，会出现近期客流不小于远期预测客流，此时，应选择近期客流作为计算依据，故形成条件中按远期或控制期的客流。

安全区，一般情况下指地下封闭车站配备了事故通风系统，能为站台或轨行区列车火灾工况下乘客疏散提供保护的场所，即为安全区。当站台上部为敞开空间或能形成自然排烟的空间亦为安全区（站台层根据需要仍配置事故通风系统）。

22.2.4 随着各城市从单线建设到网络化建设，换乘车站越来越多，甚至达到5线换乘车站的出现，站厅与站台的公共区少则几千平方米，多则到几万平方米，甚至更大，显然是不利于防火安全的，无论从阻止火灾蔓延、安全疏散上看均难以满足消防要求。《城市轨道交通技术规范》GB50490提出 “多线换乘车站共用一个站厅公共区，且面积超过单线标准车站站厅公共面积的2.5倍时，应通过消防性能化安全设计分析，采取必要的消防措施”，本标准在此规定基础上，量化为地下车站共用站厅公共区面积不应超过5000㎡的规定，建筑高度不大于24m的地上车站公共区面积不应超过5000㎡。地下车站防火分区面积按使用面积计，即外墙和围护结构的面积可扣除，地上车站仍按建筑面积计。

22.2.7  本规定的目的是将车站内部使用可燃或难燃材料的范围尽可能降低，最大限度地避免火灾发生和蔓延。

22.2.9  第1款 当一座车站设置分离式的2个或多个站厅时，每个站厅应分别设置2个直通地面的出口，是因为如果仅设1个出口，一旦出口在火灾中被烟火封住易造成严重的伤亡事故。

第2款 出入口当同方向设置时，若两个出入口通道之间净距太近，将造成疏散人员拥堵现象，从而易造成严重的伤亡事故，故做了距离的规定。

22.2.12  疏散公式6min是指反应时间1min，余下时间按最不利情况下，指站台轨道区列车上最后一名乘客能疏散到安全区的时间。目前地下三层车站能满足此要求，至于超过地下三层时，应根据情况详细分段计算而定，亦必须满足6min内疏散到安全区的要求。

根据当火灾发生时，车站员工应按照驻留在车站各岗位上以指挥、协助、引导乘客疏散和进行初期灭火自救的原则，将车站站台服务人员改成不记在内。

计算中最大客流应按照超高峰小时一列车进站列车所载客流（非一列车满载客流）来取值。

22.2.13当采用三杆式自动检票机时其通行能力应按门式自动检票机的50%计算。

22.2.15  列车有可能在区间发生火灾或其他灾害事故而又不能牵引至车站，由于跨座式单轨交通构造特点，车体内地面与轨道区地面距离较高，列车上乘客疏散困难。在综合考虑各种情况后，本条提出宜设置纵向应急疏散通道，便于乘客从车辆侧门下到应急疏散通道上疏散逃生，高架区间可利用检修通道作疏散作用。

22.3  消防给水与灭火

22.3.2  消防给水系统的选择，应结合给水水源等因素按以下原则确定：

第1款  当城市自来水的供水量能满足消防用水的要求，而供水压力不能满足消防用水压力的要求时，消防给水泵不得在城市自来水管道上直接装泵抽水。当遇到特殊情况时，应经当地自来水公司同意后，方可在城市公共供水管道上直接抽水。

消防水泵从市政管网直接吸水时，水泵扬程除应按市政给水压力的最低值计算外，还应按市政最高供水压力对水泵的工况和车站内消防给水管网的压力情况进行校核。

第2款  当城市自来水管网为枝状管网时，其消防供水可靠性较差，若在火灾时供水中断，将不利于消防队员及时施救，此时，在地下车站内设置消防水池储存足够的消防用水是必要的。

第3款  为减少不必要的投资，一般换乘车站消防给水系统宜采用一套给水系统，按一次火灾进行设计。 同时，应完善与火灾自动报警系统的设计接口，保证该方案的可实施性。另外，换乘车站消防给水系统应结合换乘车站形式及运营管理模式等条件设置。车站换乘形式较多，有十字换乘，L型换乘，同站台换乘和通道换乘等。采用通道换乘的车站由于换乘距离较长，且两线建设时间不一致，应进行经济技术比较后，确定方案。

第4款  地面或高架车站一般位于路中或路侧，其屋顶多采用轻钢结构形式，设置高位水箱较困难。当地面和高架车站消火栓系统设有稳压泵和气压罐时，可不设高位水箱。现重庆市已建地面和高架车站采用消防泵加压的消火栓给水系统设置了稳压泵及气压罐而未设置高位水箱，均取得了消防部门的认可。

22.3.4  消火栓设置应符合下列规定：

第7款 消火栓口的静水压力和出水压力应与现行国家相关标准的要求保持一致。若跨座式单轨工程消火栓口静水压力或出水压力不能满足相关规范的要求，应采取相应的减压措施。

第8款 车辆基地是车辆大修、临修及停放列车的区域，地位非常重要。为便于扑救初期火灾，车辆基地内所有消火栓箱内的配置均应与车站一致，配置自救式消防软管卷盘。

第9款 跨座式单轨交通是重要的工程，客流量较大，为保证供水安全的可靠性，经消防水泵加压的消火栓给水系统的消火栓处均设置按钮，所以，无论消火栓给水系统是采用市政水压直接稳压还是稳压泵稳压的给水系统，都应设置按钮。

22.3.5  消火栓给水系统构成应符合下列规定：

第1款 跨座式单轨交通地下车站和区间消火栓给水系统设置为环状管网，同时结合车站周边自来水管网的情况，可设置若干个消防供水区段，每个供水区段引入两路水源，当一路发生故障时，另一路能够满足消防用水的要求。

供水区段的划分应结合相邻车站高程差、自来水水压或消防水泵扬程等因素确定，供水区段可为一个车站加相邻各半个区间的长度，或是一个车站加一个区间的长度。当城市自来水管网只能为地下车站提供一路进水管时：如车站设置消防水池，则供水区段划分与两路进水车站相同；如采用邻站消防水源备用的方案，则两个车站供水区段的划分应相同。

22.3.7  自动灭火系统包括气体灭火系统和技术上可靠、经济合理、且消防部门认可的其他自动灭火系统。

22.3.17  管材及附件的设置：

第1款 北京、广州、重庆等地方已建轨道交通工程，目前使用较多的消防给水管管材主要为球墨铸铁给水管和热镀锌钢管两种。球墨铸铁给水管防腐蚀性能好，热镀锌钢管重量轻，施工维护方便，均有成功应用的经验，可在跨座式单轨交通工程中使用。跨座式单轨交通工程采用的其他新型管材必须经国家固定灭火系统质量监督检验测试中心检测合格方可使用。若地下车站及区间明装消防管采用外涂覆其他防腐材料的管材，应保证防腐材料在受热过程中不产生对人体有害的有毒气体。

22.4  防烟、排烟与事故通风

22.4.1  跨座式单轨交通与地铁、轻轨等均为大容量、快速城市轨道交通系统，其客流量巨大，各种电器设备众多，一旦发生火灾事故，将产生大量浓烟，并且很难自然排除，同时会迅速蔓延充斥周围空间，导致人员撤离困难，也给救援工作带来极大的困难，因此，必须具备有效的防烟、排烟和事故通风系统。

22.4.2  自然排烟是一种经济、快速有效的排烟方式，可以利用外窗、专门的电动或手动的排烟窗达到排烟目的，控制和操作简单，地面及高架车站宜优先考虑采用自然排烟方式。

22.4.4  单轨交通可能发生火灾的三个主要地域分别为区间隧道、车站公共区、车站设备及管理用房。

第1款 此处的车站包括地下车站、地面及高架车站。

第2款区间隧道发生火灾时，应组织背着乘客疏散方向排烟，迎着乘客疏散方向正压送风，形成推拉式的防烟排烟系统。

第3款 地铁阻塞事故通风主要是指列车因非火灾的其他故障不能正常行驶而停在区间内，称作列车阻塞在区间隧道。乘客困在车内等候检修或有组织地向安全地点疏散，均需要一定的时间才能完成，但在这段时间内列车和乘客仍在散发大量的热，由于列车停止行驶失去了活塞效应的通风，车辆的空调器也难以运行，从而使空气温度上升，乘客难以忍受。必须通过机械通风的方法，对事故地点送排风，以降低隧道内空气温度，保证车辆的空调器正常运行，因此本条确定了事故通风功能是向事故地点送排风。

22.4.5  参考《地铁设计规范》GB50157、《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定。对于连续长度大于60m，但不大于300m的全封闭车道和区间隧道宜优先选用自然排烟，当无条件采用自然排烟时，应设置机械排烟。

22.4.8  本条规定了设置机械排烟系统时，要求考虑补风。当一个设置了机械排烟系统的场所，自然补风不能满足要求时，应同时设置补风系统(包括机械进风和自然进风)，且进风量不小于排烟量的50％，以便系统组织气流，使烟气尽快并畅通地被排除。但补风量也不能过大，据有关资料介绍，一般不宜超过80％。跨座式单轨交通不同于一般的民用建筑，尤其是公共区的防火分区划分。因此，本条除了对补风风量进行了规定外，对自然补风的空气阻力也进行了量化要求，以方便设计选择。补风通路的空气阻力于50Pa的限定值是参照《人民防空工程设计防火规范》GB50098确定的。

22.4.10、22.4.11、22.4.12  排烟口是机械排烟系统分支管路的端头，排烟系统排出的烟，首先由排烟口进入分支管，再汇入系统干管和主管，最后由风机排出室外。烟气因受热而膨胀，其容重较轻，向上运动并贴附在顶棚上再向水平方向流动，因此排烟口应尽量设在顶棚或靠近顶棚的墙面上，以有利于烟气的排出。单轨交通车站内管线密集，多处不设置吊顶或者设置镂空吊顶，排烟口的设置位置更应该注意不被其他管线遮挡且利于排除烟气。

22.5  防灾用电与疏散指示标志

22.5.2为了避免误操作，影响灾情扑救，防灾用电设备的配电设备应有紧急情况下方便操作的明显标志。

22.5.5、22.5.6 为有利于人员安全、有序地疏散，应设置疏散通道照明、疏散指示标志。本条文所规定的位置直接影响人员疏散工作的进行，故作此规定。本条未明确的场所或部位，设计人员应根据实际情况，从有利于人员安全疏散需要出发，考虑设置。

22.6  防灾通信

22.6.1跨座式轨道交通与地铁一样，一旦发生灾害，畅通的通信工具成为灾害报警和救援的必要手段。公务电话系统由于本身具有与市话联网联通功能，灾害情况必须确保与报警电话119的快速顺畅联络，及时报告和处理灾害。而专用无线通信系统、公安和消防无线通信系统可以提供救灾人员流动情况下的通信联络，确保救灾现场人员之间和救灾现场后台指挥之间的通信。

22.6.6轨道交通不单独设置防灾通信系统，而是由其专用通信系统完成防灾通信的功能。专用通信系统应满足正常运营方式和灾害运营通信方式的通信需求，其公务电话、专用电话、无线通信、广播、视频监视、乘客信息等系统的设计中都应考虑防灾通信的功能和要求，确保能在灾害运行方式时，为防灾、救援和事故处理的指挥提供保证。

22.7  其他灾害预防与报警

22.7.10  随着跨座式单轨交通技术的发展，国内不同跨座式单轨交通型式的推出，对跨座式单轨交通提出了寒冷气候适应性的更高要求。本标准参考了深圳市轨道交通协会团体标准《高架中运量跨座式单轨交通系统》和中国城市轨道交通协会团体标准《轻型跨座式单轨设计导则》，并通过相关试验验证，最终增加了寒冷地区地面及高架线路的设计规定，对轨道梁、道岔及接触轨提出了防冻措施要求，以预防其产生的灾害。

23  节能

23.1  一般规定

23.1.1  节能是一项重要的国策，节省能源不仅具有重要的经济价值，对推进技术发展和促进跨座式单轨交通可持续发展也有重要作用。节能措施主要包括节能技术措施和管理措施，节能技术措施主要包括各专业设计方案的节能，采用各类节能设备、节能设施、节能工艺等，以及节能新技术、新工艺、新产品等的应用，能源的回收利用和资源综合利用。节能管理措施如管理机构及监测设备等。

23.1.2  跨座式单轨交通节能设计重点在于优化行车交路、车辆选型、线路方案、站址选择和大型机电设备等内容；设计应积极采用节约能源的新技术、新材料、新工艺、新设备等，降低工程能源消耗水平，提高能源利用率。推荐使用国家发改委公告的各批次《国家重点节能技术推广目录》里的技术及产品，禁止使用国家发改委公告的各批次《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录》里的技术及产品。

23.1.3  跨座式单轨交通节能措施贯穿于工程的全过程，包括可研、初步设计和施工图设计以及竣工验收，在各个阶段根据要求应落实节能措施。

23.1.4  节能措施的技术经济性比选主要考虑在运营期后，设备使用寿命期因节能产生的经济效应，也应兼顾社会效应。

23.2  运营组织

23.2.1  列车编组可根据客流的变化，可采取长、短编组混跑的模式。

23.2.2  在满足运营服务质量的前提下，列车运营交路应考虑实际客流情况，合理确定运行交路，避免跑空车。交路也应根据客流的突发变化，实时应对调整的能力。

23.3  线路

23.3.1  车站位置、线路敷设方式直接影响工程的能耗水平，站间距过小，频繁启动和制动，电扶梯过多和通风等动力消耗，均会增加能耗水平。因此线路设计应根据区域规划和客流以及地形条件，选取合理的站间距，可有效降低能源消耗。

23.3.2  跨座式单轨交通线路敷设应多采用高架及地面方式，才能体现跨座式单轨交通工程投资低，环境效应好等优势，也能达到节约能源的效果。

23.3.3  列车频繁交替使用制动和牵引，会增加能耗，设计时应结合沿线的地形等实际情况多采用节能坡。

23.3.4  线路平面的曲线半径越小，列车能耗较高，在设计中应多选用较大的半径，使列车能以较高的速度通过，可减小因曲线阻力造成的能耗。

23.4  车站及建筑

23.4.1  跨座式单轨交通以高架与地面车站多，充分利用天然采光与自然通风可减少大量照明与通风设备数量，也能达到节能效果。

23.4.4  在建筑设计中节能技术包括新型节能材料的使用。

23.5  车辆基地

23.5.1  在满足作业前提下，工艺总图布置应考虑基地内能源输送、储存、分配、消费等环节影响，从有利于过程节能、方便作业、提高生产效率、减少工序等角度优化总图布局，设计应布置紧凑、顺畅，运行距离短，减少车辆的无效走行距离，达到减少能耗的目的。

23.5.2  合理的资源共享不仅能有效的节省工程投资，也能避免无谓的能耗。在工艺设备设计时，应结合投资与节能，考虑线网的资源共享。

23.5.3  屋面雨水比较容易收集，条件相对较好，只需要经过简单处理就可作为绿化、道路清扫、车辆冲洗和消防等用水，车辆基地内的大库房屋顶具备条件时，宜在顶层的结构面做隔热层、设置屋顶绿化、蓄积部分雨水设施，提高节能利用效率。

23.6  车辆

23.6.1  车辆选型应将能耗作为重要指标，选用节能型的车辆。车体重量大，牵引能耗高，宜通过减轻车体结构、转向架和车内设备的质量减轻列车自重。

23.6.2  车头的设计应考虑优化列车气动性能，减少空气的阻力，减少克服空气阻力所需的能量。

23.7  供电

23.7.2  变电所应靠近负荷中心，可以节省线材，降低线损；变压器选择应采用国家节能认证和推荐的产品。有效地控制谐波与无功功率注入电网，保证供电系统的电能质量，也能达到节能的目的。

23.7.3  接触网系统的供电方式应考虑电能损失小的方式， 尽可能采用双边供电方式。接触网材料引起电能损失是不可避免的，线路阻抗大小决定电能的损失量，要求接触线的受流性能、稳定性能、抗张性能、导电性能等良好的产品。对接触网结构布置、材质、导线及截面进行优选，以降低牵引接触网阻抗，达到节约电能的效果。

23.8  动力与照明

23.8.2  照明配电系统靠近负荷中心可以节省线材，降低电能损耗。

23.8.5  智能照明控制系统的合理选择能避免因人为控制照明疏漏等因素造成的浪费，在设计智能照明控制系统时，应合理设置照明回路，根据实际运营情况优化编程，结合时钟控制与光敏控制等多样化的控制方式，达到照明节能效果。

23.8.6  在满足照度要求的前提下，LED光源能大幅度的降低照明设备功率，减少能耗。

23.8.7  在选用光导照明、光伏发电等新技术时，应结合各单体建筑朝向、建筑屋顶日照面积以及当地日照情况等各方面因素确定方案。

23.9  通风与空调

23.9.1  高架车站公共区应采用自然通风的方式，在自然通风达不到要求时辅以机械通风，从而达到节能效果。

23.9.6  选择隔热性好的保温材料，对空调的风管及水管进行有效保温，可有效减少管道散热量。

23.9.9  冷源靠近负荷中心以减少在管路上的能量损失。也可以根据供冷系统特点，按大、小系统在各自负荷中心分设冷源。

23.9.10  大型集中式空调通风调节系统设置自动控制、自动检测系统，可使系统处于最佳运行状态，提高能效比。

23.10  给排水及消防

23.10.1  给水系统应利用室外给水管网的水压，减少水泵的使用，如果必须加压供给的，应采用能效高的变频调速水泵供给。

23.11  自动扶梯与电梯

23.11.1  跨座式单轨交通系统中自动扶梯与电梯使用频率高，耗电量大，能效水平应作为设备选型的重要依据，须选用国家节能认证和推荐的产品。

23.12  站台屏蔽门

23.12.1  无刷直流电机效率高，电机本身没有励磁损耗和碳刷损耗，消除了多级减速耗能，综合节电率可达20%～60%。

23.12.2  站台屏蔽门采用导热系数相对较小玻璃，可降低热传递，起到良好的隔热作用。

23.13  弱电系统

23.13.1  UPS集中设置，统一考虑，即减少了设备数量，又降低了弱电各系统分开设置时所考虑的冗余量，有利于节能。

23.13.2  采用ATO运行方式多方案控制的节能设计，优选出满足当前运能需求且最节能的列车运行图。

23.14  节能管理

23.14.2  能源管理系统能有效的避免因人工采集用能数据带来的时效性、准确性、全面性等方面的误差，并能对用能情况作出科学性，有效的分析。

24  环境保护与景观

24.1  一般规定

24.1.1  跨座式单轨交通工程在可研过程中，建设单位应根据《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国环境影响评价法》的相关要求委托有相应资质的单位编制环境影响报告，对工程建设与运营可能产生的生态破坏与污染物排放进行全面的分析、预测与评价，提出能够满足环（水）保要求的生态保护与污染防治的对策措施，相关主管部门进行审批。上述报告与审批意见是设计依据，也是设计中必须执行的内容。

24.1.4由于跨座式单轨交通工程环保设施的建筑和构筑物布置与工程结构联系一般比较紧密，今后改、扩建会有一定的困难，同时这些建、构筑物的改、扩建工程量大，施工周期又较长，因此，环保设施不易改、扩建的土建工程，以及附设于跨座式单轨交通主体工程上的预埋件必须按远期需要与近期工程同步实施。

24.1.7  高架区间、车站的设置应保证其两侧住宅建筑在冬至日满窗日照时间不少于1h。
24.1.8  车辆基地等区域的绿化率应满足所在城市规定的指标要求。

24.2  噪声污染防治

24.2.1  跨座式单轨交通噪声污染防治，应符合现行国家标准《声环境质量标准》GB3096的有关规定。

各种不同声环境功能类别、不同时段的噪声限值标准见表4。

表4   城市各类区域环境噪声限值标准（dBA）

| 声环境功能类别 | 限值 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 0类 | 50 | 40 |
| 1类 | 55 | 45 |
| 2类 | 60 | 50 |
| 3类 | 65 | 55 |
| 4类 | 70 | 55 |
| 注：表中声环境功能类别适用区域由当地政府相关部门划定。 |  |  |

24.2.2第1款地下车站站台噪声及混响时间限值见表5与表6。

表5  地下车站站台噪声限值 （dBA）

| 限值等级 | 限值 |
| --- | --- |
| 一级 | 80 |
| 二级 | 85 |

表6  地下车站站台500Hz混响时间（T60）限值（s）

| 限值等级 | 限值 |
| --- | --- |
| 一级 | 1.5 |
| 二级 | 2.0 |

表中限值等级：一级限值指在车辆技术性能达到一定要求，并对车站建筑采取特殊声学处理后方能达到的平均等效（A）声级和混响时间的限值。二级限值指目前我国大多数城市的地下车站站台均可达到的平均等效（A）声级和混响时间的限值。

24.3  大气污染防治

24.3.1  饮食业油烟排放标准，见表7。

表7  油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除率

| 规模 | 小型 | 中型 | 大型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最高允许排放浓度（mg/m3） | 20 |  |  |
| 净化设施最低去除率(%) | 60 | 75 | 85 |

24.4  水污染防治

24.4.2 本条所指水源保护水域包括饮用水水源地一级、二级保护区及其他特殊保护区的水域及陆域。

24.5  电磁辐射防护

24.5.1  变电所或供电系统中开关动作时及车辆运行时出现电弧，瞬时可能产生高频辐射，故要求其电磁辐射污染应符合现行国家标准《电磁环境控制限值》GB8702的有关规定。